## Seznam dokladů projektové dokumentace D.1.4.

D1.1.4. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

- D.1.4.-01	TECHNICKÁ ZPRÁVA

- D.1.4.-02	PŮDORYS 1.PP

- D.1.4.-03	PŮDORYS 1.NP

- D.1.4.-04	PŮDORYS 2.NP

- D.1.4.-05	PŮDORYS 3.NP

- D.1.4.-06	PŮDORYS 4.NP

- D.1.4.-07	PŮDORYS STŘECHY

- D.1.4.-08	ROZVADĚČ R2-512

- D.1.4.-09	ROZVADĚČ R3-512

- D.1.4.-10	ROZVADĚČ R4-512

OBJEKT    :  BUDOVA Č.P. 2379 NA UL. ŽIŽKOVA V KARVINÉ - MIZEROVĚ-PROJEKT KLIMATIZACE A PŘÍPRAVA SLABOPROUDÝCH INSTALACÍ

- Zakázka : 5923
Datum   : VI.2023

Investor:  STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 23 KARVINÁ

Stupeň  :  DPS

- Zhotovitel:	Atris, s.r.o.

- Místo podnikání: 	Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Zodpovědný projektant:	 	Barbora Kyšková

Vypracoval:				Ing. Michael Kotas

D.1.4.-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

části:elektrické zařízení

Úkolem projektu je napojení klimatizačních jednotek vnitřních a venkovních v budově na ul. Žižkova v Karviné. Dokumentace je vypracována na základě stavebních podkladů a prohlídky na místě samém .

a) Základní technické údaje

Rozvodná soustava:		3PEN~50Hz, 400V / TN-C-přívod

3NPE~50Hz, 400V / TN-S

1NPE~50Hz, 230V / TN-S

Ochrana před  úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41ed.3:

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

ochrana izolací

ochrana kryty nebo přepážkami

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

ochrana automatickým odpojením od zdroje

Zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

doplňujícím pospojováním -plošina

proudovým chráničem- zásuvky

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.3:	normální

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed.3:

neoznačené-odpovídající prostorám normálním dle tabulky 32-NM1

- Venkovní AB7

b)Energetická bilance:

CELKEM INSTALOVANÝ PŘÍKON VZT JEDNOTRK 1 A 2 ETAPA	  Pi =   79.9kW

Výpočtové zatížení 	0.75	                                                       	              Pp =  59.9kW

Požadavek odběratele na spolehlivost dodávky el.energie – základní

c) Měření el.energie a kompenzace:

zůstává původní

d) Předpokládaná roční spotřeba:

Pro běžný provoz  48MWh.

Zkratové poměry:

Vzhledem k  délce napájecích kabelů  sítě NN bude Ik3 do 10kA.

e) Přípojka elektrické energie

Napojení objektu zůstává původní ..

Rozváděče .

Z původních hlavních rozvaděčů HR jednotlivých objektů jsou napojené z rezervních pojistkových sad(viz výkres 08-10) nové rozvaděče pro klimatizační jednotky(R2-512,R3-512,R4-512) umístěné ve strojovnách vzduchotechnik  na střeše budovy . Kabely CYKY5x50 povedou z rozvoden stoupačkou společně s chladivem.

Pro vnitřní jednotky jsou připravené napájecí kabely (kabeláž a umístění upřesnit s vybraným dodavatelem). Pro napojení nechat dostatečnou rezervu. Jednotky napojit smyčkováním popř. přes krabici. Kabely povedou v sádrokartonovém kufru společně s chladivem. Napojení se provede z rezervních (doplněných)jističů patrových rozvaděčů Kabely  mimo kufr povedou pod omítkou.

f) Náhradní zdroje el. energie

neobsahuje

g) Umělé osvětlení

Neosahuje

h) Elektroinstalace

Nová elektroinstalace bude provedena kabely CYKY pod omítkou, pevně na roštu.

i) VZT

Vnitřní klimatizační jednotky se budou ovládány dálkovými ovládači(součást VZT).

j) Způsob uložení

Nová elektroinstalace bude provedena kabely CYKY pod omítkou, pevně a na roštu.

k) Ochrana před bleskem

Jednotky jsou umístěny  v ochranném prostoru jímačů.

Vnitřní ochrana proti přepětí

Na vedení na přechodech mezi zónami 0B a 1 ( rozvaděčeR2-512,R3-512,R4-512) se v souladu s ČSN EN 62305 je umístěna  ochrana proti přepětí tř.1.

Bezpečnost a hygiena práce

V průběhu montážních prací je nutno dodržovat ustanovení ČSN 33 2000-4-43 A ČSN 33 2000-4-46.Pracovníci provádějící práce musí být prokazatelně proškoleni z vyhlášky ČÚBP č.48/1982 Sb. a přezkoušeni podle vyhlášky ČÚBP ČBÚ č.NV194/2022 (50/1978 Sb). Při provádění prací je nutné důsledně zajišťovat beznapěťový stav

Zařízení smí obsluhovat jen osoby řádně vyškolené a provozovatelem k obsluze určené. Opravy zařízení smí provádět pouze osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Kvalifikace pracovníků

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci podle Vyhl. ČÚBP č.50/78 Sb.

Výstražné tabulky a nápisy

El. zařízení musí být před uvedením do provozu vybaveno bezpečnostními nápisy a tabulkami předepsanými normami. Tabulky a nápisy musí být provedeny dle ČSN ISO 3864 (01 8010) v souladu s ČSN ISO 3864-1 (01 8011).

Hygiena práce

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými hygienickými předpisy a souvisejícími normami, zejména Zákon o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb. o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Elektrické zařízení bude chráněno před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3  a ČSN 33 2000-5-54 ed.3. K ochrannému vodiči se připojí ochranné svorky el. předmětů a nosné konstrukce el. zařízení..

Technická specifikace materiálu

Elektroinstalace ETAPA 1

- Kabel CYKY-J 	5X50		  pod omítkou, na roštu			m 85

- Kabel CYKY-J 	5x25		  ve žlabu					m 25

- Kabel CYKY-J 	5x16		ve žlabu					m 15

- Kabel CYKY-J 	5x10		ve žlabu					m 40

- Kabel CYKY-J 	3x1,5		 ve žlabu,pod omítkou			m 800

- Vodič CY16žz									m 40

- Krabicová rozvodka 	IP44 na omítku s věnečkem				ks 16

- Doplnění jističe B10/1 na místo rezervy vč mont a zapojení 			ks 2

- Rozvaděč R2 512 vč mont a zapojení viz výkr.08				ks 1

- Rozvaděč R3 512 vč mont a zapojení viz výkr.09				ks 1

- Rozvaděč R4 512 vč mont a zapojení viz výkr.10				ks 1

- Vyhledání původních okruhů							hod 20

- Ukončení kabelů do 5x50								ks 3

- Ukončení kabelů do 5x25								ks 3

- Ukončení kabelů do 5x10								ks 5

- Ukončení kabelů v rozvaděčích	3x1.5						ks 15

- Úpravy v rozvaděčích HR							hod 16

- Přepěťová ochrana i.st. ve skříni IP20						ks 1

- Rošt drátěný 100/50 na výložnících vč.spojek					m25

- Rošt drátěný 100/50 na tyčích 0,2m vč.spojek					m5

- Lišta LV60x60									m15

- Očko šroubovací pro CY16							ks 5

- Doplnění pojistkových patron PH0 125A					ks 12

- Revize    										hod

Stavební úpravy

- Prostup stěnou tl.150mm  50 mm						ks 4

- Sekání drážek 4x4cm ve zdivu	 vč.vyspravení omítkou			m 40

- Vrtání děr prům.8  vč.hmoždinek						ks 150

Elektroinstalace ETAPA 2

- Kabel CYKY-J 	5x10		ve žlabu					m 40

- Kabel CYKY-J 	3x1,5		 ve žlabu,pod omítkou			m 550

- Vodič CY16žz									m 30

- Krabicová rozvodka 	IP44 na omítku s věnečkem				ks 15

- Doplnění jističe B10/1 na místo rezervy vč mont a zapojení 			ks 1

- Vyhledání původních okruhů							hod 20

- Ukončení kabelů do 5x10								ks 3

- Ukončení kabelů v rozvaděčích	3x1.5						ks 12

- Lišta LV60x60									m15

- Očko šroubovací pro CY16							ks 3

- Revize    										hod

Stavební úpravy

- Prostup stěnou tl.150mm  50 mm						ks 10

- Sekání drážek 4x4cm ve zdivu	 vč.vyspravení omítkou			m 30

- Vrtání děr prům.8  vč.hmoždinek						ks 60