OBJEKT    :  Budova č.p.2379 na ul. Žižkova v Karviné – Mizerově, z řízení dvou ambulancí v pavilonu A3

Zakázka : 08124
Datum   : XI.2024

Stavebník:	 Statutární město Karviná Fryštátská 72/1 733 23 Karviná

Stupeň:	DPS

místnosti:

viz.tabulka dále

Světelně technický projekt

Ing.Milan Blasbalg aut.ing.-denní osvětlení
Kastelána Heřmana 831/6,

Ostrava-Heřmanice
tel 737243452

Ing.Michael KOTAS aut.ing. -umělé osvětlení
Teslova 2b
702 00 OSTRAVA 1
tel 737417019

OBJEKT    :  Budova č.p.2379 na ul. Žižkova v Karviné – Mizerově, z řízení dvou ambulancí v pavilonu A3

Zakázka : 08124
Datum   : XI.2024

Stavebník:	 Statutární město Karviná Fryštátská 72/1 733 23 Karviná

Stupeň:	DPS

Světelně technický výpočet

části:umělé osvětlení

MIKO-PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 
Ing. Michael KOTAS
Teslova 2b

702 00 OSTRAVA 1
tel 737417019

Projekt je vypracován na základě stavebních podkladů (půdorys v měřítku M 1:50) ,   konzultací s projektantem stavby , investorem  a světelně technického výpočtu denního osvětlení Ing. Milana Blasbalga.

Základní technické údaje

Rozvodná soustava:			1NPE~50Hz, 230V / TN-S

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41ed.3:	automatickým odpojením od zdroje

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.3:	normální,

Umělé osvětlením

Umělé osvětlení je navrženo ve smyslu ČSN EN 12464-1 (36 0450) souvisejících norem a předpisů na základě výpočtu pomocí programu BuildingDesign Ing. Staňka ze Zlína, který využívá tokovou i bodovou metodu výpočtu.

Osvětlení prostor je navrženo jako přímé  LED svítidly. Barevná úprava místností je řešena ve smyslu ČSN 01 2725 s maximální možností využití instalovaného světelného toku a využívá světlých tónů stropů, stěn i podlah:

stropy		-bílé				 = 0.70

stěny		-světlý odstín			 = 0,50

podlaha	-světlá		    		 = 0,30

koeficient údržby osvětlovacích soustav je počítán dle prostor.

V posuzovaných prostrorech  jsou použita svítidla fy MODUS typ: FIT 4000A -KN90, 35W/3950lm.

Pro povrchy vnitřních prostorů se doporučuje užívat matných nelesklých úprav, aby nedocházelo k oslňování odrazem světla. Zejména se musí zabránit oslnění odrazem světla od lesklých povrchů ve spodní části zorného pole, na který je lidský zrak obzvláště citlivý, např. lesklá pracovní plocha, lesklá podlaha apod. Jednotné omezení oslnění UGRL nepřesahuje hodnoty uvedené v tabulkách .

Při výpočtech intenzity osvětlení bylo vycházeno z  požadované udržované osvětlenosti Em , která je dána citovanou normou a která je uvedena rovněž v tabulce pro jednotlivé druhy místností a prováděné činnosti. Dosažená intenzita osvětlení, počet svítidel a jejich rozmístění je zřejmé z výpočtové části, která je přílohou světelně-technického projektu.

V ordinacích, sádrovně a sesterně  celková intenzita udržované osvětlenosti Em=500lx dána normou.

V zákrokovém sále ortopedie  celková intenzita udržované osvětlenosti Em=1000lx dána normou.

Rovnoměrnost osvětlení místa úkolu a bezprostředního je vyšší než 0.7.	Dosažená intenzita osvětlení, počet svítidel a jejich rozmístění je zřejmé z výpočtové části, která je přílohou světelně-technického projektu

| Číslo místnosti | Druh prostoru | Ref.číslo | Em (lx) dle normy | UGRL dle normy | Ra dle normy | Em (lx) vypočtené | UGRL vypočtená | Hodnocení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211 | ordinace | 48.1 | 500 | 19 | 90 | 582 | 16.3 | vyhovuje |
| 213 | sesterna | 48.1 | 500 | 19 | 90 | 640 | 17.3 | vyhovuje |
| 217 | Zákrok. sál ortopedie | 54.3 | 1000 | 19 | 90 | 1001 | 16.2 | vyhovuje |
| 219 | ordinace | 48.1 | 500 | 19 | 90 | 524 | 16.2 | vyhovuje |
| 221 | sádrovna | 53.4 | 500 | 19 | 80 | 841 | 14.7 | vyhovuje |

Údržba

Údržba osvětlení bude prováděna z 2m žebříku. Čištění svítidel bude saponátovými prostředky a je požadováno tak, aby intenzita osvětlení neklesla pod 65% své počáteční hodnoty, tj. min. 1x ročně. Obnova bílého stropu a stěn se předpokládá alespoň 1x za 3 roky.

Životnost světelných zdrojů podle výrobce je 50 000  hod. a při průměrném svícení 10 hodin denně se výměna všech zdrojů provede za 15-20 let, tj. kdy intenzita osvětlení poklesne vlivem stárnutí zdrojů pod 65% své počáteční hodnoty.	Ovládání osvětlení je místní spínači kolébkovými, umístěnými ve výši 1,2 m.

Výpočtová část

Viz příloha: