## Seznam dokladů projektové dokumentace D.1.2.5

D1.1.4. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

- D.1.2.5-01	TECHNICKÁ ZPRÁVA

- D.1.2.5-02	PŮDORYS 2.NP OSVĚTLENÍ

- D.1.2.5-03	PŮDORYS 2.NP ZÁSUVKY

- D.1.2.5-04	PŮDORYS 2.NP OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

- D.1.2.5-05	DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RA3 21A

- D.1.2.5-06	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

- D.1.2.5-07	SCHÉMA PC

OBJEKT    :  Budova č.p.2379 na ul. Žižkova v Karviné – Mizerově, z řízení dvou ambulancí v pavilonu A3

Zakázka : 08124
Datum   : XI.2024

Stavebník:	 Statutární město Karviná Fryštátská 72/1 733 23 Karviná

Stupeň:	DPS

- Zhotovitel:	Atris, s.r.o.

- Místo podnikání: 	Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Zodpovědný projektant:	 	Barbora Kyšková

Vypracoval:			Ing. Michael Kotas

D.1.4.-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

části:elektrické zařízení

Úkolem projektu je nová elektroinstalace ortopedických ambulancí v Karviné Mizerově. Projekt je vypracován na základě stavebních podkladů a  požadavků investora.

Základní technické údaje

Rozvodná soustava:		3NPE~50Hz,400V / TN-S

1NPE~50Hz, 230V / TN-S

Ochrana před  úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41ed.3:

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

ochrana izolací

ochrana kryty nebo přepážkami

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

ochrana automatickým odpojením od zdroje

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.3:normální, nebezpečný

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41 ED.3 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed.3:

Normální

Ordinace zvlášť nebezpečné viz protokol (přílohou PD)

Energetická bilance:

Instalovaný výkon MDO–  		Pi= 9.3 kW

Výpočtové zatížení: MDO-		Pp= 5.6 kW

Instalovaný výkon   DO–  		Pi= 0.1 kW

Výpočtové zatížení: DO-		Pp= 0.1 kW

Požadavek odběratele na spolehlivost dodávky el.energie – základní

Zkratové poměry:

Sítě NN je v místě napojení Ik3  10kA.

Přípojka elektrické energie

Pro  původní patrový rozvaděč RA3 21A zůstávají přívody jak ze zdroje MDO tak i DO původní.

Elektroinstalace

Původní instalace bude v upravovaných prostorech demontována a provedena dle nové dispozice. POZOR ponechat instalaci regulace IRC vč. prostorových čidel!!

Elektroinstalace bude kabely CXKH  ve žlabu, nad podhledem  a pod omítkou. Zásuvky budou montovány do v0.3m a výšek uvedených v projektu. V podhledu kabely povedou v MERKUR žlabech. Vytypované zásuvky pro lékařské přístroje budou chráněny přepěťovou ochranou (upřesní investor). Všechny zásuvky budou označeny čísly obvodu dle dokumentace. Ordinace budou mít podružné měření.

Umělé osvětlení

Umělé osvětlení je navrženo ve smyslu EN12464-1(ČSN 36 0450, ČSN 36 0451), souvisejících norem jako přímé LED svítidly (viz SVT projekt). Ovládání osvětlení bude místními spínači kolébkovými, umístěnými ve výši 1,2 m (spodní okraj). Svítidla budou upevněna do podhledu, nebo na stěnu pomocí vrutů do hmoždinek. Teplota chromatičnosti světelných zdrojů je 4000K. Velikost udržované osvětlenosti Em je stanovena na základě prováděné činnosti. Podrobněji světelně-technický projekt.

Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení únikových cest je zajištěno  pomocí  LED svítidel s nouzovým modulem.

VZT

Zařízení 101– větrání nového prostoru

Větrání prostoru je zajištěno kompaktní vzduchotechnickou jednotkou umístěnou pod stropem v místnosti 202. Součástí je i elektrický ohřívač 102

Vzduch je v jednotce filtrován, v zimním období předehříván v deskovém rekuperátoru a popřípadě dohříván elektrickým ohřevem.

Chod jednotky bude řízen autonomním systémem dle potřeby v ordinačních hodinách.

Souběhy a křižování

Souběhy slaboproudu se silnoproudem se provádějí dle ČSN 34 2300 a 33 2000-5-52. Pro souběh delší než 5 m je min. vzdálenost 10 cm, pro souběh menší než 5 m je min. vzdálenost 3 cm. Křižování sdělovacích vedení se silovými kabely provádět v min. vzdálenost 1 cm.

Přepěťová ochrana

Prostor je již ošetřen ve všech dvou stupních. Třetím stupněm budou ošetřeny vytipované zásuvky a spotřebiče (upřesní investor). Pod zásuvky použít hlubší krabice. Jedná se o zásuvky určené pro PC .

Péče o životní prostředí

- Při výstavbě bude použito výrobků a materiálů, které budou doloženy atesty o nezávadnosti pro zdraví i pro životní prostředí.

- Odvoz odpadů ze stavební činnosti bude zajišťovat dodavatel stavby v rámci vlastní stavební činnosti. S odpady bude nakládáno dle § 79 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů. Dále bude dokladováno jejich uložení na skládku odpadů – v souladu se zákonem a vyhláškou č. 383/2001 Sb.

Práce uvedené v tomto projektu a také provoz el. zařízení tímto projektem navrženého nemají negativní vliv na okolní životní prostředí a nevyžadují žádná zvláštní opatření.

Bezpečnost a hygiena práce

V průběhu montážních prací je nutno dodržovat ustanovení ČSN 33 2000-4-43 ed.3 A ČSN 33 2000-4-46.Pracovníci provádějící práce musí být prokazatelně proškoleni z vyhlášky ČÚBP č.48/1982 Sb. a přezkoušeni podle vyhlášky NV194/2022(ČÚBP ČBÚ č. 50/1978 Sb). Při provádění prací je nutné důsledně zajišťovat beznapěťový stav

Zařízení smí obsluhovat jen osoby řádně vyškolené a provozovatelem k obsluze určené. Opravy zařízení smí provádět pouze osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Výchozí revize

Před uvedením zařízení do provozu je nutno provést výchozí revizi podle ČSN 332000-6 ed2.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Elektrické zařízení je chráněno před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2000-5-54ed.3. K ochrannému vodiči se připojí ochranné svorky el. předmětů a nosné konstrukce el. zařízení.

Objekt je vybaven hlavní ochrannou svorkou, z které vede ochranný vodič CY35 do rozváděče RA3 21A . Z tohoto rozváděče povede kabel CY25 do skříní XT. Z těchto skříněk bude provedeno pospoj.vodičem CY4 viz výkres  .

Dle prováděných úkonů jsou místnosti začleněny dle normy ČSN 33-2000-7-710 Jednotlivé skupiny jsou vepsány v šestiúhelníku v  místnosti pro lékařské účely.

Technická specifikace materiálu

Elektroinstalace

- Kabel CXKH-R J		3x2.5			 ve žlabu,pod omítkou		m 480

- „  CXKH-R J	3x1.5				„			m 350

- Kabel CXKH-R O		3x1,5				„ 			m 150

- Kabel UTP cat 6 v trubce							 	m 150

- Vodič CY4 zelenožlutý k ochraně pospojováním					m 190

- CY 25								m 60

- Svorka pro ochranné pospojování							ks 25

- Krabicová rozvodka 	KU68-1903						ks 20

- Krabice odbočná KO								ks 10

- Krabice přístrojová 	KU68-1902						ks 120

- Spínač kolébkový 10A/250V	typ 	   01 					ks 16

- „		„			   06				ks 8

- Tlačítkový ovládač„			   1s					ks 7

- Zásuvka 16A/250V s ochran.clonkami						ks 75

- Zásuvka 16A/250V s přepěť. Ochr. a ochr.clon. 					ks 6

- Zapojení  do 3x2.5								ks 3

- Doplnění rozváděče RA3 21a   vč.mont.a zapoj.dle výkresu 05			ks 1

- Rozvaděč pro ochr.pospoj. vybavený ochran. svorkami viz výkr.06			ks 4

- Přípojnicový bod pro lék.účely							ks 5

- LED svítidlo : FIT 4000A -KN90, 35W/3950lm podhledové 600x600 IP40		ks 35

- LED svítidlo : FIT 2000B -KN80, 16W/2000lm podhledové 600x300			ks 5

- LED svítidlo : pod linku SBLED1.2FT 15W/2200im 					ks 3

- LED svítidlo :FIT 3000A-KN80, 24W/31000lm podhledové 600x600			ks 10

- LED svítidlo :nouzové 3W nástěnné s nouzovým modulem 90min.			ks 8

- Trubka PVC 2316								m 20

- Drátěný žlab 100x100 vč výložníků a spojek						m 20

- Drátěný žlab 50x50 vč výložníků a spojek						m 25

- Vyhledání původních okruhů							hod 16

- Demontáž původní elektroinstalace							hod 32

- Revize    									hod

Upozornění:

Vypínače a zásuvky -při seskupení použít vícenásobné rámečky.

Stavební úpravy

- Prostup stěnou tl.150mm prům. 50 mm						ks 10

- Sekání drážek v cihle 4x4cm ve zdivu						m 220

- Sekání kapes  prům.70mm ve zdivu						ks 150

- Sekání kapes250x250x100mm ve zdivu						ks 4

- Vrtání děr prům.8  vč.hmoždinek							ks 160