- ÚVOD A VÝCHOZÍ PODKLADY.

1.1. ÚVOD.

Dokumentace pro provedení stavby vychází z požadavků investora a gen. projektanta na větrání zadaných prostor v objektu Polikliniky v Karviné Mizerově v pavilonu A3 ve 2.NP. a z platných technických a hyg. předpisů.

Technická zařízení jsou navržena v souladu s techn. normami ČSN, EN, ON příp. katalogovými listy zahraničních výrobců klimatizačních zařízení a jsou v souladu  s dispozičním řešením odsouhlaseným gen. projektantem.

1.2. VÝCHOZÍ PODKLADY.

Výchozí podklady :  -   stavební výkresy objektu ACAD

- spolupráce s ostatními specialisty (ÚT, EL, STAVBA, PBŘS atd.)

- příslušné předpisy, normy a literatura – viz na konci TZ

Klimatické poměry : -  nadmořská výška                 :  252 m.n.m

- normální tlak vzduchu         :  98,7 kPa

- výpočtová teplota vzduchu  : - léto      29°C

- zima   -15°C

- entalpie vzduchu                  : 53,2kJ kg-1 s.v.

- POPIS ZAŘÍZENÍ.

  - ZAŘÍZENÍ č. 1 - VĚTRÁNÍ RECEPCE U ČEKÁRNY A ŠATEN PRO PACIENTY VE

2.NP.

Recepce pro ordinace u čekárny bez možnosti přirozeného větrání bude větrána kompaktní podstropní rekuperační jednotkou umístěnou v podhledu šatny pro sádrovnu.

Podstropní kompaktní rekuperační jednotka bude vybavena dvěma ventilátory (přívod, odvod) s řiditelnými otáčkami, filtrem na přívodu (F7) a filtrem na odvodu (G4), rekuperačním deskovým výměníkem ZZT (zpětného získávání tepla s účinností až 86%) z odpadního vzduchu s by-passem a el. ohřívačem montovaným do přívodního potrubí VZT - předehřev. Jednotka bude pracovat se 100%  čerstvého vzduchu. Distribuce upraveného (filtrovaného, ohřátého)  vzduchu se bude dít přes  potrubí VZT, tlum.  hadice  a  talířové ventily. Odvod znehodnoceného vzduchu se bude dít opět přes talířové ventily v šatnách – kabinkách u ordinace a u sádrovny.   Přívod čerstvého vzduchu se bude dít přes sací kus na  fasádě objektu. Odvod vzduchu se bude dít  přes tlumící hadice, kruh. potrubí VZT a  výfukový kus rovněž na fasádě objektu.  Celkově jde o rovnotlaký až mírně přetlakový systém, recepce bude větrána v přetlaku a šatny-kabinky v podtlaku.

Systém větrání bude vybavena autonomní regulací. Regulace teploty bude kvalitativní, tzn. změnou teploty přiváděného vzduchu. Vzduchotechnickou jednotkou a el. předehřívačem v  jednotce bude v zimním a přechodném období vzduch ohříván na požadovanou konstantní teplotu +21 °C. Vzduchový výkon bude regulován na základě týdenního programu.  Vyšší výkon bude rovněž spínán i na základě rozsvícení světla v kabinkách příp. pohyb čidlem.

Hlavní technické parametry :

- vzduchový výkon zařízení : - jednotka - přívod  max. 120 m3/hod

(na jednu kabinku min. 30m3/hod, kabinka pro

sádrovnu 50m3/hod, na zaměstnance v

recepci min.70m3/hod)

- odvod  max. 110 m3/hod

- snížený výkon cca 70% tj. přív/odv. cca

85/80m3/hod

- výměna vzduchu :  - recepce 3,0 x/hod

- kabinka-sádrovna 50m3/hod – 5,0 x/hod

- kabinka-šatna  30m3/hod – 4,0x/hod

- teplota prostoru výpočtová - zima : 21°C  (přívodní vzduch 21°C)

- léto  : 29°C  (chlazení není požadováno)

- rychlost vzduchu v oblasti pobytu osob :    do 0,2 m/s

- instalovaný topný výkon/výpočtový       :   0,6/0,0,3kW (elektricky)

- el. příkon                             : - jednotka - přívod 54W/230V/50Hz

- odvod  85W/230V/50Hz

- el. ohřívač 600W/230V/50Hz

(jednotka je připojena jako celek přes zásuvku

230V/10A, ohřívač zvlášť)

  - ZAŘÍZENÍ č. 2 - VĚTRÁNÍ ŠATNY U ORDINACE.

Šatna, kterou nelze větrat přímo oknem bude větrána nárazově v podtlaku pomocí rad. ventilátorku s výfukem vzduchu přes kruh. potrubí VZT na fasádu objektu přes samočinnou žaluziovou klapku na fasádu objektu.

Přívody vzduchu se bude dít přes dveře bez prahu.

Hlavní technické parametry :

- vzduchový výkon zařízení : - odvod  80 m3/hod

- výměna vzduchu                :  6 x/hod

- el. příkon                            :  28W/230V/50Hz

Ostatní prostory v řešené části 2.NP jsou větrány přirozeně okny či mřížkami - řeší  stavba (ordinace, čekárna).  V řešené části objektu ve 2.NP. bude demontováno přívodní a odvodní potrubí VZT – viz výkresy.

- SPOTŘEBA ENERGIÍ – NÁROKY NA OSTATNÍ PROFESE.

- 3.1. NÁROKY NA EL.

Projektant elektro byl seznámen s požadavky na spínání jednotlivých zařízení VZT. Instalovaný příkon je uveden výše v textu. Veškerá zařízení a vyústění VZT nad střechou budou uzemněna dle ČSN.

Kompaktní větrací jednotka - zař.č. 1 napojena do zásuvky  230V/50Hz/10A, el-. ohřívač bude jištěn a napojen samostatně. Ventilátorek pro šatnu zař.č.2 bude napojen na 230V – ovládání se světlem.

3.2. NÁROKY NA STAVBU.

- Prostupy pro potrubí VZT do stěn

- Zajistí krytování potrubí SDK obklady a podhledy dle dohody vč. revizních otvorů.

3.3. ZRAVOTECHNIKA.

Zajistit odvody kondenzátu z větrací jednotky včetně osazení protizápachových sifonů.

- PROTIHLUKOVÁ A PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ.

- 4.1. PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ.

Objekt pro chráněné bydlení leží v zóně bydlení z čehož vyplývají max. přípustné hodnoty hluku dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění novely NV č.217/2016 Sb. O ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Hluk emitovaný VZT zařízením uvnitř budovy v kabinkách nepřesáhne na plný výkon 43 dB(A) ve vzdálenosti 1,5 m od zdrojů, což je méně než 50 dB(A) - VYHOVUJE. V recepci nepřesáhne 30 dB(A) v 1m – VYHOVUJE Útlum bude zabezpečen především konstrukcí větrací jednotky a také vřazením tlumičů hluku či tlumících hadic do potrubí VZT.

Hluk emitovaný VZT zařízením vně budovy nepřesáhne 37 dB(A) ve vzdálenosti 1 m od zdrojů (výustě od VZT zařízení) U nejbližšího exponovaného místa okna bytu – ve vzdálenosti cca 1m bude tedy ekvivalentní hladina akustického tlaku „A“ od VZT zařízení menší jak 40 dB(A) 1 m před oknem – VYHOVUJE. Útlum bude opět zabezpečen především tlumiči hluku vloženými do potrubí VZT a vlastním útlumem vzdáleností.

- 4.2. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ.

Ve smyslu ČSN 73 0873 potrubí VZT neprocházející přes jiný pož. úsek a nebo jsou menšího průřezu jak 0,04m2 – není potřeba žádných protipožárních opatření.

V odvodním potrubí VZT u zařízení č.1 bude instalován hlásiče kouře napojený čtyřžilovým kabelem přímo do jednotky a v případě výskytu kouře bude jednotka vypnuta.

Po demontáži stávajícího potrubí VZT v podlaží bude pokračující (nedemontované) VZT potrubí zaslepeno a protipožárně izolováno.

- MĚŘENÍ A REGULACE.

Kompaktní jednotka bude dodána vč. automatické regulace  (teploty,  signalizací zanesení filtrů, protimrazovou ochranou rekuperačního výměníku atd., ot. ventilátorů, snímačů a čidel. Spouštění vyšších otáček bude na základě pohyb. čidel v kabinkách případně ručně na ovladači umístěném v recepci.

- MONTÁŽNÍ PRÁCE.

VZT jednotky podložit gumou. Není-li uvedeno na výkrese jinak provést závěsy VZT potrubí co 2m u hadic co 1m. Vzduchové výkony v talíř. ventilech zaregulovat dle výkresů na projektovaný max. výkon. Zajistit odvod kondenzátu z VZT jednotky – sifony dodá profese VZT.

- STAVEBNÍ PRÁCE.

Prostupy pro kruhové VZT potrubí provést o cca 40mm větší než profil potrubí. Prostupy těsnit trvale pružnou výplní.  Cena lešení pro montáž VZT na 1,9m není zahrnuta v rozpočtu VZT.

- ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ.

Výrobce – dodavatel VZT zařízení dodá uživateli předpisy pro provoz a údržbu zařízení. Investor zajistí náhradní díly (filtry) na zvláštní objednávku. Uživatel zajistí pravidelnou prohlídku větracích jednotek odborným servisem.

- SEZNAM POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ.

- NV č. 361/2007 Sb., se změnami NV č.68/2010Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany

zdraví zaměstnanců při práci.

-    NV č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

-	ČSN 12 7010 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení.

-	ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní prostory.

-	ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

-   Nařízení evropské komise (EU) č. 1253/2014  Požadavky na Ekodesign větracích jednotek

- POZNÁMKA K TECHNICKÉ SPECIFIKACI (SOUPISU PRACÍ, DODÁVEK  A SLUŽEB A ROZPOČTU) .

Uvedené vzduchové výkony, chladící a topné výkony vč. účinnosti rekuperace  jsou uvedeny jako minimální požadované. Elektrické příkony jsou uvedeny jako maximálně možné -  požadované. Rozměry a hmotnosti výrobků jsou uvedeny jako orientační avšak maximálně možné.

V Ostravě 31.10.2024                                                        Vypracoval : Ing. Hejtmánek M.