BUDOVA Č.P. 2379 NA UL. ŽIŽKOVA V KARVINÉ-MIZEROVĚ

ZPRACOVÁNÍ PD, ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3

D.1.2.2 TPS – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Dle vyhlášky č. 131/2024 Sb.

Objednatel:	Statutární město Karviná

Se sídlem:		Fryštátská 72/1, 733 23 Karviná

Zhotovitel:		ATRIS, s.r.o.

Místo podnikání: 		Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Stavební parcela:		   parc. č. 1793/78, k.ú. Karviná-město

D.1.2.2.1 ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ NA ROZVODY A ZAŘÍZENÍ ZTI

- základní údaje

Základní parametry zůstávají stejné. Nedochází k navyšování kapacitních údajů ani jiných parametrů.

Projekt řeší úpravu určených místnosti ve stávajícím objektu polikliniky v Karviné, pavilon A3, 2.NP. Nové využití místností je stejného charakteru jako předcházejí, tedy ambulance (ordinace).

- popis objektu

Stávají stavba je určena jako zdravotnické zařízení – poliklinika. Skládá se z několika propojených pavilonů. Pavilony jsou skeletové, nosné obvodové zdivo sendvičové, zděné. Stropní konstrukce je z monolitické železobetonové desky.

- výpočtové průtoky v místě přívodu vody do budovy a bilance odvádění odpadních nebo srážkových povrchových vod z budovy

Nedojde k navýšení odběru pitné vody, ani k navýšení odvodu odpadních vod. Jedná se pouze o revitalizaci stávajících prostor polikliniky.

- vodovod – popis a řešení navržených systému

Nové vnitřní rozvody vody budou napojeny na stávající stoupací potrubí vody. Nové vnitřní rozvody budou vedeny nad novým podhledem, pod stropem, případně v předstěnách. Přípojky k jednotlivým zařizovacím předmětům budou zasekány ve zdech, nebo vedeny v instalačních jádrech. Ohřev teplé vody je stávající, centrálním způsobem. Nebude do tohoto zařízení zasahováno.

Nové vnitřní rozvody jsou navrženy z trubek plastových PP-R S2,5 pro pitnou vodu. Celý rozvod bude uložen do izolačních pouzder. Na jednotlivých rozvodech jsou osazeny podružné vodoměry.

- popis tlakových a výkonových poměrů, přetlak na začátku vnitřního vodovodu, popis čerpadel a posilovacích zařízení

Vnitřní vybavení vnitřního vodovodu, tlakové poměry, výkonové poměry zůstávající stávající.

- kanalizace – popis čerpacích zařízení, technické řešení kanalizace, materiálů s určenými parametry a technologickými postupy

Nové splaškové kanalizační potrubí bude napojeno na stávající splaškové kanalizační potrubí. Odpady a přípojná potrubí budou tvořeny systémem HT. Odpady a přípojná potrubí jsou vedeny v předstěrách nebo jsou vedeny pod stropem 1.NP pavilonu A3. Odpady budou řádně přichyceny objímkami ke stavební konstrukci a zajištěny proti posunutí. Zařizovací předměty se napojí na stávající kanalizaci pomocí připojovacího potrubí. U umyvadel, bude napojení provedeno přes zápachové uzávěrky. Připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům bude zasekáno ve zdech, min. sklon 3%.

Vypouštění kondenzátu z vnitřní větrací jednotky bude provedeno přes vnitřní splaškovou kanalizaci.

Žádné nové potrubí splaškové kanalizace a odvodu kondenzátu z VZT jednotek nesmí být napojeno na stávající dešťové potrubí kanalizace.

- popis připojení na sítě technické infrastruktury, popis strojního vybavení a navrhovaného systému zařízení a vybavení

Stavba je napojena na sítě technické infrastruktury stávajícím způsobem do kterého nebude v průběhu provádění stavby zasahováno.

- specifikace izolací nátěrů, jejich parametry a provedení

Celý rozvod vnitřního vodovodu bude uložen do izolačních pouzder. Vodovodní potrubí bude izolováno 
dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. Volně vedené potrubí s vnitřním průměrem do 20 mm bude opatřeno izolací 
s tloušťkou stěny minimálně 20 mm, u potrubí s vnitřním průměrem 20 mm a více bude tloušťka stěny min. 25 mm. Potrubí, vedené v konstrukci podlahy a ve zdech, s vnitřním průměrem do 20 mm bude opatřeno izolaci s tloušťkou stěny minimálně 10 mm, u potrubí s vnitřním průměrem 20 mm a více bude tloušťka stěny min. 15 mm. Veškeré potrubí studené vody bude opatřeno izolací s tloušťkou stěny min. 10 mm. Rozvod bude proveden dle montážně technologických podmínek výrobce potrubí.

- při změnách stavby – dopady změn na stavební konstrukce, prostředí a zařízení

Projekt řeší úpravu určených místnosti ve stávajícím objektu polikliniky v Karviné, pavilon A3, 2.NP. Nové využití místností je stejného charakteru jako předcházejí, tedy ambulance (ordinace). Tudíž nevzniknout žádné výrazné dopady na stavební konstrukce, prostředí a zařízení.

- specifikace koncových prvků a zařizovacích předmětů vodovodu a kanalizace včetně předmětů zajišťujících přístupnost a bezbariérové užívání stavby

Vstup do pavilonu A3 je přes vstupní pavilon A1. Je možné vystoupat schodištěm nebo výtahem, který se nachází v pavilonu A1. Stavba je přizpůsobena hendikepovaným osobám.

UM - umyvadlo

Bílé, diturvitové, s otvorem pro stojánkovou baterii, s přepadem, plastový sifon, kryt na sifon polosloup. Rozměry cca 600x450mm.

Separátor sádry

Z nerez oceli, součást plastové víko zabraňující úniku zápachu, kapacita nádoby je cca 18L, rozměry nádoby 290x450x230mm.

Vodovodní baterie

Umyvadlová baterie s prodlouženou pákou, lékařská kovová hlavice, ultrahladké stěny baterie pro snížení bakteriálního rizika, výška výtoku 85 mm, omezovač max. teploty, průtok 5L/min při 3barech, součástí připojovací PEX hadičky.

(Fotografie jsou pouze ilustrační)

Podružné měření - vodoměr

Vodoměr indukční, suchoběžný, určen zvlášť pro studenou a zvlášť pro teplou vodu, poloha instalace horizontální nebo vertikální, jmenovitá světlost DN 20, max. provozní tlak PN=1,6 MPa, max. provozní teplota T=90°C, magnetická spojka, otočné víko o 360°, integrovaná příprava pro indukční modely bezdrátové i kabelové.

Podomítkový klimatizační sifon

Určeno pro klimatizační jednotky a odvod kondenzátu z potrubí, se sifonem a mechanickým zápachovým uzávěrem (kuličkou) proti pronikání zápachu v případě vyschnutí, součástí transparentní čistící vložka vyjímatelná z podmítkového tělesa pro údržbu.

- popis ochrany životního prostředí včetně výpočtového množství vypouštěných splaškových, srážkových a průmyslových odpadních vod, jejich úprava a případné zadržení před vypouštěním

Množství a kvalita vypouštěných splaškových vod je stejná, nedojde k navýšení množství vypouštěných splaškových vod. Likvidace srážkových vod je stávající, nebude do stávajícího systému nijak zasahováno. Průmyslové odpadní vody zde nevznikají.

- řešení souběhu souvisejících profesí a výsledek koordinace

Nedochází ke kolizi s ostatními profesemi. Práce mohou probíhat souběžně.

- popis souvisejících požárních opatření ve vztahu k dokumentaci požárně bezpečnostního řešení

Na únikovém schodišti pavilonu A3 se nachází stávající hydranty, vždy jeden v každém patře. Do vnitřního rozvodu požární body a stávajících hydrantů nebude nijak zasahováno.

Prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi musí být provedeny v souladu s ČSN 73 0810 
čl. 6.2, tzn., že musí být utěsněny pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků, jejich požární odolnost je určena požadovanou odolností požárně dělící konstrukce. Nepožaduje se však vyšší odolnost než
 EI 45/PD1 (ve stropu nad suterénem EI 60/DP1). Ve zděné konstrukci lze prostupy dotěsnit (dozděním nebo dobetonováním nebo izolací z materiálů třídy reakce na oheň A1 nebo A2) pokud se jedná o potrubí s trvalou náplní vody (nehořlavou kapalinou) a je vnějšího průměru potrubí max. 30 mm a smí být max. 3 potrubí vedle sebe, nebo se jedná o nehořlavé potrubí s trvalou náplní nehořlavé kapaliny.

- specifikace zařízení, seznam strojů a součástí technologického zařízení

Nové stroje nebo technologická zařízení nebyly navrženy.

- způsob montáže a vzájemná poloha instalací

Potrubní vnitřní splaškové kanalizace musí být dostatečně uchyceno ke stavební konstrukci. Uchycení potrubí bude provedeno podle technologického postupu daného výrobce. Bude provedeno pevné uchycení a volné uložení. Objímky pro uchycení budou vyloženy pryží nebo jinou vložkou, která nesmí být z měkčeného PVC. Vzdálenost obou druhu uchycení pro ležaté potrubí je cca desetinásobek vnějšího průměru trubku (10 x D), pro svislé potrubí maximálně 2 metry, vzdálenost je dána přímo výrobcem (viz tabulka č.1). Pro svislé úseky se používá pevné uchycení trubku, alespoň jedenkrát v patře měla by být uchycena tvarovka nebo skupina tvarovek). Ležaté přímé úseky se upevňují přednostně volným uložením. Vše dle technologického postupu výrobce.

Tabulka č.1 – Vzdálenost upevňovacích bodů pro ležaté a svislé odpady

Uchycení potrubí bude provedeno podle technologického postupu daného výrobce. Max. vzdálenost podpor pro tlakovou řadu PN 20 je dána přímo výrobce (viz tabulka č.2). Rozteč podpor pro svislé potrubí podle uvedené tabulky mohou být násobeny koeficientem až 1,3, tj. rozteč větší než u vodorovného potrubí. Pevné uložení bude použito v ohybu potrubí, v místě odbočky, ve spodní části stoupačky. Kluzné uložení bude provedeno volnou objímkou. Vše dle technologického postupu výrobce.

Tabulka č.2 – Maximální vzdálenost podpor potrubí

- řešení realizace a etapizace postupu prací, potřebných zkoušek a revizí a předání díla

Po dokončení montáže trubních rozvodů vnitřního vodovodu se provede proplach a desinfekce potrubí, dále tlaková zkouška. Montážní práce a demontáž je nutno provádět podle schválených technologických postupů, při dodržení zásad požární bezpečnosti, hygieny a bezpečnosti práce. Před zaizolováním potrubí provést tlakovou zkoušku dle ČSN 75 5911, proplach s dezinfekcí.

- návrh uvedení do provozu

Uživatel dostane od výrobce návod k obsluze k separátoru sádry.

- návrh bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro realizaci a užívání

Budou splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb.

- návrh pokynů pro obsluhu a údržbu a návrh provozních doporučení

Není nutno pro tento druh zařízení sestavovat pokyny pro obsluhu a návrh provozních doporučení.

- seznam použitých předpisů a technických norem, včetně specifikace konkrétních ustanovení

Použité právní předpisy:

Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřního rozvodu tepelné energie a chladu, účinnost od 1.9.2007; ustanovení §5

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, účinnost od 1.1.2007

Použité normy:

ČSN ISO 6107-9 Jakost vod, účinnost od 1.3.1999

ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 1: Všeobecné a funkční požadavky, účinnost od 1.7.2001, Změna Z1 účinnost od 1.6.2003

ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod – Navrhování a výpoče,t účinnost od 1.7.2001, Změna Z1 účinnost od 1.6.2003

ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 5: Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání, účinnost od 1.7.2001, Změna Z1 účinnost od 1.6.2003

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace, účinnost od 1.2.2014

ČSN 01 3450 Technické výkresy – Instalace – Zdravotnětechnické a plynovodní instalace, účinnost od 1.3.2006

ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody, účinnost od 1.3.2013

ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů, účinnost od 1.3.2014, Změna Z1 účinnost od 1.1.2019

- položkový výkaz výměr

Řešeno samostatným položkovým rozpočtem.

- Ing. Markéta Ryšková, v Ostravě 10/2024