- ÚVOD A VÝCHOZÍ PODKLADY.

1.1. ÚVOD.

Dokumentace pro provedení stavby vychází z požadavků investora a gen. projektanta na klimatizaci zadaných prostor v objektu Polikliniky v Karviné a z platných technických a hyg. předpisů.

Technická zařízení jsou navržena v souladu s techn. normami ČSN, EN, ON příp. katalogovými listy zahraničních výrobců klimatizačních zařízení a jsou v souladu  s dispozičním řešením odsouhlaseným gen. projektantem.

1.2. VÝCHOZÍ PODKLADY.

Výchozí podklady :  -   stavební výkresy objektu ACAD

- spolupráce s ostatními specialisty (ÚT, EL, STAVBA, PBŘS atd.)

- příslušné předpisy, normy a literatura – viz na konci TZ

Klimatické poměry : -  nadmořská výška                 :  230 m.n.m

- normální tlak vzduchu         :  98,5 kPa

- výpočtová teplota vzduchu  : - léto      29°C

- zima   -15°C

- entalpie vzduchu                  : 53,2kJ kg-1 s.v.

- POPIS ZAŘÍZENÍ.

  - ZAŘÍZENÍ č. 1 -  KLIMATIZACE (CHLAZENÍ)  SERVEROVNY.

Serverovna bude z důvodů zvýšených tep. zisků od technologie a okna orientovaného na jiho východ klimatizována – chlazena pomocí dvou Split systémů s venkovními  kompresor-kondenzátorovými jednotkami umístěnými na fasádě objektu nad sebou.  Tep. zisky z technologie jsou uvažovány cca do 3,0kW a od oslunění 1,9kW (jsou uvažovány zatažené vnitřní horizontální žaluzie světlé) – chladící výkon požadovaný bude cca 5,0kW, instalovaný 2x6,8 kW – v chodu bude vždy jen jedna jednotka. Systém dvou splitových systémů bude vybaven ovladačem a kabeláží pro umožnění technického chlazení a střídání jednotek v provozu a v případě poruchy bude spuštěn druhý systém. Dále budou jednotky vybaveny suchými kontakty pro nahlášení poruchy. Vnitřní stěnové jednotky budou napojeny Cu-potrubím s chladivem a kabely na venkovní kompresor-kondenzátorové jednotky a zajistí cirkulaci vzduchu a jeho úpravu (filtraci a chlazení). Každý se systémů je vybaven plynulou regulací chodu venkovní jednotky-invertor. Ovládání vnitřních jednotek bude pomocí programovatelných mikroprocesorových kabelových ovladačů. Systémy budou pracovat s ekologickým chladivem freonového typu R 32 s možností pracovat do -15°C.

Hlavní technické parametry :

- vzduchový výkon zařízení : - klimatizační jednotka (jedna jednotka) 624 až1014m3/hod

(cirkulace)

- výměna vzduchu :  - cirkulace až 32 x/hod.

- teplota prostoru výpočtová :  22°C ± 1°C

- rychlost vzduchu v serverovně :   až 1,2 m/s

- teplené zisky : - od technologie max. 3,0kW od oslunění 1,9 kW

- instalovaný chladící výkon :  jmenovitý 2 x 6,8 kW (při vnitřní teplotě 27°C a venkovní teplotě 35°C)

- el. příkon : 2x2,0kW/230V/50Hz (při chlazení)

Ostatní prostory v objektu nejsou předmětem této dokumentace. Místnost serverovny je jinak větrána okny.

- SPOTŘEBA ENERGIÍ – NÁROKY NA OSTATNÍ PROFESE.

- 3.1. NÁROKY NA EL.

Projektant elektro byl seznámen s požadavky na spínání jednotlivých zařízení VZT. Instalovaný příkon je uveden výše v textu.

Klimatizační kompresor-kondenzátorové jednotky budou napájeny 230V/50Hz. Vnitřní jednotky zapojí profese VZT.

3.2. NÁROKY NA STAVBU.

- Prostupy pro potrubí s chladivem do stěny.

- zajistí horizontální vnitřní žaluzie do okan – světlé.

3.3. ZRAVOTECHNIKA.

Zajistit odvody kondenzátu z vnitřních  klimatizačních jednotek vč. Osazení  protizápachového sifonu s „kuličkou“ – provede profese VZT .

- PROTIHLUKOVÁ A PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ.

- 4.1. PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ.

Objekt Polikliniky leží v zóně bydlení z čehož vyplývají max. přípustné hodnoty hluku dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění novely NV č.217/2016 Sb. O ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Hluk emitovaný VZT zařízením uvnitř budovy v sevrovně nepřesáhne na plný výkon 46 dB(A) ve vzdálenosti 1,0 m od zdrojů, což je méně než 50 dB(A) - VYHOVUJE. Útlum bude zabezpečen především konstrukcí klimatizačních jednotek.

Hluk emitovaný VZT zařízením vně budovy nepřesáhne 50dB(A) v 1m od kompresor-kondenzátorových jednotek chlazení. U nejbližšího exponovaného místa tedy nebude okna bytu – ve vzdálenosti cca 280m bude tedy ekvivalentní hladina akustického tlaku „A“ od VZT zařízení menší jak 40 dB(A) 1 m před oknem – VYHOVUJE i pro noční provoz. Útlum bude opět zabezpečen především vlastním útlumem vzdáleností. Zařízení pro chlazení bude v provozu 24 hodin.

- 4.2. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ.

Ve smyslu ČSN 73 0873 – není potřeba žádných protipožárních opatření.

- MĚŘENÍ A REGULACE.

Klimatizační Split systémy bude dodán včetně vlastní mikroprocesorové regulace – stěnového ovladače společného pro oba systémy doplněného kabeláží pro skupinové ovládání a střídání jednotek.

- MONTÁŽNÍ PRÁCE.

VZT venkovní jednotky podložit gumou.

- STAVEBNÍ PRÁCE.

Prostupy pro potrubí s chladivem DN50mm. Prostupy těsnit trvale pružnou výplní.

- ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ.

Výrobce – dodavatel VZT zařízení dodá uživateli předpisy pro provoz a údržbu zařízení. Investor zajistí náhradní díly na zvláštní objednávku. Uživatel zajistí pravidelnou prohlídku klimajednotek odborným servisem.

- SEZNAM POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ.

- NV č. 361/2007 Sb., se změnami NV č.68/2010Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany

zdraví zaměstnanců při práci.

-    NV č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

-	ČSN 12 7010 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení.

-	ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní prostory.

-    ČSN 75 0348 – Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostor.

-	ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

- POZNÁMKA K TECHNICKÉ SPECIFIKACI (SOUPISU PRACÍ, DODÁVEK  A SLUŽEB A ROZPOČTU) .

Uvedené vzduchové výkony, chladící a topné výkony vč. účinnosti rekuperace  jsou uvedeny jako minimální požadované. Elektrické příkony jsou uvedeny jako maximálně možné -  požadované. Rozměry a hmotnosti výrobků jsou uvedeny jako orientační avšak maximálně možné.

V Ostravě 15.8.2024                                                        Vypracoval : Ing. Hejtmánek M.