BUDOVA Č.P. 2379 NA UL. ŽIŽKOVA V KARVINÁ – MIZEROVĚ – DOPLNĚNÍ SLABOPROUDÝCH INSTALACÍ

D.1.4.a)-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Slaboproudé elektroinstalace

Projektová dokumentace - DPS

Objednatel:			STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Se sídlem:		Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát

- Zhotovitel:			Atris, s.r.o.

- Místo podnikání (provozovna): 		Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpracoval: Michal Zelo

Schválil: Ing. David Polášek, Autorizovaný technik - č. 1302446 ČKAIT, Technika prostřední staveb, specializace elektrotechnická zařízení. Technik požární ochrany Z - TPO - 93 / 2019  podle § 11 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Zadávání veřejných zakázek

- zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

- Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Předpisy a normy

Projekt byl zpracován dle souvisejících předpisů a norem:

Zákon č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem, a prováděcí vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Bezpečnost a ochrana před úrazem el. proudem:

ČSN 33000-4-41 ed. 3– Elektrické instalace nízkého napětí – ochrana před úrazem elektrickým proudem

Vlivy zařízení

Všechna zařízení jsou provedena v souladu s ČSN 33 2000, ČSN EN 55032 ed. 2 a ČSN EN 50561-1, ČSN EN 50 130-4 ed. 2 tak, aby nedocházelo k působení na jiná zařízení a nebylo vystaveno nežádoucím vlivům jiných zařízení.

Bezpečnost a ochrana před úrazem el. proudem

Z hlediska velikosti nebezpečí úrazu el. proudem, které může vzniknout při provozu elektrického zařízení, s ohledem na vnější vlivy a jejich působení se jedná o prostory, zařazeny dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, nebezpečné. Manipulaci na el. zařízení mohou provádět jen kvalifikované osoby.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je řešena v souladu s normou ČSN 33 2000-4-41 ed.3. Síťová část přívodu je řešena soustavou TN-C-S se samočinným odpojením od zdroje ve stanoveném čase podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411, jistící prostředek odpojuje všechny vodiče přivádějící proud.

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

V objektu je provedena částečná instalace strukturované kabeláže, která bude sloužit pro rozvody datové rozvody počítačové sítě objektu. V rámci aktuální části budou umístěny a osazeny koncové zásuvky datových rozvodů.

Hlavní datový rozvaděč 42U bude umístěn v 1.PP v serverovně, společně s podružným 22U RACK rozvaděčem (provideři apod.) a bude zavěšen vedle hlavního, lícují A do hlavního RACKu 42U bude umístěna UPS 2200VA - záložní napájecí zdroj do 19" racku UPS RM 2200VA, 230V, LCD, 2U, management, eth., výška pozice 2U, výkon 1980 W/2200 VA, vzdálená správa, 8x IEC 320 C13, 1x IEC 320 C19, 3x IEC Jumpers, DB-9/RS-232, USB a Smart-slot + management, eth.

V jednotlivých podlažích 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP jsou osazeny podružné RACK rozvaděče 12U, v rámci každého podlaží instalovány 3ks podružného datového rozvaděče 12U, jeden vždy pro každé křídlo objektu. V rámci 1.PP bude provedena kabelová příprava 4x UTP Cat.6, zakončené konektory RJ45 Cat.6, do určené pozice jako rezerva pro možnost osazení podružného RACK rozvaděče v budoucnu. Kabelová rezerva pro možnost osazení podružného RACK rozvaděče bude minimálně 20 m kabelu pro možnost variabilně upravit pozici rozvaděče.

Datové zásuvky budou typu 2x RJ45 Cat.6 a budou instalovány v počtu 1ks pro každou nájemní jednotku.

Metalické datové kabely jsou na straně rozvaděče zakončeny na PATCH panelech 24x RJ45, Cat.6 UTP a na straně datových zásuvek na keystone konektorech RJ45 Cat.6 UTP v datových zásuvkách.

Umístění zásuvek a koncových prvků slaboproudých rozvodů, ale i všech ostatních prvků, jejichž poloha není na půdorysných výkresech určena kótami, nebo není definována v této technické zprávě nebo přímo normami, je pouze orientační.  Finální umístění je nutno osadit dle koordinačních stavebních výkresů, koordinovat se všemi zúčastněnými profesemi přímo na staveništi, v případě nejasností po konzultaci s architektem, investorem či projektantem.

Po dokončení celé instalace bude provedeno měření metalické i optické kabeláže včetně vyhotovení měřících protokolů.

Závěr a doporučená opatření

Při montáži výše uvedených zařízení a rozvodných vedení je třeba respektovat příslušné normy, předpisy a pokyny výrobce, týkající se vlastního zařízení, ale i souběhů a křížení s rozvodným vedením ostatních zařízení.

Je třeba, aby montáž prováděly firmy, které k tomu mají oprávnění. Při provádění stavebních a montážních prací je nutno dodržet ustanovení bezpečnostních předpisů a norem platných pro práce, pracovní a technologické postupy, technické podmínky pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých prvků.

Jedná se o rekonstrukci, při provádění díla je důležité počítat s možným navrtáním (přerušením) stávající kabeláže. Zhotovitel musí touto skutečností počítat a případě této události, neprodleně toto odstranit a uvést vše do funkčního stavu vč. zápisu do stavebního deníku a provedení fotodokumentace.

Zhotovitel předá objednateli při předání dokončeného díla i revizní zprávy, návody v českém jazyce, protokoly, ... dle zákona č. 133/1985 Sb dle § 5 odst. 1 písmeno. c) a e)

Prohlášení dle § 10 odstavce 2 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.:

Prohlašuji, že já jako osoba provádějící projektování odpovídám za kvalitu provedené projekční činnosti a písemně potvrzuji, že jsem při tom splnil podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení.

Kvalifikacím odpovídám požadavkům §5 odstavce 5 vyhlášky.

Ing. David Polášek

Autorizovaný technik - č. 1302446 ČKAIT

Technika prostřední staveb,

specializace elektrotechnická zařízení

Technik požární ochrany - Z - TPO - 93 / 2019

podle § 11 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb.

Autorizovaná osoba  -  č.j. MV-88033-4/OBVV-2019,  č.j. MV-87985-3/OBVV-2019

Odbor bezpečnostního a policejního vzdělávání, pro profesní kvalifikaci "Strážný" a "PracovníK dohledového centra"