## Seznam dokladů projektové dokumentace D.1.4.

D1.1.4. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

- D.1.4.-01	TECHNICKÁ ZPRÁVA

- D.1.4.-02	PŮDORYS 1.PP SUB

- D.1.4.-03	DOPLNĚNÍ DO PRMS3

OBJEKT    : REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ U LESA V KARVINÉ

Zakázka : 00217
Datum   : I.2017

Investor:	  STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ-FRYŠTÁT

Stupeň  : 	DPS

- Zhotovitel:	Atris, s.r.o.

- Místo podnikání: 	Občanská 1116/18, Slazská Ostrava

Zodpovědný projektant:	 	Ing. Ladislav Zahradníček, ČKAIT - 1102650

Vypracoval:				Ing. Michael Kotas

D.1.4.-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

části:elektrické zařízení

Úkolem projektu je řešení a doplnění vnitřní elektroinstalace silové v odborných učebnách  v objektu ZŠ  a MŠ  U lesa v Karviné. Dokumentace je vypracována na základě stavebních podkladů, požadavků  stavby a interiéru..

a) Základní technické údaje

Rozvodná soustava:		3PEN~50Hz, 400V / TN-C-přívod

3NPE~50Hz, 400V / TN-S

1NPE~50Hz, 230V / TN-S

Ochrana před  úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41ed.2,z1:

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

ochrana izolací

ochrana kryty nebo přepážkami

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

ochrana automatickým odpojením od zdroje

Zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

doplňujícím pospojováním

proudovým chráničem- zásuvky

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.2,z1:	normální

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41 ED.2,z1 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed.3:

neoznačené-odpovídající prostorám normálním dle tabulky 32-NM1

b)Energetická bilance:

Předpokládaný instalovaný výkon 7.5 kW

Výpočtové zatížení:=4.0kW

Požadavek odběratele na spolehlivost dodávky el.energie – základní

c) Měření el.energie a kompenzace:

Měření el. energie zůstane původní.

Kompenzace nebude nutná-všechna svítidla budou kompenzována individuálně.

d) Předpokládaná roční spotřeba:

Pro běžný provoz  2 MWh.

Zkratové poměry:

Vzhledem k  délce napájecích kabelů  sítě NN bude Ik3 do 6kA.

e) Přípojka elektrické energie

Napojení objektu zůstává původní.

Rozváděče .

Do původního patrového rozváděče PRMS3 se doplní jištění pro osvětlení, zásuvky a ohřívače vody viz výkres  03.

f) Náhradní zdroje el. energie

### Nouzové osvětlení

-únikových cest z učeben bude zajištěno pomocí bezúdržbových LED svítidel se zálohou chodu min.1hod. Všechna nouzová svítidla budou vybavená nouzovým modulem .

g) Umělé osvětlení

- Umělé osvětlení je navrženo ve smyslu EN12464-1(ČSN 36 0450, ČSN 36 0451), souvisejících  norem jako přímé podhledové zářivkové. V učebnách zůstává původní osvětlení . Počet svítidel a jejich rozmístění  je znázorněno na výkrese. Svítidla budou uchycena do podhledu, na stropě a  na stěně . Ovládání je místními spínači kolébkovými umístěnými ve výšce 1.2m( v místnosti 103 bude montován do výšky 1m . Nástěnná svítidla montovat do výšky 2.2m.V  kabinetu je navrženo zářivkové osvětlení . Pro osvětlení tabulí jsou spuštěná asymetrická svítidla ovládána vypínači u tabule

- Osvětlení  v šatně bude napojeno na původní světelný okruh.

- h) Elektroinstalace

Nová elektroinstalace bude provedena kabely CYKY pod omítkou, a v PVC lištách, nad podhledem.  Zásuvky budou chráněny proudovým chráničem(Idn 0.03A). Zásuvky budou montovány do výše 1,2m nad podlahou (nebude.li v projektu stanovena jiná montážní výška ). Všechny zásuvky budou označeny čísly obvodu dle dokumentace. Zásuvky jsou v provedení s ochrannými clonkami.

Od  místa počítače ve stěně povede 2x trubka 2350 , která se propojí  s krabicí  KO125 na  stěně pod stropem pro interaktivní tabuli( místnost 101,102) .

Prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi musí být provedeny v souladu s ČSN 73 0810 čl. 6.2, tzn. že musí být utěsněny pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků, jejich požární odolnost je určena požadovanou odolností požárně dělící konstrukce. Nepožaduje se však vyšší odolnost než 90 minut.

V krabici  bude umístěný zvonk. transformátor na který se napojí akustická( akusticko-optická) signalizace, která se ovládání tahovými spínači umístěnými v místnosti 103 WC a sprcha imobilní.

i) VZT

Neobsahuje.

J,k) –projekt neobsahuje a nebude osazen.

l) Způsob uložení

Elektroinstalace je provedena kabely CYKY,SYKY  pod omítkou a v trubkách, nad podhledem.

Souběhy a křižování

Souběhy slaboproudu se silnoproudem se provádějí dle ČSN 34 2300 a 33 2000-5-52. Pro souběh delší než 5 m je min. vzdálenost 10 cm, pro souběh menší než 5 m je min. vzdálenost 3 cm. Křižování sdělovacích vedení se silovými kabely provádět v min. vzdálenost 1 cm.

Přepěťová ochrana

Ochrana proti atmosférickému přepětí III st. jsou  osazeny zásuvky pro PC a tabuli- skupinová ochrana.

m) Ochrana před bleskem

neobsahuje.

Bezpečnost a hygiena práce

V průběhu montážních prací je nutno dodržovat ustanovení ČSN 33 2000-4-43 A ČSN 33 2000-4-46.Pracovníci provádějící práce musí být prokazatelně proškoleni z vyhlášky ČÚBP č.48/1982 Sb. a přezkoušeni podle vyhlášky ČÚBP ČBÚ č. 50/1978 Sb. Při provádění prací je nutné důsledně zajišťovat beznapěťový stav

Zařízení smí obsluhovat jen osoby řádně vyškolené a provozovatelem k obsluze určené. Opravy zařízení smí provádět pouze osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Výchozí revize

Před uvedením zařízení do provozu je nutno provést výchozí revizi podle ČSN 332000-6.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Elektrické zařízení bude chráněno před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2  a ČSN 33 2000-5-54 ed.2. K ochrannému vodiči se připojí ochranné svorky el. předmětů a nosné konstrukce el. zařízení. V prostorách se zvýš. nebezpečím bude ochrana zvýšena pospojováním (sprcha). Ochranný vodič CY2,5 bude propojený se všemi kovovými předměty ve sprše s ochranným vodičem v nejbližší krabici.

Technická specifikace materiálu

Elektroinstalace

- Kabel CYKY-J	3x2.5  			 pod omítkou,v liště			m 255

- Kabel CYKY-J 	3x1,5			 pod omítkou	v liště			m 70

- Kabel CYKY-O	3x1.5  			, pod omítkou	v liště			m 25

- Kabel SYKY2x2x0.5 			 pod omítkou				m 18

- Vodič CY 4 zelenožlutý k ochraně pospojováním				m 15

- Svorka pro ochranné pospojování nebo šroub.očko				ks 6

- Krabicová rozvodka 	68 	pod omítku 					ks 11

- Krabicová rozvodka 	125x125 						ks 5

- Krabice přístrojová 	68       pod omítku	 				ks 37

- Spínač kolébkový 10A/250V	typ 01						ks 6

- Sporákový spínač na povrch 16A/400V se sig.					ks 3

- Tlačítko signální tahové FAP3002						ks 3

- Dvouzásuvka 16A/250V, s ochr.clonkami  a natoč.dutinkou			ks 20

- Dvouzásuvka 16A/250V, s ochr.clonkami  a natoč.dutinkou a přep.ochranou	ks 5

- Ukončení kabelů do 3x2.5							ks 4

- Ukončení kabelů do 2x2x0.5							ks 6

- EL1 Svítidlo zářivkové,podhledové, optika kryt IP40, 4x18W,EP I418AL	ks 3

- EL2 Svítidlo zářiv.kruhové 2x18W/EP,IP40, opál-polykarb.			ks 3

- EL3 Svítidlo LED nouzové se zál.chodu 120min  3W IP20			ks  2

- EL4 Svítidlo zářivkové asymetrické SLIM 1x58AS,EP,IP20		.	ks 4

- EL5 Svítidlo zářivkové s krytem 1x36W,EP,IP40			.	ks 4

- Doplnění rozváděč PRMS3 viz.výkr. 03 vč.montáže a zapojení		ks 1

- Trubka PVC 2350									m 30

- Lišta vkládací 40x20								m 15

- Lišta vkládací 20x20								m 10

- Sada lanový závěsů(2m) s plast.krytkou a přívod šňůrou pro AS svítidla	ks 4

- Zvonek 8V DC									ks 1

- Zvonkový transformátor 230/8V							ks 1

- Demontáž původní elektroinstalace						hod 16

- Vyhledání původních okruhů							hod 6

- Požární pěna									ks1

- Revize    										hod 24

Stavební úpravy

- Prostup  stěnou  20 mm  tl. 15 cm						ks 4

- Prostup  stěnou  20 mm  tl. 30 cm						ks 4

- Sekání drážek 4x4cm ve zdivu							m 75

- Sekání drážek 14x4cm ve zdivu						m 30

- Sekání kapes 70mm ve zdivu							ks 48

- Sekání kapes 125x125mm ve zdivu						ks 5

- Vrtání děr prům.8 do zdiva vč.hmoždinek					ks 95

UPOZORNĚNÍ: Pokud se v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr objeví obchodní názvy výrobků, dodavatel se v nabídkovém řízení tímto nemusí cítit vázán a může nabídnout výrobky jiné. Tyto výrobky musí mít min. stejné vlastnosti jako výrobky navržené v projektu. Pokud dodavatel použije jiný výrobek, musí převzít záruku, že nedojde ke zhoršení technických a užitných vlastností objektu proti projektovému řešení. Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., (ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.) musí mít zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem.

EL1

EL2                                                                          EL3

EL4                                                                         EL5