__________________________

Stavba:		Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ U Lesa v Karviné

Místo stavby:		parcela č. 501/120, ul. U Lesa 713, Karviná

k.ú. Ráj

Investor:		Statutární město Karviná; IČ: 00297534

Fryštátská 72/1

733 24 Karviná

Stupeň PD:		pro provádění stavby

# POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

# STAVBY

t e ch n i c k á    z p r á v a

(zpracována v souladu s § 41 odstavec 2) vyhl. č.246/2001 Sb.)

Zpracovala: 		Ing. Judita Spasová

(odborná zp.č. Š – OZO – 46/2003)

Ostrava, únor 2017

- Seznam použitých podkladů pro zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby

[1] Vyhláška Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

[2] Vyhláška Ministerstva vnitra č.23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů

[3] ČSN 73 0834: Požární bezpečnost staveb – Změny užívání

[4] ČSN 73 0802: Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

[5] ČSN 73 0810: Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení (srpen 2016)

- ÚDAJE O STAVBĚ, POPIS ÚPRAV

Předmětem tohoto požárně bezpečnostního řešení (dále jen PBŘ) dle předložené projektové dokumentace jsou vnitřní úpravy objektu, spočívající v rekonstrukci odborných učeben a zajištění bezbariérovosti  učeben. Řešené prostory se nacházejí v části 1.PP pavilonu A a B.

Jedná se o vnitřní úpravy objektu spočívající v rekonstrukci dvou odborných učeben, kabinetu a souvisejících prostor včetně vybudování bezbariérového wc se sprchou.

Stavební úpravy jsou řešeny v prvním podzemním podlaží. Dispozičně dochází k úpravám stávajícího hygienického zázemí, kde budou vybourány veškeré zařizovací předměty včetně příčky a dřevěných kójí a prostor bude sloužit jako jedno bezbariérové wc se sprchou. Ke změně dojde i v prostorech stávajících skladů, kde budou vybourány příčky, a bude zřízen kabinet. Odborné učebny zůstávají dispozičně a provozně stávající.

V průběhu rekonstrukce nebude zasahováno do nosných stavebních konstrukcí a nedojde ke změně vnějšího vzhledu stavby. Jedná se o objekt nevýrobního charakteru.

Konstrukční systém objektu je i nadále hodnocen jako nehořlavý ve smyslu čl. 7.2.8 ČSN 73 0802. Objekt je požární výšky cca h = 12 m.

2.1 Stavební úpravy

Bourací práce

Stávající zařizovací předměty budou odstraněny. Budou demontovány určené dveřní křídla, popřípadě odstraněny dveře včetně zárubní. Stávající keramické obklady za umyvadlem v učebnách, na wc a skladu budou odstraněny. Budou odstraněny stávající nášlapné vrstvy podlah v určených místnostech a podklad bude vyčištěn a vyspraven. V místnosti wc, skladu a šaten budou odstraněny stávající vrstvy podlahy po stávající hydroizolaci v celé ploše a poté bude na wc v určených místech odstraněna část základové desky pro položení nového ležatého potrubí kanalizace. Budou vybourány určené příčky a nové dveřní otvory ve stávajících zdech.

Stávající otopná tělesa budou odborně demontována, obroušena a natřena základním a vrchním syntetickým nátěrem.

Svislé konstrukce

V místnostech 1.03, 1.04 budou přistavěny SDK předstěny pro skrytí stávajících rozvodů. Celková šířka SDK předstěn bude určena na místě tak, aby byly zakryty stávající rozvody. Bude použit SDK deska do mokrého prostředí s jednostranným opláštěním tl. 12,5 mm včetně nosného systémového roštu. Po odbourání stávajících dveří do wc bude část otvoru dozděna pórobetonovými tvárnicemi tloušťky dle stávajícího zdiva (cca 150 mm). Zdivo bude vyzděno na systémovou maltu a prokotveno do stávajícího zdiva

Vodorovné konstrukce

Nad novými dveřními otvory nebo nad otvory, které budou zvětšeny, bude proveden nový vodorovný překlad. Překlady budou z ocelových profilů I 100, délky dle výkresové dokumentace. Délka uložení překladu musí být min. 150 mm do stávajícího zdiva. Překlady budou uloženi do kapes stávajícího zdiva před samotným bouráním otvoru.

Úpravy povrchů vnitřních

Provede se vyspravení a vyrovnání stávajících omítek. Nesoudržné části omítek budou oklepány a provede se jejich vyspravení (předpoklad 30%). V místnosti bezbariérového wc se sprchou bude omítka oklepána v celé ploše. Vnitřní omítky nových stěn budou vápenné štukové s povrchovou úpravou pomocí maleb v barvě bílé nebo dle výběru investora.

Za umyvadlem v odborné učebně bude proveden nový vnitřní obklad - keramický o rozměru 300x300 mm, barva bílá, povrch lesklý. Výška obkladu bude 1500 mm. Keramický obklad stěn bude proveden také na novém bezbariérovém WC. Obklad bude o rozměru 300x300 mm, barva bílá, povrch lesklý. V místech styku dvou různých materiálů (např. cihla-beton), bude provedeno přetmelení s výztužnou síťkou.

Na nové dozdívky bude provedena jádrová hrubá omítka v tl. 20 mm, po vyzrání se provede vrchní bílý štuk. Současně se vyspraví omítka porušená na přilehlých stěnách po výměně dveří včetně zárubní. Omítka se vyspraví v rozsahu cca 300 mm na každou stranu. Provede se výmalba v barvě dle stávající výmalby.

Podhledy

Nové podhledy budou zřízeny na bezbariérovém wc , v šatně a kabinetu. V kabinetu s předsíňkou a v šatně budou provedeny SDK podhledy, vč. roštu a SDK desek tl. 12,5 mm s integrovaným osvětlením. Na wc bude použit SDK podhled do vlhkého prostředí, vč. roštu tl. 12,5 mm. Na wc bude pod stropem u stěny proveden SDK podhled šířky 200 mm výšky cca 500 mm ve výšce 2500 mm od podlahy pro zakrytí stávajícího potrubí. Podhledy nebudou provedeny níž než po hrany nadpraží okna (předpokládaná světlá výška je 2800 mm).

Podlahy

V učebně pěstitelských prací bude vyměněna nášlapná vrstva podlahy. V místnostech wc, šatny a skladu budou řešeny nové skladby podlahy od nové hydroizolace. Nové skladby podlah budou uzpůsobeny stavu podkladních vrstev a výšce navazujících stávajících podlahových vrstev, které se nemění. Výškový rozdíl mezi jednotlivými místnostmi bude maximálně 10 mm.

Nové podlahy v bezbariérovém WC budou provedeny z keramické dlažby o rozměru 600 x 600 mm s protiskluzovým povrchem R10 – barva bílá.

V řešených učebnách budou provedeny nové nášlapné vrstvy z PVC alternativně z vinylu. V odborné učebně 1.02 bude stávající podlaha zachována. Bude provedeno její vyčištění, popřípadě lokální vyspravení. Před položením nové PVC nášlapné vrstvy bude provedeno očištění a vypravení podkladu.

V místě odbourání základové desky pro vedení ležatého potrubí kanalizace bude doplněna základová deska, která bude prokotvena ocelovými trny na chemické kotvy do stávající desky. Následně se provedena kontrola a vyspravení stávajícího napojení hydroizolace a na napenetrovaný betonový povrch asfaltovou penetrací bude natažena nová hydroizolační vrstva z modifikovaného asfaltového pásu celoplošně nataveného

Výplně otvorů

Dojde k výměně určených dveří včetně zárubní a dveřních křídel dle PD. V případě výměny dveřních křídel do stávajících zárubní budou zárubně obroušeny a nově natřeny. Dveře do odborných učeben budou do stávajících zárubní pro bezbariérové užívání objektu. Šířka hlavního křídla bude 900 mm. Podrobnější specifikace dveří viz výpis dveří.

Sklepní okna bezbariérového wc budou doplněna o neprůhlednou průsvitnou fólii v celé ploše a pákovým otevíráním oken. V prostoru kabinetu budou sklepní okna doplněna pákovým otevíráním oken.

- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Z hlediska požární bezpečnosti staveb jsou stavební úpravy v části objektu základní školy dále řešeny a posuzovány dle norem ČSN 73 0834, ČSN 73 0802 a norem souvisejících. Změnou užívání – stavebními úpravami se nemění počet dětí v objektu.

  - Zařazení ve smyslu ČSN 73 0834, březen 2011

Ke zatřídění bylo přistoupeno pomocí stanovení pn dle ČSN 73 0802 s využitím tab. A.1.

Dle čl. 3.2 a) a čl. 3.3 a) a b)6) ČSN 73 0834 se jedná o změnu staveb skupiny I s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti, nedochází k záměně věcně příslušné ČSN, nedochází ke zvýšení požárního zatížení o více než 15 kg.m-2 ani navýšení počtu osob, dle čl. 3.2.b).

Místnost č. 1.05 – šatna (původně m.č. 1.05 – umývárna): v této místnosti nedojde k navýšení požárního zatížení. Byla vždy využívána jako umývárna s možností odložení nepracovního oděvu a obuvi žáků (mikiny, svetry) před vyučováním pěstitelských prací nebo dílen. Do těchto předmětů si žáci nosí vlastní pracovní oděv (pláště) popřípadě obutí, tyto si nosí na každou hodinu, neuskladňují ve škole. V této místnost nebyly a nebudou žádné šatní skříně.

- nedochází ke zvýšení požárního zatížení o více než 15 kg.m-2, charakter užívání objektu se nemění, jedná se i nadále o prostory základní školy

- nedochází k navýšení počtu osob na únikových cestách o více než 20 %

- nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu či neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na únikové cestě

- nedochází k záměně věcně příslušné ČSN, jedná se i nadále o objekt základní školy, hodnoceno dle ČSN 73 0802

- nedochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou nebo přístavbou ani k jiným podstatným změnám objektu

- v objektu nově nevzniknou místnosti větší než 100 m2.

  - Technické požadavky na změny staveb skupiny I

Technické požadavky na změnu staveb skupiny I jsou hodnoceny dle čl. 4 ČSN 73 0834.

ad a)	nebudou měněny stavební konstrukce, resp. jejich prvky, odolnost stavebních konstrukcí nosných a konstrukcí ohraničujících únikové cesty nebude snížena pod původní hodnotu.

ad b) 	nové stavební konstrukce budou instalovány – příčky z pórobetonových tvárnic, SDK podhledy, podlahové krytiny. Třída reakce na oheň stavebních konstrukcí není zvýšena nad původní hodnotu, ani v nich není nově použito hmot třídy reakce na oheň E a F. Posuzovaný objekt je nehořlavého konstrukčního systému.

ad c)	zásah do fasády objektu nebude proveden, nezmění se – nezvýší se šířka ani výška kterékoliv požárně otevřené plochy o více než 10 %. Odstupové vzdálenosti jsou stávající.

ad d)	prostupy rozvodů stěnami – jsou stávající, nové nebudou zřizovány.

ad e)	vzduchotechnické potrubí není a nebude nově zřízeno (ve smyslu ČSN 73 08072).

ad f)	prostupy rozvodů stropy – jsou stávající, nové nebudou zřizovány.

ad g)	únikové cesty jsou stávající, nedochází k jejich prodloužení či zúžení a nevznikají žádné požadavky na jejich úpravu. Stavebními úpravami učeben a WC se nezvyšuje kapacita osob (dětí) v objektu školy. Měněné dveře z učeben (dílny) nemusí být opatřeny kováním ve smyslu čl. 13.1.1 ČSN 73 0810 – nejedná se o dveře na únikové cestě. Úniková cesta je měřena až od dveří z učeben, v souladu s čl. 9.10.2 ČSN 73 0802.

ad h)	v posuzované části objektu nedojde k výměně, záměně ani k obnově systémů, které by svojí funkcí podmiňovaly provoz objektu, nevznikne žádný požární úsek.

ad i)	v řešené části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry umožňující protipožární zásah. K dispozici je stávající přístupová komunikace, která probíhá k předmětné stavbě. Požadavkům čl. 12.2 a 12.4 ČSN 73 0802 je vyhověno. Uvedenými úpravami nevzniká požadavek na zvýšení (nebo změnu) počtu přenosných hasicích přístrojů v objektu.

  - Elektroinstalace

El. instalace v řešené části objektu bude realizována dle požadavků příslušných platných norem.

Nouzové osvětlení únikových cest z učeben bude zajištěno pomocí bezúdržbových LED svítidel se zálohou chodu min.1 hod. Všechna nouzová svítidla budou vybavená nouzovým modulem.

Ke změně užívání posuzované části do provozu bude doložena příslušná revizní zpráva s vyhovujícím výsledkem.

- ZÁVĚR

Vnitřní úpravy - rekonstrukce odborných učeben a soc. zařízení v objektu základní školy U Lesa v Karviné je z hlediska požární bezpečnosti staveb vyhovující.

========================================