D1.4.1.000

TECHNICKÁ ZPRÁVA   - VYTÁPĚNÍ

STUPĚŇ DOKUMENTACE: DPS

# Seznam příloh:

D.1.4.1.000	- Technická zpráva vytápění
D.1.4.1.001	- Půdorys 1.NP, Vytápění

Obsah

Seznam příloh:	1

1.	Úvod, základní údaje	3

2.	Zdroj tepla	3

2.1.	Tvorba hluku	3

3.	Topný systém, otopná tělesa	3

3.1.	Otopná plocha	3

3.2.	Potrubí	4

3.3.	Armatury	4

3.4.	Nátěry	4

4.	Izolace	4

5.	Jištění soustavy	4

6.	Příprava TeV	4

7.	Tlaková a topná zkouška	5

7.1.	Zkouška těsnosti	5

7.2.	Provozní zkouška topná	5

8.	Požadavky na ostatní profese	5

8.1.	Kanalizace	5

8.2.	Zdravotechnika	5

8.3.	Elektroinstalace	5

9.	Bezpečnost práce	6

10.	Použité předpisy a normy	7

# Úvod, základní údaje

Projektová dokumentace se zabývá komplexním návrhem a optimalizací systému ústředního vytápění, přičemž vychází ze současných technických možností stávajícího zdroje tepla. Uvažovaný systém zajišťuje tepelnou pohodu v jednotlivých funkčních částech objektu v návaznosti na jejich provozní určení. Stávající zdroj tepelné energie zůstává zachován a nadále plní funkci centrálního zdroje, který zajišťuje jak krytí tepelných ztrát objektu, tak i přípravu teplé vody.

V rámci navrhovaného řešení dochází k instalaci nových otopných těles, jejichž výběr a dimenzování je koncipováno s ohledem na zajištění rovnoměrné distribuce tepla a provozní spolehlivosti soustavy. Návrh respektuje dispoziční a architektonické uspořádání jednotlivých místností tak, aby bylo dosaženo vhodného rozmístění otopných ploch a zároveň eliminována případná tepelně-technická rizika (např. lokální podchlazení nebo nerovnoměrné proudění vzduchu).

Rozvodná potrubní síť je navržena z měděného materiálu, a to včetně příslušných tvarovek a armatur. Pro zajištění tepelné stability a snížení tepelných ztrát jsou rozvody opatřeny návlekovou tepelnou izolací typu tubex, jejíž minimální tloušťka činí 15 mm. Tato izolace zároveň zajišťuje i akustické a provozně-bezpečnostní vlastnosti rozvodů.

Navržené řešení klade důraz na hospodárnost provozu a optimalizaci v rámci stávající infrastruktury, přičemž respektuje současné legislativní a normativní požadavky vztahující se k ústřednímu vytápění školských objektů. Celkově je systém koncipován tak, aby zajistil dlouhodobou funkčnost, snadnou údržbu a provozní spolehlivost při zachování komfortních tepelných podmínek uživatelů.

# Zdroj tepla

V rámci projektové dokumentace je uvažováno s využitím stávajícího zdroje tepla, který i nadále zůstává hlavním prvkem pro zajištění tepelné energie pro provoz objektu. Tento zdroj je provozně a výkonově dostatečný pro potřeby stávající otopné soustavy a nevzniká proto požadavek na jeho náhradu ani na navýšení kapacity.

Navržené řešení se zaměřuje především na obnovu koncových prvků otopné soustavy, tedy na výměnu stávajících otopných těles za nová, dimenzovaná s ohledem na dispoziční, funkční a provozní podmínky jednotlivých místností. Součástí návrhu je rovněž zajištění rovnoměrného hydraulického vyvážení celé otopné soustavy, které bude dosaženo instalací regulačních armatur – konkrétně hydrostatických ventilů. Tyto prvky umožňují efektivní rozdělení tepelného výkonu do jednotlivých částí soustavy a přispívají k celkové stabilitě provozu.

Navržený systém tak představuje modernizaci stávající otopné soustavy, která nevyžaduje zásah do základní koncepce vytápění objektu, avšak přináší zlepšení z hlediska regulace, hospodárnosti a komfortu užívání.

## Tvorba hluku

Vnitřní jednotka:					
Akustický tlak v 1m:	- dB(A)				
Akustický výkon		- dB(A)

Vnitřní jednotka-MAX hodnoty:				
Akustický tlak v 1m:	- dB(A)				
Akustický výkon		- dB(A)

# Topný systém, otopná tělesa

Navržený systém vytápění je řešen jako dvoutrubková soustava s oddělenými větvemi pro přívod a zpátečku otopné vody. V rámci technické místnosti jsou rozvody vedeny z měděného potrubního systému, který je dimenzován s ohledem na provozní požadavky a hydraulické poměry soustavy (bližší specifikace viz výkresová část dokumentace). Veškeré potrubní trasy jsou opatřeny tepelnou izolací, která zajišťuje snížení provozních ztrát a optimalizuje energetickou bilanci systému.

Otopná plocha je koncipována jako kombinace plošného podlahového vytápění a deskových otopných těles, což umožňuje dosažení požadovaného tepelného komfortu v jednotlivých místnostech a zároveň zajišťuje flexibilitu při regulaci. Jmenovitý teplotní spád otopné soustavy je stanoven na 65/50 °C, což odpovídá obvyklým parametrům pro tento typ otopných soustav a umožňuje efektivní spolupráci se stávajícím zdrojem tepla.

Celkové uspořádání rozvodů, včetně napojení jednotlivých otopných prvků, je patrné z výkresové části projektové dokumentace. Realizace montážních a instalačních prací bude provedena odborně způsobilou firmou s příslušnou praxí v oblasti vnitřních instalací, čímž je zajištěna jak technická správnost, tak i dlouhodobá provozní spolehlivost navrženého systému.

## Otopná plocha

Otopná plocha je v navrhovaném řešení tvořena zejména deskovými otopnými tělesy, která představují standardní a prověřené řešení pro objekty obdobného charakteru. Tato tělesa umožňují efektivní předávání tepla do vnitřního prostředí, přičemž jejich výkonové parametry jsou navrženy s ohledem na dispoziční uspořádání a provozní nároky jednotlivých místností.

Použití deskových otopných těles zároveň poskytuje výhodu v podobě snadné regulovatelnosti, dlouhodobé životnosti a jednoduché údržby. Jejich umístění a dimenzování bylo řešeno s cílem zajistit rovnoměrné rozložení tepelného komfortu v celém objektu.

Napojení těles na otopnou soustavu a jejich přesné parametry jsou blíže specifikovány ve výkresové části projektové dokumentace.

## Potrubí

Rozvod otopné vody v technické místnosti je navržen z měděného potrubí, které bude opatřeno návlekovou tepelnou izolací typu Tubex o tloušťce minimálně 15 mm. Potrubní trasa bude vedena podél stěn objektu, přičemž upevnění je řešeno pomocí kotevních prvků zajišťujících stabilitu systému.

Odvzdušnění otopné soustavy je zajištěno prostřednictvím jednotlivých koncových otopných těles, čímž je garantována spolehlivá funkčnost celé otopné větve. Vypouštění soustavy bude probíhat rovněž přes koncová otopná tělesa, což představuje jednoduché a funkční řešení bez nutnosti doplňkových technologických prvků.

Oběh otopné vody bude zajištěn prostřednictvím oběhového čerpadla, které je integrováno ve stávajícím zdroji tepla. Toto čerpadlo zajišťuje spolehlivou distribuci teplonosné látky v rámci celé soustavy.

Parametry oběhového čerpadla:

Jmenovitý průtok: … kg/hod

Dopravní výška: … kPa

## Armatury

V rámci navržené otopné soustavy jsou použity závitové armatury, které umožňují flexibilní a spolehlivé napojení jednotlivých potrubních větví. Napojení ventilů a šroubení na potrubí je realizováno prostřednictvím svěrného šroubení, čímž je zajištěna snadná montáž i případná demontáž komponentů bez nutnosti zásahů do potrubní trasy.

U zdroje tepla budou instalovány kulové kohouty, vypouštěcí kohout, filtr a zpětná klapka. Tyto komponenty garantují standardní funkčnost a bezpečný provoz otopné soustavy.

Použité armatury odpovídají dimenzi potrubí, čímž je zajištěna optimální kompatibilita jednotlivých prvků a zachována konzistence celého systému.

## Nátěry

V rámci navržené otopné soustavy není povrchová úprava potrubí vyžadována. Materiál potrubí a jeho izolace zajišťují dostatečnou odolnost vůči běžným provozním vlivům a nevyžadují dodatečné nátěrové nebo ochranné úpravy. Tím je minimalizována potřeba zásahů během montáže i provozu a současně je zachována estetická i funkční kvalita instalace.

# Izolace

Rozvody v objektu budou opatřeny pěnovou izolací typu Tubex o minimální tloušťce 15 mm. Tento typ izolace byl zvolen s ohledem na snadnou manipulaci, dlouhou životnost a rychlost montáže. Zvolená tloušťka izolace plně odpovídá požadavkům platné legislativy, zejména vyhlášky č. 193/2007 Sb., a zajišťuje účinnou tepelnou ochranu potrubí a minimalizaci tepelných ztrát.

# Jištění soustavy

Jištění otopné soustavy (např. tepelného čerpadla) je zajištěno zdrojem tepla, konkrétně pojistným ventilem a expanzní nádobou. Nejvyšší přípustný provozní přetlak pro použitá otopná tělesa činí 1 MPa.

V případě, že tepelné čerpadlo nemá integrovanou expanzní nádobu, je nutno instalovat samostatnou expanzní nádobu s minimálním objemem 10 l, aby byla zajištěna bezpečnost a spolehlivost otopné soustavy.

# Příprava TeV

Zůstane stávající.

# Tlaková a topná zkouška

Veškeré níže uvedené zkoušky zařízení budou provedeny dle ČSN 060310. Před vyzkoušením a uvedením do provozu bude zařízení propláchnuto.

## Zkouška těsnosti

Provádí se před zabetonováním a před provedením nátěrů a izolací. Soustava bude zkoušena na nejvyšší dovolený přetlak.

## Provozní zkouška topná

Účelem zkoušky je zjištění funkce, nastavení a seřízení a zaškolení obsluhy.

Topná zkouška se provede za účasti investora, uživatele, dodavatele.

Přesný popis zkoušek je uveden v ČSN 060310.

Po ukončení zkoušek bude vyhotoven záznam do stavebního deníku.

# Požadavky na ostatní profese

## Kanalizace

V technické místnosti bude umístěna vpusť pro vypuštění otopné soustavy.

## Zdravotechnika

V technické místnosti bude umístěn kohout se šroubením pro dopouštění otopné soustavy.

## Elektroinstalace

Podrobnosti jsou zřejmé z části elektroinstalace.

# Bezpečnost práce

Po dokončení bude dílo předáno majiteli a bude se řídit jeho provozním řádem.

Během stavby, ale i po uvedení do trvalého provozu, budou dodržovány podmínky bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a zdravých životních podmínek při výstavbě dle platných právních předpisů (např. zákon č. 362/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – požadavky na pracoviště a pracovní prostředí a jeho prováděcí předpis nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích), směrnic a schválených ČSN. Zaměstnavatel je povinen zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi. Budou-li se na staveništi plnit úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni se navzájem informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatel vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny, nebo k úmrtí.

Dodavatel stavby i zaměstnavatel je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště.

Pracovníci jsou povinni používat ochranné pomůcky. Do technických zařízení smějí zasahovat pouze pracovníci firem pověřených servisem. Veškerá nebezpečná místa musí být opatřena bezpečnostními a výstražnými popisy.

Při montáži armatur je nutno dodržet ustanovení příslušných ČSN a montovat je tak, aby byl zajištěn snadný přístup a jejich ovládání. Umístění armatur musí odpovídat ČSN 383365

Na zařízení otopné soustavy musí být provedeny zkoušky podle ČSN 060310, ČSN 690010, ČSN 690012, vyhlášky ČÚBP č.91/1993 Sb. a 85/1978 Sb. Montáž a přezkoušení expanzních nádob může provádět jen odborná organizace s příslušným oprávněním a podle montážního a provozního předpisu výrobce v souladu z ČSN.

Hlavní uzávěry označí provozovatel příslušnými tabulkami. Na viditelném místě musí být vyvěšeny pokyny pro případ požáru. Pracovníci musí být seznámení s rozmístěním hasících přístrojů a procvičení v jejich praktickém používání.

Jedenkrát za 3 měsíce je nutno provádět kontrolu tlakoměrů nulováním (tlakoměr se předřazeným ventilem vynuluje). Kontrolu správnosti tlakoměrů a teploměrů je nutno nechat provést jedenkrát za dva roky podle ČSN 69 0012. Pravidelně jedenkrát týdně za provozu musí být prováděno ověření bezporuchové funkce pojistných ventilů.

Provozovatel zabezpečí provádění pravidelných kontrol a revizí včetně zabezpečovacího zařízení, stanovených dle příslušných předpisů a tech. podmínek výrobců zařízení.

Svařovat potrubí smějí jen svářeči, kteří mají platné úřední zkoušky podle norem pro dané medium a souvisejících předpisů. Úprava konců pro svařování se provádí dle ČSN 131070. Montáž, provoz a údržbu kotle nutno provádět dle technických podmínek výrobce. Při topenářských pracích je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy zejména:

# Použité předpisy a normy

ČSN 06 0210 	Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění

ČSN 38 3350	Zásobování teplem

ČSN EN 12831-1	Otopné soustavy v budovách – výpočtová metoda pro tepelné ztráty

ČSN 73 0540	Tepelná ochrana budov

ČSN EN ISO 6946	Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitele prostupu tepla – výpočtová metoda

ČSN EN ISO 13790	Energetická náročnost budov – Výpočet potřeby tepla na vytápění a chlazení

ČSN 06 0310	Ústřední vytápění – projektování a montáž

ČSN 73 4201	Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN 38 6441	Odběrná plynová zařízení na svítiplyn a zemní plyn v budovách

ČSN 06 0320	Tepelné soustavy v budovách – příprava teplé vody – Navrhování a projektování

ČSN EN 15456	Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění

ČSN EN 12 327(38 6414) 	Zařízení pro zásobování plynem – Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu – Funkční požadavky

ČSN EN ISO 9606-1 	Zkoušky svářečů-Tavné svařování Část 1: Oceli

ČSN EN ISO 14731	Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti

ČSN EN ISO 3183 	Ocelové trubky pro potrubí na hořlavá média. Technické dodací podmínky; Část 2 – Trubky s požadavky třídy B;