D1.4.2.000

TECHNICKÁ ZPRÁVA – ZDRAVOTECHNIKA

STUPĚŇ DOKUMENTACE: DPS

# Seznam příloh:

D.1.4.2.000	- Technická zpráva zdravotechnika
D.1.4.2.001	- Půdorys 1NP – Voda
D.1.4.2.002	- Půdorys 1NP – Kanalizace

Obsah

Seznam příloh:	1

1.	Úvod, základní údaje	3

2.	Rozvody vnitřní kanalizace	3

2.1.	Splašková kanalizační přípojka	3

2.2.	Vnitřní splašková kanalizace	3

2.3.	Pevné body, uchycení	3

2.4.	Zařizovací předměty	3

2.5.	Dimenzování	3

2.6.	Zkoušky	3

3.	Odvětrávání hygienických zařízení	3

3.1.	Odvětrávání místností objektu	3

4.	Rozvody TV, SV, CV	4

4.1.	Vodoměrná sestava	4

4.2.	Vnitřní rozvody TV, SV, CV, SV	4

4.3.	Ohřev teplé vody	4

4.4.	Materiál potrubí a tlaková zkouška	4

5.	Bezpečnost práce	4

# Úvod, základní údaje

Technická zpráva – rozvody vody a kanalizace

Projektová dokumentace se zabývá řešením návrhu rozvodů vnitřní vodovodní a kanalizační instalace v rámci rekonstrukce části objektu základní školy U Lesa. Předmětem řešení je především úprava rozvodů v prostoru tělocvičny a přilehlých místností, zahrnujících komunikační chodbu, skladovací prostory, zázemí pro pedagogický personál a hygienické a sociální prostory.

Navrhované řešení respektuje stávající stavební uspořádání objektu a je koncipováno tak, aby funkčně i provozně odpovídalo požadavkům budoucího využívání rekonstruovaných prostor. Dokumentace vychází z dispozičních podmínek stavby a zároveň zohledňuje obecně platné technické předpisy a doporučené zásady pro vnitřní instalace budov.

Podrobnosti týkající se dimenzování potrubních tras, jejich materiálového řešení a způsobu provedení jsou patrné z přiložené výkresové části. Jednotlivé prvky instalace jsou specifikovány ve výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást dokumentace. Ve výkazu je zahrnuta i standardní rezerva v rozsahu 10 % pro zajištění plynulé realizace stavby.

Celkové řešení je navrženo tak, aby bylo provozně spolehlivé, technicky efektivní a zároveň umožnilo flexibilní přizpůsobení případným budoucím úpravám nebo změnám dispozičního řešení.

# Rozvody vnitřní kanalizace

## Splašková kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka – technické řešení

Objekt bude napojen na stávající kanalizační systém, přičemž napojení je navrženo tak, aby respektovalo stávající vedení a kapacitní možnosti kanalizační sítě. Trasa přípojky je řešena v souladu s dispozičními podmínkami stavby a navazuje na původní systém odvodnění objektu.

Pro vedení přípojky je uvažováno plastové korugované potrubí o dimenzi DN XXX, jehož konkrétní parametry a dimenze jsou detailně uvedeny ve výkresové části dokumentace. Navržené řešení vychází z běžně používaných technologických postupů a odpovídá požadavkům na provozní spolehlivost, těsnost a dlouhodobou životnost kanalizačních rozvodů.

Zvolený způsob napojení zohledňuje stávající technické a prostorové podmínky stavby a je koncipován tak, aby bylo možné provést realizaci bez nutnosti zásadních zásahů do okolních konstrukcí. Podrobnosti ohledně provedení a přesného vedení jsou patrné z projektové výkresové dokumentace.

## Vnitřní splašková kanalizace

Vnitřní kanalizace – technické řešení

Vnitřní kanalizace je koncipována jako gravitační systém, který zajišťuje odvod splaškových vod od jednotlivých zařizovacích předmětů do hlavního kanalizačního vedení. Odpadní systém je navržen z běžně užívaných HT trubek z polypropylenu, které splňují požadavky na mechanickou odolnost, těsnost a dlouhodobou provozní spolehlivost.

Potrubní trasy jsou vedeny v předepsaném minimálním spádu 3 %, a to v návaznosti na prostorové a dispoziční uspořádání objektu. Veškeré rozvody jsou ukládány do stavebně připravených drážek nebo vedeny v instalačních předstěnách či kaslících, čímž je zajištěna jejich ochrana a estetické zakrytí. Čistící kusy jsou situovány na přístupných místech tak, aby byla umožněna snadná a efektivní údržba celého kanalizačního systému.

Rozsah a vedení kanalizačních rozvodů je patrný z výkresové části projektové dokumentace. Přesné specifikace, dimenze a materiálové řešení jsou uvedeny ve výkazu výměr, který je součástí této zprávy. Výkaz zahrnuje rovněž provozně obvyklou rezervu materiálu pro eliminaci případných ztrát či poškození během realizace.

Samotná montáž kanalizační sítě vyžaduje odborné provedení instalatérem, a to včetně připojení zařizovacích předmětů, napojení jednotlivých potrubních větví a provedení instalačních předstěn či šachet dle projektové dokumentace.

## Pevné body, uchycení

Upevnění potrubních tras

Potrubí vedené podél obvodových konstrukcí nebo pod stropními prvky musí být kotveno tak, aby byla zajištěna jeho stabilita v průběhu provozu. Systém uchycení je navržen tak, aby eliminoval jakékoliv chvění, vibrace či nechtěné posuny potrubí a současně zajistil jeho dlouhodobou funkčnost.

Nově řešené uchycení je realizováno prostřednictvím standardního kotevního systému, tvořeného závitovou tyčí, maticí a objímkou s vloženým gumovým těsněním. Tento systém zaručuje nejen mechanickou pevnost, ale i dostatečné tlumení provozních vibrací. Celé řešení je navrženo tak, aby umožnilo snadnou montáž i případnou budoucí údržbu.

Kotvení je vedeno do skeletové ocelové konstrukce objektu, čímž je zajištěna vysoká únosnost a spolehlivost celého systému. Podrobnosti a přesná poloha jednotlivých upevňovacích bodů jsou specifikovány v projektové výkresové dokumentaci.

## Zařizovací předměty

Instalace zařizovacích předmětů

V rámci realizace stavby proběhne montáž nových zařizovacích předmětů, které budou osazeny v souladu s dispozičním řešením a technickou dokumentací. Instalace bude provedena tak, aby byla zajištěna jejich plná funkčnost, provozní spolehlivost a dlouhodobá životnost.

Zařizovací předměty budou napojeny na nově vybudované rozvody vody a kanalizace, přičemž při jejich montáži bude kladen důraz na dodržení přesných instalačních rozměrů a doporučených technologických postupů výrobce. U všech prvků bude zohledněna snadná obsluha a možnost budoucí údržby.

Celý proces montáže bude prováděn odbornou instalační firmou tak, aby byla zachována kvalita provedení a splněny požadavky platných technických norem a předpisů.

## Dimenzování

Normativní podklady a dimenzování

Dimenzování navrhovaných rozvodů bylo provedeno v souladu s příslušnými technickými normami, které stanovují zásady pro návrh a provoz kanalizačních systémů v budovách. Výpočty dimenzí jednotlivých potrubních tras vycházely z požadavků norem ČSN EN 12056-2, ČSN EN 12056-3 a ČSN 75 6760, které určují zásady pro návrh gravitačních odpadních a dešťových systémů a pro jejich hydraulické posuzování.

Použití těchto norem zajišťuje, že výsledné řešení odpovídá jak z hlediska kapacity, tak z hlediska bezpečného a hospodárného provozu. Uvedený postup garantuje dodržení základních technických parametrů, které jsou nezbytné pro funkčnost a spolehlivost navrhovaného systému, a současně zaručuje kompatibilitu řešení s běžně používanými technologiemi.

Podrobné výsledky výpočtů jsou součástí projektové dokumentace a tvoří podklad pro návrh dimenzí jednotlivých prvků kanalizační soustavy.

## Zkoušky

Zkoušky a kontrola provedených prací

Po dokončení montážních prací bude montážní organizací provedena komplexní těsnostní a tlaková zkouška vnitřního kanalizačního rozvodu. Tyto zkoušky budou realizovány v souladu s požadavky příslušné normy ČSN 75 6909, která stanovuje postupy a kritéria pro ověřování těsnosti a provozní způsobilosti kanalizačních systémů.

Zkoušky budou prováděny za účasti investora stavby, případně pověřeného stavebního dozoru, aby byla zajištěna objektivní kontrola výsledků a průběhu testování. Celý proces bude zdokumentován a o provedení zkoušky bude vyhotoven písemný protokol, který se stane nedílnou součástí předávací dokumentace stavby.

Tímto postupem je garantováno, že nově vybudovaný kanalizační systém bude splňovat požadavky na bezpečný a spolehlivý provoz a že veškeré práce budou řádně doloženy v souladu s platnými předpisy.

# Odvětrávání hygienických zařízení

## Odvětrávání místností objektu

Větrání prostor

Pro místnost označenou jako 1.08 je navrženo nucené větrání prostřednictvím elektricky poháněného ventilátoru o průměru 100 mm. Ventilátor je veden v přímé trase nad střešní konstrukci objektu a jeho provoz je doplněn funkcí doběhu, která zajišťuje odvětrání i po vypnutí hlavního spínače. Pro zvýšení energetické efektivity a komfortu uživatelů je ventilátor napojen na okruh osvětlení, čímž dochází k automatickému spuštění větrání při aktivaci světelného obvodu.

Ostatní místnosti v rámci rekonstruovaného objektu budou zajištěny přirozeným větráním prostřednictvím okenních otvorů, které umožňují dostatečnou cirkulaci vzduchu a zajišťují provozní podmínky odpovídající hygienickým normám.

Celé řešení bylo navrženo tak, aby splňovalo požadavky na zajištění vhodného mikroklimatu v jednotlivých prostorách a současně respektovalo stávající dispoziční a konstrukční podmínky objektu.

# Rozvody TV, SV, CV

## Vodoměrná sestava

Zásobování vodou

Objekt bude napojen na stávající vodovodní přípojku, přičemž navržené řešení respektuje stávající technické a dispoziční podmínky objektu. Přípojka zajišťuje dodávku pitné vody v potřebném množství a tlaku pro všechny plánované vodní odběry v rekonstruovaných prostorách.

Napojení je koncipováno tak, aby bylo možné realizovat montáž bez zásadních stavebních zásahů a zároveň zaručilo bezpečný a spolehlivý provoz celého vodovodního systému. Podrobnosti vedení, dimenze potrubí a způsob připojení jsou uvedeny v projektové výkresové dokumentaci.

## Vnitřní rozvody TV, SV, CV, SV

Rozvody teplé a studené vody – materiálové a konstrukční řešení

Veškeré vnitřní rozvody teplé i studené vody jsou navrženy z plastového materiálu PPR-PN 16, který zajišťuje dlouhodobou provozní spolehlivost, chemickou odolnost a bezpečný provoz. Potrubí musí být spojeno způsobem umožňujícím volnou tepelnou dilataci, aby byla zajištěna dlouhodobá stabilita systému při provozních teplotních změnách.

Kompenzace délkové roztažnosti je navržena kombinací změny směru potrubní trasy a vhodně umístěných kompenzačních ohybů. Vzhledem k relativně krátkým délkám potrubí nebude tepelná dilatace výrazně znatelná, avšak je s ní počítáno při návrhu a vedení tras.

Rozvody v technické místnosti budou vedeny přiznaně podél stěn, což umožní jejich snadnou kontrolu a případnou údržbu. Ostatní rozvody budou integrovány do podlahových konstrukcí nebo vedeny v instalačních drážkách ve výšce přibližně 1 m, s možností místních odskoků k výšce napojení odběrného místa či pro vyhnutí se konstrukčním překážkám.

Celý systém vnitřního vodovodu bude opatřen tepelnou izolací z materiálu Mirelon nebo Tubex o minimální síle 9 mm. Izolační vrstva plní více funkcí – zajišťuje tepelnou ochranu, chrání potrubí před mechanickým poškozením a orosováním (zejména u studené vody) a současně přispívá ke kompenzaci délkové roztažnosti.

## Ohřev teplé vody

Ohřev teplé vody

Ohřev teplé vody (TV) bude zajištěn napojením na stávající okruh ohřevu teplé vody, čímž je garantována kontinuální dodávka teplé vody v potřebném množství a požadované teplotě. Navržené řešení respektuje stávající konstrukční a technologické podmínky objektu a minimalizuje nutnost zásahů do stávajícího systému.

Napojení na existující okruh bylo koncipováno tak, aby bylo provozně spolehlivé, energeticky efektivní a umožňovalo snadnou kontrolu a případnou údržbu. Veškeré podrobnosti týkající se místa napojení a vedení potrubí jsou uvedeny v projektové výkresové dokumentaci.

## Materiál potrubí a tlaková zkouška

Materiálové a technologické zásady vnitřního vodovodu

Veškeré nově vybudované rozvody vody budou realizovány z plastových trubek PPR-PN16, které splňují požadavky na mechanickou odolnost, chemickou stabilitu a dlouhodobou spolehlivost. Použití jiného materiálu je možné pouze po předchozí konzultaci s investorem a projektantem. Tato konzultace zajistí, že zvolený materiál bude vhodný pro daný typ rozvodů a zároveň splní požadavky na správné dimenzování potrubí.

Při montáži je nutné striktně dodržovat pokyny výrobce týkající se způsobu uložení potrubí, umístění pevných a kluzných bodů, zajištění dilatace a dalších technologických parametrů. Takto provedená hrubá montáž musí být následně ověřena tlakovou zkouškou potrubí provedenou v souladu s příslušnými ČSN. O výsledku zkoušky bude vyhotoven písemný zápis, který se stane součástí dokumentace provedených prací.

Celý vnitřní vodovod bude realizován v souladu s platnými ČSN, vyhláškami a nařízeními vlády, což zaručuje jeho provozní bezpečnost, spolehlivost a kompatibilitu s ostatními instalacemi v rekonstruovaném objektu.

# Bezpečnost práce

Bezpečnost práce a předání díla

Po dokončení stavebních prací bude dílo předáno majiteli a jeho provoz se bude řídit platným provozním řádem objektu. Během realizace stavby, stejně jako po uvedení objektu do trvalého provozu, budou přísně dodržovány všechny příslušné podmínky bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví osob a životního prostředí, v souladu s platnými právními předpisy. Mezi tyto předpisy patří například zákon č. 362/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., který upravuje další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci mimo pracovněprávní vztahy, a jeho prováděcí předpisy, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. Dále budou respektovány příslušné směrnice a schválené ČSN.

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které se s jeho vědomím nacházejí na staveništi. V případech, kdy jsou úkoly realizovány zaměstnanci dvou nebo více zaměstnavatelů, je nutná vzájemná koordinace a informovanost o možných rizicích, stejně jako spolupráce při zajišťování bezpečných pracovních podmínek.

Dodavatel stavby a zaměstnavatel jsou povinni vést kompletní evidenci pracovníků od jejich nástupu na staveniště až po jeho opuštění. Současně je nutné zajistit, aby všichni pracovníci používali stanovené ochranné pomůcky a aby do technických zařízení zasahovali pouze pracovníci autorizovaných servisních firem. Veškerá nebezpečná místa na staveništi musí být adekvátně označena bezpečnostními a výstražnými tabulkami tak, aby byla minimalizována možnost úrazu či jiného ohrožení zdraví osob.