PŘELOŽKA TEPLOVODNÍHO KANÁLU

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B - SOUHRNNÁ ZPRÁVA

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., dle změny č. 62/2013 Sb.

Objednatel:		Statutární město Karviná

Se sídlem:	Fryštátská 72/1, 733 01 Karviná

- Zhotovitel:		Atris, s.r.o.

- Místo podnikání (provozovna): 	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

Stavební parcela:	Parc. č. 2443/1, 2443/14, k.ú. Karviná-město

ROZSAH  A  OBSAH  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE :

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C - SITUAČNÍ VÝKRESY

D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

E - DOKLADOVÁ ČÁST

- Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

| a) Název stavby : | PŘELOŽKA TEPLOVODNÍHO KANÁLU |
| --- | --- |
| b) Místo stavby: | Parc. č. st. 2443/1, 2443/13, 2443/14, k. ú. Karviná - Město |
| c) Předmět projektové dokumentace | Jedná se o změnu stavby před dokončením, stavba energetického charakteru. Předmětem projektové dokumentace je přeložení stávajícího horkovodního potrubí vedeného v současné době v prostoru technického suterénu objektu Kosmos, sloužícího pro vytápění a přípravu teplé vody pro hotelový dům Carbokov a kompletní demontáž předávací stanice a navazujícího potrubí v objektu Kosmos „A“. |

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

| a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu | Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 01 Karviná - Fryštát - IČ: 00297534 |
| --- | --- |

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

| a) Jméno (název), IČ, sídlo (adresa) | ATRIS s. r. o. - Občanská 1116/18, 710 00 Slezská Ostrava - IČ: 28608909 |
| --- | --- |
| b) Jméno a příjmení hlavního projektanta číslo autorizace | Ing. Ladislav Zahradníček, obor Pozemní stavby ČKAIT 1102650 |
| c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla autorizace a oboru | Stavební část Ing. Ladislav Zahradníček, obor Pozemní stavby ČKAIT 1102650 Stavebně-konstrukční řešení Ing. Vojtěch Štrba, obor Statika a dynamika staveb ČKAIT 1103093 Vytápění Ing. Eva Kostialová, obor Technika prostředí staveb ČKAIT 1102951 |

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Jedná se o stavbu nevýrobního charakteru, která není členěná na objekty.

### A.3 Seznam vstupních podkladů

Výchozími podklady pro zpracování projektu stavby byly :

projektová dokumentace pro realizaci stavby 						projektová dokumentace přípojky horké vody pro ubytovací objekt 				stanoviska majitelů inženýrských sítí								průzkumy, doměření na místě, pořízení fotodokumentace

- Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území			Staveniště se nachází v městské zástavbě, jednak uvnitř objektu Kosmos, který je určen k demolici a dále ve venkovní části, kde je vedená horkovodní přípojka. Řešení demolice není předmětem této projektové dokumentace.

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 					Jedná se o stávající ubytovací objekt, který je určen k demolici.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby		 								Všechny požadavky jsou splněny.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 												Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a splňuje vyhlášku č. 501/2006 Sb. a změny č. 431/2012 Sb., o obecných požadavcích na využití území.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 									Viz část E. Dokladová část.

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

V rámci této stavby nebylo nutné provádět žádné výše uvedené průzkumy a rozbory. V průběhu projektových prací bylo provedeno místní šetření za účelem zjištění skutečného stavu stávajícího zařízení.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů1) 					Stavba se nenachází v poddolovaném území, ale v chráněném ložiskovém území české části Hornoslezské pánve /surovina černé uhlí/.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 			Netýká se této stavby.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolní zástavby exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem a pod. nad přípustnou mez. Po realizaci stavby nebudou zhoršeny hygienické podmínky v jejím okolí., odtokové poměry se nemění.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Bude provedeno vybourání stávajících horkovodních kanálů. Bourací práce spojené s demolicí objektu budou prováděny v souvislosti s realizací jiné projektové dokumentace. Stavba nevyvolá kácení stromů.

k) požadavky na  maximální  dočasné a trvalé zábory  zemědělského  půdního  fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 							Netýká se této stavby.

l) územně technické  podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Plochy vně budov budou v rámci této stavby narušeny v rozsahu nutném pro provedení stavby a po jejím ukončení budou uvedeny do původního stavu. Napojení na dopravní systém se nemění, pro demontáž i následnou montáž strojního zařízení budou využívány stávající příjezdové zpevněné plochy. Stavbou budou upraveny trasy přípojek horké vody pro zásobování objektu Kosmos a přípojky Veolie Energie ČR,a.s.  Přeložky jiných inženýrských sítí nevyvolá.

Stavba je zhotovena za účelem transformace tepla. Její obsluhu mohou provádět pouze zaškolení pracovníci. Nepředpokládá se, že by byly schopní provádět obsluhu osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba bude realizována jako celek.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Obec Karviná, katastrální území Karviná - město 663824

- Parcelní číslo : 2443/1		Výměra 3060 m2; katastrální území Karviná - město					663824; číslo LV :10001;  druh pozemku : ostatní plocha; 				způsob využití: zeleň, 									vlastnické právo : Statutární město Karviná, Fryštátská 					72/1, Karviná 73301

- Parcelní číslo : 2443/13		Výměra  1516 m2; katastrální území : Karviná - město					663824; číslo LV : 10001; druh pozemku : zastavěná 					plocha a nádvoří; stavba na parcele : č.p.1799;						vlastnické právo : Statutární město Karviná, Fryštátská 					72/1, Karviná 73301

- Parcelní číslo : 2443/14		Výměra  279 m2; katastrální území : Karviná - město					663824; číslo LV : 10001; druh pozemku : zastavěná 					plocha a nádvoří; stavba na parcele : č.p.2443/14					vlastnické právo : Statutární město Karviná, Fryštátská 					72/1, Karviná 73301

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma nejsou dotčena.

Dle § 71 zák. č. 458/2000Sb. odst. 1 se ochranným pásmem horkovodu rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a ochraně života, zdraví a majetku osob. Dle odst. 2 je šířka ochranných pásem vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, která činí 2,5 m.

Dle odst. 4 v ochranném pásmu zařízení, která slouží pro výrobu či rozvod tepelné energie, i mimo ně, je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit tato zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Stavební činnosti, umisťování konstrukcí, zemní práce,   uskladňování   materiálu   a   zřizování  skládek a vysazování  trvalých  porostů  v  ochranných  pásmech  je  možno provádět  pouze  s  předchozím  písemným  souhlasem  provozovatele tohoto zařízení.

Charakter stavby nevyžaduje ochranu chráněných částí přírody, kulturně cenných lokalit a objektů.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby

a) změna stavby před dokončením : jedná se o změnu stavby před dokončením.

Současně se, v rámci jiného správního řízení, připravuje zhotovení projektové dokumentace další etapy, která bude obsahovat demolici objektu Kosmos. Z tohoto důvodu se strojní zařízení předávací stanice, dispozičně umístěné v 1. NP, bude kompletně demontovat.

b) účel užívání stavby : přeložení stávajícího horkovodního potrubí  vedeného v současné době v prostoru technického suterénu objektu Kosmos, sloužícího pro vytápění a přípravu teplé vody pro hotelový dům Carbokov.

c) trvalá nebo dočasná stavba :  jedná se o trvalou stavbu.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Stavba bude navržena a realizována v souladu s platnými normami a předpisy.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 									Viz část E. Dokladová část.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1)  - 	Není.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Užitná plocha demontované předávací stanice je 40,77 m2. 				Obestavěný prostor je 110 m3.						 		Přípojná hodnota předávací stanice (tepelný výkon) je Qpříp= 818 kW.

h) základní bilance  stavby - potřeby  a  spotřeby  médií  a  hmot,  hospodaření  s  dešťovou  vodou,  celkové  produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Stanovení přípojné  hodnoty  (dle ČSN 06 0310):	zima : Qpříp = 0,7*Quv + Qtv = 818 kW

léto :  Qpříp  = Qtv= 500 kW

Stávající způsob hospodaření  s  dešťovou  vodou není stavbou dotčen.

Odvoz odpadů ze stavební činnosti bude zajišťovat dodavatel stavby v rámci vlastní stavební činnosti v souladu se zákonem č. 83/2016 Sb., o podrobnostech a nakládání s odpady a dle dalších souvisejících předpisů a nařízení.

Kategorizace odpadů: během stavby budou vznikat odpady, které lze zařadit dle katalogu odpadů vylhl.93/2016 Sb. do následujících kategorií:

Katal. číslo	druh odpadu					množství

17 01 07	Směsi nebo frakce bet., cihel, 			5,0t

ker. výr.neuved pod č. 17 01 06

17 02 01	dřevo						0,1 t

17 02 03	plasty						0,1t

17 04 05	železo anebo ocel				23, t

17 05 04	zemina a kamení neuvedené 			0,8t

pod č. 17 05 03

17 06 04	izolační materiály neuvedené 			1,5 t

17 09 04	směsné stavební a demoliční odpady 		1,0 t

15 01 01	papírové a lepenkové obaly			0,1t

15 01 02	plastové obaly					0,3t

08 01 11	odp. barvy a laky obsahující 			0,1t

org. rozpouštědla

Vzniklé odpady budou předány do vlastnictví pouze oprávněným osobám dle §12 ods. 3 zákona 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, které budou dodržovat následující hierarchii způsobu nakládání s odpady:

a.) předcházení vzniku odpadů,

b.) příprava k opětovnému použití,

c.) recyklace odpadů,

d.) jiné využití odpadů, například energetické využití,

e.) odstranění odpadků

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným

osobám k využití či odstranění. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.).

Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou, způsob likvidace odpadů vzniklých při výstavbě bude dokladován.

i)  základní  předpoklady  výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy : Postup výstavby bude upřesněn dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem na základě vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení - jedná se o stávající stavební objekt  - neřeší se.

b) architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a  barevné řešení  - neřeší se.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o nevýrobní zařízení.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stavba je zhotovena za účelem distribuce tepla v rámci CZT města Karviné.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba bude navržena a realizována v souladu s platnými normami a předpisy.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení  - Pro napojení potrubních přípojek horké vody budou nově vybudovány kanály, které propojí stávající kanály.

b) konstrukční a materiálové řešení

Základová deska včetně stěn kanálu bude provedena z železobetonové desky třídy betonu C25/30 - XC2Dmax 16 mm-S2.

Svislé konstrukce kanálu budou provedeny jako železobetonové monolitické třídy pevnosti betonu C25/30 - XC2Dmax 16 MM - S2. Ocelová výztuž bude provedena z pevnostní třídy B500B.

c) mechanická odolnost a stabilita - Navržené konstrukce vyhovují požadavkům ČSN.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení - přeložení stávajícího horkovodního potrubí  vedeného v současné době

v prostoru technického suterénu objektu Kosmos, sloužícího pro vytápění a přípravu teplé vody pro hotelový dům Carbokov a kompletní demontáž předávací stanice a navazujícího potrubí v objektu Kosmos „A“.

b) výčet technických a technologických zařízení - viz D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Nedochází ke změně prvků stavebních konstrukcí, stupeň hořlavosti stavebních hmot zůstává zachován v současném stavu. Prostupy konstrukcemi  pro potrubní rozvody s nehořlavými médii a budou utěsněny ve smyslu ČSN 73 0802. V případě, že potrubní rozvody budou procházet požárně dělicími konstrukcemi, budou utěsněny hmotami se stupněm hořlavosti nejvýše C-A1. Těsnící konstrukce musí vykazovat požární odolnost stejnou jako konstrukce, kterou prostupují. Původní únikové a zásahové cesty nejsou měněny.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Veškeré tepelné izolace potrubí musí být provedeny v souladu s  vyhl.  MPO  č. 193 / 2007 Sb., která stanoví podrobnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie.

B.2.10 Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a   komunální prostředí

Zásady   řešení   parametrů   stavby - větrání,  vytápění,  osvětlení,  zásobování  vodou, odpadů  a pod. a dále zásady řešení vlivu stavby na  okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Po dobu opravy horkovodní přípojky, převážně v době výkopových prací, může být

stavba zdrojem zvýšené prašnosti popř. i hluku. Vždy se bude jednat o jev krátkodobý, na který je nucen investor předem reagovat. Po provedení stavebně - montážních prací bude dotčené území uvedeno do původního stavu.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží  - ne

b) ochrana před bludnými proudy - ne

c) ochrana před technickou seizmicitou  - ne

d) ochrana před hlukem  - viz bod B.2.10

e) protipovodňová opatření  - ne

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu a pod.

Stavba se nenachází v poddolovaném území, ale v chráněném ložiskovém území české části Hornoslezské pánve /surovina černé uhlí/.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Přípojka horké vody Veolie Energie ČR, a.s. bude napojena na stávající potrubí. Nově navržená trasa potrubí, včetně propojení stávajících kanálů a vybudování nového kanálu, bude provedená propojením potrubí na stávající přípojku 2x108/4 IZ a 89/3,6 IZ. 	 			Přípojka  horkovodu nevyvolá přeložky jiných  inženýrských sítí.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Přípojka horké vody pro ubytovací objekt Carbokov (Veolia Energie ČR,a.s.) Dn 80 - 89/3,6 (izolace tl. 60 mm ) - 2x cca 14 m - výkonová kapacita 300 kW.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

c) doprava v klidu.

d) pěší a cyklistické stezky									Napojení na dopravní systém se nemění. Pro dočasnou demontáž i následnou montáž strojního zařízení budou využívány stávající příjezdové komunikace a zpevněné plochy.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

b) použité vegetační prvky

c) biotechnická opatření 									Plochy vně budov nebudou v rámci této stavby narušeny. Stavba nezasahuje do vzrostlé zeleně.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana  rostlin  a

živočichů, zachování ekologických funkcí a  vazeb v krajině apod.,

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

d) způsob  zohlednění  podmínek  závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

e) v případě záměrů spadajícího do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobů naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Charakter stavby nevyžaduje ochranu chráněných částí přírody, kulturně cenných lokalit a objektů.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Splněno, stavba nenaruší zásady bezpečnosti a ochrany obyvatel.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění					Přípojka horké vody pro ubytovací objekt Carbokov (Veolia Energie ČR,a.s.) Dn 80 - 89/3,6 - výkonová kapacita 300 kW.

El.energii, potřebnou pro svařování potrubí, zabezpečí zhotovitel z vlastního mobilního agregátu.

Staveništní vodu zhotovitel stavby použije, na základě dohody s majitelem, z rozvodů objektu Kosmos.

b) odvodnění staveniště

Kanál přípojky horké vody s potrubím Dn 80 Veolie Energie ČR, a.s. bude vyspádován do stávajícího, na který navazuje a  který je odvodněn.

c) napojení  staveniště   na   stávající   dopravní   a   technickou   infrastrukturu

Příjezd na staveniště bude po stávajících obslužných vozovkách okrsku a po zpevněných plochách.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky						Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolní zástavby exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem a pod. nad přípustnou mez. Po realizaci stavby nebudou zhoršeny hygienické podmínky v jejím okolí.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Vzrostlá zeleň je reprezentována listnatými a jehličnatými stromy. Nízkou zeleň tvoří okrasné křoviny. Stavba nevyvolá požadavky na asanační ani demoliční práce.

f) maximální zábory pro staveniště

Řešená stavba je energetického charakteru. Staveništěm budou plochy přilehlé objektu a uvnitř objektu.

Není uvažováno se zábory.

g) požadavky na bezbariérové odchozí trasy							Stavba je zhotovena za účelem distribuce tepla v rámci CZT města Karviné.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace		 Odpad vzniklý při provádění stavebně montážních prací bude skladován v kontejneru a odvezen na řízenou skládku. Nespalitelné odpady z výrobků a dodaných materiálů (PVC, folie a podobné materiály) budou odvezeny také na řízenou skládku. Zhotovitel stavebních prací musí nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným v zákoně o odpadech 185/2001 Sb. a předpisy vydanými k jeho provedení, vést předepsanou evidenci odpadů, rozsah je stanoven ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. Veškerá manipulace s odpady musí probíhat podle daných předpisů, zejména se jedná o likvidaci nebezpečných odpadů tj. odpadů, jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v zákoně a vyhlášce č. 381/2001 Sb.

Stavba bude realizovaná v rozsahu :

- demontáž stávajícího strojního zařízení

- stavební úpravy související s minimalizací potřebného prostoru, opravou omítek, podlah, výměnou oken, malbou apod.

- montáž nově navrženého zařízení

- zkoušky zařízení

Nebezpečné odpady budou ukládány na skládku nebezpečných odpadů podle výběru dodavatele.

Dodavatel stavby je povinen dle §16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech vést evidenci odpadů. Tato evidence a doklady o zneškodnění budou předloženy v rámci kolaudačního řízení.

Stavební předloží na odbor místního hospodářství smlouvu s odstraněním odpadů, které budou vznikat při provozu řemeslné dílny.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

Budou provedeny výkopové práce spojené s budováním horkovodní přípojky. Po provedení stavebních prací bude provedeno zasypání kanálu a provedení svrchních vrstev.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě								Charakter stavby nevyžaduje ochranu chráněných částí přírody, kulturně cenných lokalit a objektů.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi					Při provádění stavby a užívání objektu je nutné dodržovat závazné předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví, a to zejména  zákona č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb., a změny č. 189/2008 Sb.							Svařování potrubí smí provádět pouze svářeči s příslušnou kvalifikací. Při svařování musí být dodržena ustanovení příslušných ČSN a ON pro výrobu, montáž a svařovaní potrubí. Před uvedením do provozu se zařízení naplní vodou dle ČSN 07 7401. Zařízení UT je možno považovat za způsobilé pro spolehlivý a bezpečný provoz, když splňuje požadavky ČSN 06 0830.			Správná funkce zařízení je podmíněna provedením montáže podle projektu, správnou obsluhou a údržbou. Veškeré změny proti projektu je třeba předem projednat a schválit s objednatelem a s projektantem. Montáže je nutno provádět v souladu s bezpečnostními předpisy a příslušnými ČSN - ČSN 060310, ČSN 050610, ČSN 050630.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 					Netýká se této stavby.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření								Napojení na dopravní systém se nemění, pro demontáž i následnou montáž strojního zařízení budou využívány stávající příjezdové komunikace a zpevněné plochy.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Stavba nebude prováděna za provozu ubytovacího zařízení.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Postup výstavby bude upřesněn dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem na základě vzájemně odsouhlaseného harmonogramu. Předpokládá se že v první fázi výstavby  budou provedeny veškeré stavební úpravy. Následně bude instalována strojní část . Pro konečné propojení jak přípojek horké vody, tak i předávací stanice s vnitřními systémy bude nutné zabezpečit nezbytně nutnou odstávku.

Dílčí termíny budou upřesněny dle harmonogramu zhotovitele.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení - Netýká se této stavby.

C SITUAČNÍ VÝKRESY

C.1 Situační výkres širších vztahů

C.2 Katastrální situační výkres

C.3 Koordinační situační výkres

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1  Dokumentace stavebního objektu

Viz samostatná část :

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D 1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

- VYTÁPĚNÍ

E  DOKLADOVÁ ČÁST

Viz samostatná část.