VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA

podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN 730540-2

a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN ISO 13370

PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELOU BUDOVU :

Rozložení měrných tepelných toků

Zóna 	Položka 	Plocha [m2] 	Měrný tok [W/K] 	Procento [%]

1 	Celkový měrný tok H: 	--- 	1749,710 	100,00 %

z toho: 	Měrný tok větráním Hv: 	--- 	1018,367 	58,20 %

Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: 	--- 	--- 	0,00 %

Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: 	--- 	--- 	0,00 %

Měrný tok tepelnými vazbami H,tb: 	--- 	38,288 	2,19 %

Měrný tok do ext. rovinnými kcemi Hd,c: 	--- 	693,055 	39,61 %

rozložení měrných toků po konstrukcích:

Obvodová stěna OP5a: 	209,1 	31,776 	1,82 %

Obvodová stěna OP5b: 	152,4 	29,712 	1,70 %

Střecha S4: 	992,4 	127,027 	7,26 %

Zasklení OP8: 	539,4 	485,460 	27,75 %

Okna: 	21,2 	19,080 	1,09 %

Podlaha stávající 1PP šatny na teré... : 	--- 	--- 	0,00 %

2 	Celkový měrný tok H: 	--- 	1809,274 	100,00 %

z toho: 	Měrný tok větráním Hv: 	--- 	1329,801 	73,50 %

Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: 	--- 	--- 	0,00 %

Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: 	--- 	6,880 	0,38 %

.......... z toho tok prostupem Hu,t: 	--- 	6,880 	0,38 %

.......... a tok větráním Hu,v: 	--- 	--- 	0,00 %

Měrný tok tepelnými vazbami H,tb: 	--- 	29,968 	1,66 %

Měrný tok do ext. rovinnými kcemi Hd,c: 	--- 	442,627 	24,46 %

rozložení měrných toků po konstrukcích:

Obvodová stěna OP5a: 	104,4 	15,872 	0,88 %

Obvodová stěna OP5b: 	124,3 	17,078 	0,94 %

Střecha S4: 	940,6 	120,397 	6,65 %

Zasklení OP8: 	320,0 	288,000 	15,92 %

Okna: 	9,1 	8,159 	0,45 %

Podlaha stávající 1PP šatny na teré... : 	--- 	--- 	0,00 %

3 	Celkový měrný tok H: 	--- 	633,517 	100,00 %

z toho: 	Měrný tok větráním Hv: 	--- 	448,895 	70,86 %

Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: 	--- 	12,143 	1,92 %

Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: 	--- 	42,208 	6,66 %

.......... z toho tok prostupem Hu,t: 	--- 	42,208 	6,66 %

.......... a tok větráním Hu,v: 	--- 	--- 	0,00 %

Měrný tok tepelnými vazbami H,tb: 	--- 	22,425 	3,54 %

Měrný tok do ext. rovinnými kcemi Hd,c: 	--- 	107,846 	17,02 %

rozložení měrných toků po konstrukcích:

Okna: 	15,8 	14,184 	2,24 %

Obvodová stěna OP4 pb: 	30,1 	5,140 	0,81 %

Obvodová stěna OP6 pb: 	66,3 	10,277 	1,62 %

Obvodová stěna OP4: 	42,1 	6,862 	1,08 %

Střecha S1: 	559,3 	64,320 	10,15 %

Světlík: 	4,0 	3,600 	0,57 %

Strop k nevytápěnému prostoru: 	242,0 	38,209 	6,03 %

Obvodová stěna OP2: 	13,0 	3,463 	0,55 %

Podlaha stávající 1PP šatny na teré... : 	121,5 	12,143 	1,92 %

Vnitřní stěna ŽB+CB: 	27,2 	3,998 	0,63 %

4 	Celkový měrný tok H: 	--- 	247,687 	100,00 %

z toho: 	Měrný tok větráním Hv: 	--- 	131,389 	53,05 %

Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: 	--- 	25,494 	10,29 %

Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: 	--- 	--- 	0,00 %

Měrný tok tepelnými vazbami H,tb: 	--- 	12,053 	4,87 %

Měrný tok do ext. rovinnými kcemi Hd,c: 	--- 	78,751 	31,79 %

rozložení měrných toků po konstrukcích:

Okna: 	14,4 	12,960 	5,23 %

Obvodová stěna OP4: 	179,6 	29,281 	11,82 %

Střecha S2: 	286,3 	32,352 	13,06 %

Dveře: 	4,6 	4,158 	1,68 %

Podlaha saun nad suterénem: 	117,7 	25,494 	10,29 %

Podlaha stávající 1PP šatny na teré... : 	--- 	--- 	0,00 %

5 	Celkový měrný tok pro režim vytápění H: 	--- 	189,593 	100,00 %

z toho: 	Měrný tok větráním Hv: 	--- 	63,887 	33,70 %

Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: 	--- 	46,853 	24,71 %

Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: 	--- 	--- 	0,00 %

Měrný tok tepelnými vazbami H,tb: 	--- 	9,971 	5,26 %

Měrný tok do ext. rovinnými kcemi Hd,c: 	--- 	68,881 	36,33 %

rozložení měrných toků po konstrukcích:

Obvodová stěna OP4: 	8,9 	1,449 	0,76 %

Střecha S1: 	191,5 	22,023 	11,62 %

Dveře: 	2,3 	2,079 	1,10 %

Obvodová stěna OP3: 	70,8 	13,091 	6,90 %

Podlaha stávající 1NP na terénu: 	191,5 	46,853 	24,71 %

Podlaha stávající 1PP šatny na teré... : 	--- 	--- 	0,00 %

Zasklení: 	33,6 	30,240 	15,95 %

6 	Celkový měrný tok H: 	--- 	180,230 	100,00 %

z toho: 	Měrný tok větráním Hv: 	--- 	78,633 	43,63 %

Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: 	--- 	34,449 	19,11 %

Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: 	--- 	34,791 	19,30 %

.......... z toho tok prostupem Hu,t: 	--- 	34,791 	19,30 %

.......... a tok větráním Hu,v: 	--- 	--- 	0,00 %

Měrný tok tepelnými vazbami H,tb: 	--- 	6,853 	3,80 %

Měrný tok do ext. rovinnými kcemi Hd,c: 	--- 	25,504 	14,15 %

rozložení měrných toků po konstrukcích:

Okna: 	10,8 	9,720 	5,39 %

Obvodová stěna OP2: 	59,3 	15,784 	8,76 %

Vnitřní stěna ŽB: 	38,4 	34,791 	19,30 %

Podlaha nová 1PP na terénu (podlaha... : 	199,0 	25,616 	14,21 %

Podlaha nová 1PP na terénu (sut.stě... : 	35,1 	8,833 	4,90 %

Podlaha stávající 1PP šatny na teré... : 	--- 	--- 	0,00 %

7 	Celkový měrný tok pro režim vytápění H: 	--- 	36,549 	100,00 %

z toho: 	Měrný tok větráním Hv: 	--- 	17,020 	46,57 %

Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: 	--- 	0,050 	0,14 %

Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: 	--- 	2,552 	6,98 %

.......... z toho tok prostupem Hu,t: 	--- 	2,552 	6,98 %

.......... a tok větráním Hu,v: 	--- 	--- 	0,00 %

Měrný tok tepelnými vazbami H,tb: 	--- 	2,356 	6,45 %

Měrný tok do ext. rovinnými kcemi Hd,c: 	--- 	14,571 	39,87 %

rozložení měrných toků po konstrukcích:

Okna: 	2,0 	1,800 	4,92 %

Obvodová stěna OP4: 	17,9 	2,918 	7,98 %

Střecha S1: 	62,2 	7,153 	19,57 %

Světlík: 	3,0 	2,700 	7,39 %

Strop k nevytápěnému prostoru: 	18,8 	2,552 	6,98 %

Podlaha stávající 1NP na terénu: 	13,9 	0,050 	0,14 %

Podlaha stávající 1PP šatny na teré... : 	--- 	--- 	0,00 %

8 	Celkový měrný tok H: 	--- 	138,239 	100,00 %

z toho: 	Měrný tok větráním Hv: 	--- 	71,102 	51,43 %

Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: 	--- 	12,081 	8,74 %

Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: 	--- 	--- 	0,00 %

Měrný tok tepelnými vazbami H,tb: 	--- 	7,714 	5,58 %

Měrný tok do ext. rovinnými kcemi Hd,c: 	--- 	47,341 	34,25 %

rozložení měrných toků po konstrukcích:

Okno: 	3,3 	2,970 	2,15 %

Střecha S1: 	235,1 	27,037 	19,56 %

Světlík: 	7,0 	6,300 	4,56 %

Dveře: 	10,2 	10,200 	7,38 %

Obvodová stěna OP3: 	4,5 	0,834 	0,60 %

Podlaha stávající 1NP na terénu: 	125,6 	12,081 	8,74 %

Podlaha stávající 1PP šatny na teré... : 	--- 	--- 	0,00 %

9 	Celkový měrný tok H: 	--- 	1166,106 	100,00 %

z toho: 	Měrný tok větráním Hv: 	--- 	604,387 	51,83 %

Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: 	--- 	329,958 	28,30 %

Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: 	--- 	61,259 	5,25 %

.......... z toho tok prostupem Hu,t: 	--- 	61,259 	5,25 %

.......... a tok větráním Hu,v: 	--- 	--- 	0,00 %

Měrný tok tepelnými vazbami H,tb: 	--- 	48,041 	4,12 %

Měrný tok do ext. rovinnými kcemi Hd,c: 	--- 	122,461 	10,50 %

rozložení měrných toků po konstrukcích:

Obvodová stěna OP2: 	241,2 	64,165 	5,50 %

Podlaha stávající 1PP šatny na teré... : 	--- 	--- 	0,00 %

Obvodová stěna OP2pb: 	47,6 	9,566 	0,82 %

Podlaha stávající 1PP na terénu (po... : 	1695,0 	299,160 	25,65 %

Podlaha stávající 1PP na terénu (su... : 	135,3 	30,798 	2,64 %

Dveře 1PP: 	29,9 	44,867 	3,85 %

Okna 1PP: 	3,2 	3,864 	0,33 %

Vnitřní stěna OP2pb: 	176,0 	50,266 	4,31 %

Vnitřní stěna OP2: 	73,8 	10,993 	0,94 %

Měrný tok speciálními konstrukcemi dH: 	--- 	0,000 	0,00 %

Celkový měrný tok, průměrná vnitřní teplota, tepelná ztráta budovy a další hodnoty

Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc: 	6150,906 W/K

Průměrná návrhová vnitřní teplota v budově pro režim vytápění: 	25,9 C

Celková tepelná ztráta budovy (pro návrh. venkovní teplotu Te = -15 C): 	251,35 kW

Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 		28361,4 m3

Tepelná charakteristika budovy podle ČSN 730540 (1994): 	0,22 W/m3K

Spotřeba tepla na vytápění podle STN 730540, Zmena 5 (1997): 	15,9 kWh/(m3.a)

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Měrný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht: 	2387,4 W/K

Plocha obalových konstrukcí budovy: 	8883,5 m2

Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla

podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:  	0,42 W/m2K

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy U,em: 	0,27 W/m2K

Potřeba tepla na vytápění budovy

Měsíc 	Q,H,ht[GJ] 	Q,int[GJ] 	Q,tec[GJ] 	Q,sol[GJ] 	Q,gn [GJ] 	Eta,H [-] 	fH [%] 	Q,H,nd[GJ]

1 	457,049 	80,525 	--- 	20,853 	101,378 	1,000 	100,0 	302,582

2 	388,767 	69,153 	--- 	30,988 	100,141 	1,000 	100,0 	239,351

3 	367,764 	73,479 	--- 	43,419 	116,898 	1,000 	100,0 	200,495

4 	283,138 	68,410 	--- 	50,503 	118,913 	1,000 	100,0 	125,617

5 	214,255 	68,489 	--- 	61,071 	129,559 	1,000 	100,0 	72,968

6 	--- 	65,569 	--- 	59,334 	124,904 	--- 	0,0 	---

7 	--- 	67,755 	--- 	62,265 	130,020 	--- 	0,0 	---

8 	--- 	68,489 	--- 	59,396 	127,885 	--- 	0,0 	---

9 	199,764 	68,694 	--- 	43,509 	112,204 	1,000 	100,0 	70,420

10 	280,044 	73,333 	--- 	38,618 	111,951 	1,000 	100,0 	128,827

11 	348,321 	73,950 	--- 	21,187 	95,137 	1,000 	100,0 	207,973

12 	427,287 	80,232 	--- 	15,513 	95,745 	1,000 	100,0 	281,813

Vysvětlivky: 	Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky způsobené

provozem ventilátorů a ztrátami z rozvodů teplé vody a akumulačních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;

Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fH je část měsíce, v níž musí být

jakákoli zóna v budově vytápěna (odpovídá max. fH ze všech zón); a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění.

Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: 	1630,046 GJ 	452,791 MWh

(s vlivem přeruš. vytápění)

Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 	28361,4 m3

Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: 	5535,9 m2

Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3): 	16,0 kWh/(m3.a)

Měrná potřeba tepla na vytápění budovy: 	82 kWh/(m2.a)

Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D =  	5624.

Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla.

Potřeba chladu na chlazení budovy

Měsíc 	Q,C,ht[GJ] 	Q,int[GJ] 	Q,tec[GJ] 	Q,sol[GJ] 	Q,gn [GJ] 	Eta,C [-] 	fC [%] 	Q,C,nd[GJ]

1 	14,079 	6,045 	--- 	0,385 	6,430 	0,457 	0,0 	---

2 	11,917 	5,279 	--- 	0,622 	5,901 	0,495 	0,0 	---

3 	11,109 	5,688 	--- 	0,967 	6,655 	0,599 	0,0 	---

4 	8,330 	5,368 	--- 	1,276 	6,644 	0,706 	48,3 	0,761

5 	6,003 	5,435 	--- 	1,717 	7,152 	0,860 	100,0 	1,990

6 	4,246 	5,223 	--- 	1,761 	6,985 	0,925 	100,0 	3,059

7 	3,658 	5,398 	--- 	1,813 	7,210 	0,943 	100,0 	3,760

8 	3,866 	5,435 	--- 	1,550 	6,985 	0,934 	100,0 	3,373

9 	5,557 	5,382 	--- 	1,017 	6,399 	0,848 	100,0 	1,687

10 	8,191 	5,681 	--- 	0,728 	6,408 	0,696 	44,0 	0,711

11 	10,499 	5,649 	--- 	0,383 	6,031 	0,574 	0,0 	---

12 	13,089 	6,031 	--- 	0,285 	6,315 	0,482 	0,0 	---

Vysvětlivky: 	Q,C,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky způsobené

provozem ventilátorů a ztrátami z rozvodů teplé vody a z akumulačních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;

Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,C je stupeň využitelnosti tepelných ztrát; fC je část měsíce, v níž musí být

jakákoli zóna v budově chlazena (odpovídá max. fC ze všech zón); a Q,C,nd je potřeba chladu na chlazení zóny.

Potřeba chladu na chlazení za rok Q,C,nd: 	15,341 GJ

Potřebná produkce tepla či chladu zdroji tepla a chladu po měsících

Měsíc 	Q,H,dis [GJ] 	Q,C,dis [GJ] 	Q,W,dis [GJ] 	Q,RH,dis [GJ]

1 	378,962 	--- 	195,281 	---

2 	300,141 	--- 	195,051 	---

3 	251,707 	--- 	185,281 	59,816

4 	157,977 	0,891 	185,204 	82,527

5 	91,761 	2,327 	175,281 	203,647

6 	--- 	2,908 	175,204 	250,205

7 	--- 	3,161 	165,281 	284,454

8 	--- 	3,054 	165,281 	277,012

9 	88,440 	1,974 	175,204 	205,349

10 	161,782 	0,832 	175,281 	90,119

11 	260,501 	--- 	185,204 	60,184

12 	352,773 	--- 	185,281 	---

Vysvětlivky: 	Q,H,dis je vypočtená potřeba tepla v distribučním systému vytápění (součet potřeby tepla na vytápění

a tepelných ztrát během distribuce a sdílení); Q,C,dis je vypočtená potřeba chladu v distribučním systému

chlazení (součet potřeby chladu a jeho ztrát během distribuce a sdílení), Q,RH,dis je vypočtená potřeba

energie v distrib. systému úpravy vlhkosti vzduchu a Q,W,dis je vypočtená potřeba tepla v distrib. systému

přípravy teplé vody (součet potřeby tepla na přípravu teplé vody a ztrát během distribuce a sdílení).

Celková energie dodaná do budovy

Měsíc 	Q,f,H[GJ] 	Q,f,C[GJ] 	Q,f,RH[GJ] 	Q,f,F[GJ] 	Q,f,W[GJ] 	Q,f,L[GJ] 	Q,f,A[GJ] 	Q,f,K[GJ] 	Q,fuel[GJ]

1 	382,790 	--- 	--- 	42,779 	197,253 	27,890 	2,674 	--- 	653,386

2 	303,172 	--- 	--- 	36,621 	197,022 	20,716 	2,416 	--- 	559,947

3 	254,250 	--- 	13,292 	39,900 	187,152 	19,082 	2,755 	--- 	516,431

4 	159,573 	0,391 	18,339 	38,613 	187,075 	15,093 	2,719 	--- 	421,803

5 	92,688 	1,020 	45,255 	39,900 	177,051 	12,844 	3,129 	--- 	371,886

6 	--- 	1,272 	55,601 	38,842 	176,974 	11,542 	1,370 	--- 	285,601

7 	--- 	1,381 	63,212 	40,324 	166,950 	11,927 	1,416 	--- 	285,209

8 	--- 	1,335 	61,558 	40,205 	166,950 	12,844 	1,416 	--- 	284,309

9 	89,334 	0,866 	45,633 	38,613 	176,974 	15,448 	3,028 	--- 	369,895

10 	163,416 	0,366 	20,026 	39,900 	177,051 	18,899 	2,791 	--- 	422,449

11 	263,133 	--- 	13,374 	38,613 	187,075 	22,018 	2,666 	--- 	526,878

12 	356,336 	--- 	--- 	42,157 	187,152 	27,523 	2,674 	--- 	615,843

Vysvětlivky: 	Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je

vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání;

Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení

(popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.); Q,f,K je energie spotřebovaná

kogenerací na výrobu exportované elektřiny, nespotřebované elektřiny a na pokrytí tech. ztrát (využitá elektřina

je součástí ostatních dodaných energií) a Q,fuel je celková dodaná energie do budovy.

Dodané energie:

Vyp.spotřeba energie na vytápění za rok Q,fuel,H: 	2064,691 GJ 	573,525 MWh 	104 kWh/m2

Pomocná energie na vytápění Q,aux,H: 	12,999 GJ 	3,611 MWh 	1 kWh/m2

Dodaná energie na vytápění za rok EP,H: 	2077,690 GJ 	577,136 MWh 	104 kWh/m2

Vyp.spotřeba energie na chlazení za rok Q,fuel,C: 	6,631 GJ 	1,842 MWh 	0 kWh/m2

Pomocná energie na chlazení Q,aux,C: 	0,986 GJ 	0,274 MWh 	0 kWh/m2

Dodaná energie na chlazení za rok EP,C: 	7,617 GJ 	2,116 MWh 	0 kWh/m2

Vyp.spotřeba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH: 	336,292 GJ 	93,414 MWh 	17 kWh/m2

Pomocná energie na úpravu vlhkosti Q,aux,RH: 	1,374 GJ 	0,382 MWh 	0 kWh/m2

Dodaná energie na úpravu vlhkosti EP,RH: 	337,665 GJ 	93,796 MWh 	17 kWh/m2

Vyp.spotřeba energie na nucené větrání Q,fuel,F: 	476,465 GJ 	132,351 MWh 	24 kWh/m2

Pomocná energie na nucené větrání Q,aux,F: 	12,890 GJ 	3,580 MWh 	1 kWh/m2

Dodaná energie na nuc.větrání za rok EP,F: 	489,354 GJ 	135,932 MWh 	25 kWh/m2

Vyp.spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,W: 	2184,680 GJ 	606,856 MWh 	110 kWh/m2

Pomocná energie na přípravu teplé vody Q,aux,W: 	0,804 GJ 	0,223 MWh 	0 kWh/m2

Dodaná energie na přípravu TV za rok EP,W: 	2185,484 GJ 	607,079 MWh 	110 kWh/m2

Vyp.spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L: 	215,826 GJ 	59,952 MWh 	11 kWh/m2

Dodaná energie na osvětlení za rok EP,L: 	215,826 GJ 	59,952 MWh 	11 kWh/m2

Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP: 	5313,637 GJ 	1476,010 MWh 	267 kWh/m2

Měrná dodaná energie budovy

Celková roční dodaná energie: 	1476,010 MWh

Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 	28361,4 m3

Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: 	5535,9 m2

Měrná dodaná energie EP,V: 	52,0 kWh/(m3.a)

Měrná dodaná energie budovy EP,A: 	267 kWh/(m2.a)

Poznámka: Měrná dodaná energie zahrnuje veškerou dodanou energii včetně vlivů účinností tech. systémů.

Rozdělení dodané energie podle energonositelů, primární energie a emise CO2

Energo- 	Faktory 		Vytápění 			Teplá voda

nositel 	transformace 	------ MWh/a ------ 	t/a 	------ MWh/a ------ 	t/a

f,pN 	f,pC 	f,CO2 	Q,f 	Q,pN 	Q,pC 	CO2 	Q,f 	Q,pN 	Q,pC 	CO2

soustava ZTE využívající méně n 	1,0 	1,1 	0,0000 	573,5 	573,5 	630,9 	--- 	606,9 	606,9 	667,5 	---

elektřina ze sítě 	3,0 	3,2 	1,0120 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	---

SOUČET 				573,5 	573,5 	630,9 	--- 	606,9 	606,9 	667,5 	---

Energo- 	Faktory 		Osvětlení 			Pom.energie

nositel 	transformace 	------ MWh/a ------ 	t/a 	------ MWh/a ------ 	t/a

f,pN 	f,pC 	f,CO2 	Q,f 	Q,pN 	Q,pC 	CO2 	Q,f 	Q,pN 	Q,pC 	CO2

soustava ZTE využívající méně n 	1,0 	1,1 	0,0000 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	---

elektřina ze sítě 	3,0 	3,2 	1,0120 	60,0 	179,9 	191,8 	60,7 	8,1 	24,2 	25,8 	8,2

SOUČET 				60,0 	179,9 	191,8 	60,7 	8,1 	24,2 	25,8 	8,2

Energo- 	Faktory 		Nuc.větrání 			Chlazení

nositel 	transformace 	------ MWh/a ------ 	t/a 	------ MWh/a ------ 	t/a

f,pN 	f,pC 	f,CO2 	Q,f 	Q,pN 	Q,pC 	CO2 	Q,f 	Q,pN 	Q,pC 	CO2

soustava ZTE využívající méně n 	1,0 	1,1 	0,0000 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	---

elektřina ze sítě 	3,0 	3,2 	1,0120 	132,4 	397,1 	423,5 	133,9 	1,8 	5,5 	5,9 	1,9

SOUČET 				132,4 	397,1 	423,5 	133,9 	1,8 	5,5 	5,9 	1,9

Energo- 	Faktory 		Úprava RH 		Výroba a export elektřiny

nositel 	transformace 	------ MWh/a ------ 	t/a 	------- 	MWh/a 	-------

f,pN 	f,pC 	f,CO2 	Q,f 	Q,pN 	Q,pC 	CO2 	Q,f 	Q,el 	Q,pN 	Q,pC

soustava ZTE využívající méně n 	1,0 	1,1 	0,0000 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	---

elektřina ze sítě 	3,0 	3,2 	1,0120 	93,4 	280,2 	298,9 	94,5 	--- 	--- 	--- 	---

SOUČET 				93,4 	280,2 	298,9 	94,5 	--- 	--- 	--- 	---

Vysvětlivky: 	f,pN je faktor neobnovitelné primární energie v kWh/kWh; f,pC je faktor celkové primární energie v kWh/kWh;

f,CO2 je součinitel emisí CO2 v kg/kWh; Q,f je vypočtená spotřeba energie dodávaná na daný účel příslušným

energonositelem v MWh/rok; Q,el je produkce elektřiny v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární energie

a Q,pC je celková primární energie použitá na daný účel příslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou

s tím spojené emise CO2 v t/rok.

Součty pro jednotlivé energonositele: 	Q,f  [MWh/a] 	Q,pN  [MWh/a] 	Q,pC  [MWh/a] 	CO2 [t/a]

soustava ZTE využívající méně než 50% ob 	1180,381 	1180,381 	1298,419 	---

elektřina ze sítě 	295,629 	886,888 	946,014 	299,177

SOUČET 	1476,010 	2067,269 	2244,433 	299,177

Vysvětlivky: 	Q,f je energie dodaná do budovy příslušným energonositelem v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární

energie a Q,pC je celková primární energie použitá příslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou

s tím spojené celkové emise CO2 v t/rok.

Měrná primární energie a emise CO2 budovy

Emise CO2 za rok: 	 299,177 t

Celková primární energie za rok: 	2 244,433 MWh 	8 079,958 GJ

Neobnovitelná primární energie za rok: 	2 067,269 MWh 	7 442,168 GJ

Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 	28 361,4 m3

Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: 	5 535,9 m2

Měrné emise CO2 za rok (na 1 m3): 	 10,5 kg/(m3.a)

Měrná celková primární energie E,pC,V: 	 79,1 kWh/(m3.a)

Měrná neobnovitelná primární energie E,pN,V: 	 72,9 kWh/(m3.a)

Měrné emise CO2 za rok (na 1 m2): 	54 kg/(m2.a)

Měrná celková primární energie E,pC,A: 	405 kWh/(m2.a)

Měrná neobnovitelná primární energie E,pN,A: 	373 kWh/(m2.a)

Energie 2017, (c) 2017 Svoboda Software