## REKAPITULACE
Výkaz výměr
STAVEBNÍ ÚPRAVY KRYTÉHO BAZÉNU V KARVINÉ
PS 601.1 - PŘEDÁVACÍ STANICE |  |  | JKSO 801.54
REKAPITULACE CELKOVÁ
Popis
PSV
1. | 800-731 | Strojovna | 0
2. | 800-731 | Potrubí | 0
3. | 800-731 | Armatury | 0
4. | 800-721 | ZTI | 0
5. | 800-783 | Nátěry | 0
6. | 800-713 | Izolace tepelné | 0
7. | 800-731 | Demontáže technologie | 0
8. | 800-713 | Izolace tepelné - demontáže | 0
|  | PSV | 0
HSV
1. |  | Stavební výpomoce | 0
|  | HSV | 0
1. | 800-799 | HZS | 0
|  | PS 601.1 - PŘEDÁVACÍ STANICE cena celkem bez DPH | 0
| Vypracoval: | Ing. Peikertová
| Datum: | leden 2019

## výměníková stanice
Výkaz výměr
Stavba : |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY KRYTÉHO BAZÉNU V KARVINÉ
Objekt : |  | SO 601.1 - PŘEDÁVACÍ STANICE | [8 empty] | JKSO 801.54
číslo | položka | popis položky | výměra | množství | jednot. cena | cena celkem |  |  |  |  | odkaz na dokumentaci | cenová úroveň
P.č. | 800-731 | Strojovny | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
1
[13 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
1. | R 01 | Dodávka - kompaktní předávací stanice tepla pro vytápění a VZT, smontovaná, včetně rozdělovače a sběrače, expanzní nádoby, zásobníku tepla - pro uvedené parametry
Výkon [kW]: UT - 1 875 kW, TUV 250 kW
Max. teplota sekundár [°C]: 80/55°C
Max. teplota TV[°C]: 10/55°C
Max. teplota primár (zima/léto) [°C]: 130/55°C
Dispoziční tlak min. [kPa]: 100
Konstrukční tlak primáru [bar]: 25
Konstrukční tlak sekundáru [bar]: 6/10
Výpis všech komponentů předávací stanice viz část dokumantace příloha 05 - Seznam strojů a zařízení a technické specifikace, součást projektu
|  | Cena celkem | ks | 1 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-03, 04,05 | vlastní
2. | R 02 | Montáže na položku R 01 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-03, 04,05 | vlastní
3. | R 03 | Dodávka - kompaktní předávací stanice tepla pro ohřev TUV a užitkové vody, smontovaná, včetně rozdělovače a sběrače, expanzní nádoby, zásobníku tepla - pro uvedené parametry
Výkon [kW]: TUV 150 kW
Max. teplota sekundár [°C]: 80/55°C
Max. teplota TV[°C]: 10/55°C
Výpis všech komponentů předávací stanice viz část dokumantace příloha 05 - Seznam strojů a zařízení a technické specifikace, součást projektu
|  | Cena celkem | ks | 1 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-03, 04,05 | vlastní
4. | R 04 | Montáže na položku R 03 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-03, 04,05 | vlastní
5. | R 05 | Dodávka - plastový zásobník ohřevu užitkové vody o objemu 850 l - o rozměrech 950 mm x 790 mm a výšce 1965 mm, včetně tepelné izolace | ks | 1 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-03, 04,05 | vlastní
6. | R 06 | Montáže na položku R 05 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-03, 04,05 | vlastní
|  | Součet |  |  |  | 0
3. | 998734201 | Přesun hmot | % | 1.59 |  | 0
|  | Strojovny |  |  |  | 0
| 800-731 | Potrubí
Ceny potrubí obsahují montáž a dodávku trubek včetně všech tvarovek a uložení potrubí do DN 80, u DN 125 oceněno zvlášť
1. | 733111213 | Potrubí z trubek ocelových závitových běžných - jakost 11353.0 DN 15 v kotelnách a strojovnách | m | 12 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03, 04 | URS 2019
výměra 12 m
2. | 733111215 | Potrubí z trubek ocelových závitových běžných - jakost 11353.0 DN 25 v kotelnách a strojovnách | m | 6 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03, 04 | URS 2019
výměra 6 m
3. | 733111216 | Potrubí z trubek ocelových závitových běžných - jakost 11353.0 DN 32 v kotelnách a strojovnách | m | 6 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03, 04 | URS 2019
výměra 6 m
4. | 733111218 | Potrubí z trubek ocelových závitových zesílených - jakost 11353.0 DN 50 v kotelnách a strojovnách | m | 66 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03, 04 | URS 2019
výměra 66 m
5. | 733121218 | Potrubí z trubek ocelových hladkých zesílených - jakost 11353.0 profilu 76/3,2 v kotelnách a strojovnách | m | 6 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03, 04 | URS 2019
výměra 6 m
6. | 733121226 | Potrubí z trubek ocelových hladkých zesílených - jakost 11353.0 profilu 89/3,6 v kotelnách a strojovnách | m | 18 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03, 04 | URS 2019
výměra 18 m
7. | 733121233 | Potrubí z trubek ocelových hladkých zesílených - jakost 11353.0 profilu 133/4,5 v kotelnách a strojovnách | m | 130 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03, 04 | URS 2019
výměra 130 m
8. | 733190108 | Tlakové zkoušky potrubí do DN 50 | m | 90 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-01 | URS 2019
9. | 733190225 | Tlakové zkoušky potrubí ocelového hladkého do průměru 89 mm | m | 24 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-01 | URS 2019
10. | 733190235 | Tlakové zkoušky potrubí ocelového hladkého do průměru 133 mm | m | 130 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-01 | URS 2019
11. | 733121246 | Chránička ocelová DN 350 | m | 1 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02 | URS 2019
12. | R 07 | Dodávka a montáž těsnící manžety DN 350 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02 | vlastní
13. | R 08 | Zhotovení a montáž doplň. konstrukcí z profilových materiálů | kg | 561 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03, 04 | vlastní
výměra: Kluzné uložení DN 125 - 26 ks 13,8 kg
Pevný bod DN 125 - 6 ks 16,3 kg
Pomocné ocelové konstrukce 60 kg
Kotvící materiál 15 kg
14. | R 09 | Dodávka materiál pro výrobu doplňkových kcí | kg | 561 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03, 04 | vlastní
výměra - dtto pol.13
15. | R 10 | Nedestruktivní zkoušky svarů potrubí horkovodu | ks | 40 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-01 | vlastní
|  | Součet |  |  |  | 0
16. | 998734201 | Přesun hmot | % | 3.39 |  | 0
|  | Potrubí |  |  |  | 0
| 800-731 | Armatury
1. | 734111612 R11 | Kohouty kulové přímé DN 15, PN 25 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-03, 04 | URS 2019
2. | 734111612 R12 | Kohouty kulové přímé DN 20, PN 25 pro vypouštění | ks | 4 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-03, 04 | URS 2019
3. | 734111421 R13 | Ventily uzavírací DN 125, PN 25 přivařovací s ruční převodovkou | ks | 3 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-03, 04 | URS 2019
4. | 734121321 R14 | Ventil zpětný DN 125, PN 25 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-03, 04 | URS 2019
5. | 734449116 R15 | Montáž měřiče tepla | ks | 1 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-03, 04 | URS 2019
6. | 734163450 | Filtr DN 125, PN 25 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-03, 04 | URS 2019
7. | 734421102 R16 | Manometr 0 - 25 bar | ks | 2 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-03, 04 | URS 2019
8. | 734411131 R17 | Teploměr 0 - 200°C | ks | 2 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-03, 04 | URS 2019
|  | Součet |  |  |  | 0
9. | 998734201 | Přesun hmot | % | 0.28 |  | 0 | [5 empty] | URS 2019
|  | Armatury |  |  |  | 0
| 800-721 | ZTI
1. | 722174006 | Potrubí plastové PPr PN 16, profilu 50 x 6,9 | m | 10 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-03, 04 | URS 2019
2. | 722174007 | Potrubí plastové PPr PN 16, profilu 63 x 8,6 | m | 10 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-03, 04 | URS 2019
3. | 722181252 | Izolace tepelná návleková tl 25 mm pro potrubí profilu 50 a 63 | m | 20 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-03, 04 | URS 2019
4. | 722230105 | Armatury závitové profilu 50 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-03, 04 | URS 2019
5. | 722230106 | Armatury závitové profilu 63 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-03, 04 | URS 2019
6. | R 18 | Oběhové mokroběžné čerpadlo pro použití k cirkulaci TUV vody. Těleso čerpadla z nerezu. Technické údaje: vnější závit R 5/4 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-03, 04 | vlastní
|  | ZTI |  |  |  | 0
| 800-713 | Izolace tepelné
1. | 713_R19 | Montáž izolace tepelné potrubí - minerální vlnou, pro potrubí do DN25. Provést pečlivé zaizolování kolen, tvarovek, armaur a ohybů! | m | 6 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03 | vlastní
výměra 6 m
2. | 713_R20 | Montáž izolace tepelné potrubí - minerální vlnou, pro potrubí do DN 32. Provést pečlivé zaizolování kolen, tvarovek, armaur a ohybů! | m | 6 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03 | vlastní
výměra 6 m
3. | 713_R21 | Montáž izolace tepelné potrubí - minerální vlnou, pro potrubí do profilu 54x2,0 mm. Provést pečlivé zaizolování kolen, tvarovek, armaur a ohybů! | m | 66 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03 | vlastní
výměra 66 m
4. | 713_R22 | Montáž izolace tepelné potrubí - minerální vlnou, pro potrubí do profilu 76x3,2 mm. Provést pečlivé zaizolování kolen, tvarovek, armaur a ohybů! | m | 6 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03 | vlastní
výměra 6 m
5. | 713_R23 | Montáž izolace tepelné potrubí - minerální vlnou, pro potrubí do profilu 89x3,6 mm. Provést pečlivé zaizolování kolen, tvarovek, armaur a ohybů! | m | 18 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03 | vlastní
výměra 18 m
6. | 713_R24 | Tepelná izolace potrubí D 28, tl. 40 mm minerální vlna lambda 0,04 W/mK s pov.ú. Al folií | m | 6 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03 | vlastní
výměra 6 m
7. | 713_R25 | Tepelná izolace potrubí D 35, tl. 40 mm minerální vlna lambda 0,04 W/mK s pov.ú. Al folií | m | 6 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03 | vlastní
výměra 6 m
8. | 713_R26 | Tepelná izolace potrubí D 54, tl. 50 mm minerální vlna lambda 0,04 W/mK s pov.ú. Al folií | m | 66 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03 | vlastní
výměra 66 m
9. | 713_R27 | Tepelná izolace potrubí D 76, tl. 50 mm minerální vlna lambda 0,04 W/mK s pov.ú. Al folií | m | 6 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03 | vlastní
výměra 6 m
10. | 713_R28 | Tepelná izolace potrubí D 89, tl. 60 mm minerální vlna lambda 0,04 W/mK s pov.ú. Al folií | m | 18 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03 | vlastní
výměra 18 m
11. | 713_R29 | Montáž izolace tepelné dvojnásobné z lamelových skružovatelných pásů | m2 | 117 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03 | vlastní
výmera (0,125 + 0,08 + 0,08) x 3,14 x 130
12. | 713_R30 | Dodávka tepelné izolace z lamelových skružovatelných pásů z čedičové vlny LSP s povrchovou úpravou izolace hliníkovou folií a stažení pozinkovaným drátem pro potrubí DN 125, tl. 40 + 40 mm | m2 | 117 |  | 0 | [5 empty] | vlastní
13. | 713_R31 | Montáž a dodávka - oplechování pozinkovaným plechem (10% prořez) | m2 | 117 |  | 0 | [5 empty] | vlastní
|  | Součet |  |  |  | 0
14. | 998713202 | Přesun hmot | % | 1.42 |  | 0 | [5 empty] | URS 2019
|  | Izolace tepelné |  |  |  | 0
| 800-783 | Nátěry potrubí
| 783425350 R32 | Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email | m | 114 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03 | URS 2019
výměra 12+6+6+66+6+18
1. | R 33 | Příprava povrchu - očištění, odmaštění | m2 | 51.1 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03 | vlastní
výměra (0,125 x 3,14 x 130)
2. | 783424341 R34 | Nátěr potrubí ocelového DN 125 - základní | m2 | 51.1 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03 | URS 2019
3. | 783424741 R35 | Nátěr potrubí ocelového DN 125 - vrchní dvojnásobný | m2 | 51.1 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03 | URS 2019
4. | R 36 | Nátěry doplňkových konstukcí | m2 | 15 |  | 0 | [5 empty] | vlastní
|  | Nátěry |  |  |  | 0
| 800-731 | Demontáže stávající technologie
1. | 732214824 R37 | Vypuštění vody z otopného systému | ks | 1 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03 | vlastní
2. | 732110812 | Demontáž rozdělovačů a sběračů | m | 10 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03 | URS 2019 | #VALUE!
3. | 732211822 | Demontáž ohřívačů vody do 2500 l | ks | 4 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03 | URS 2019
4. | 732213815 | Rozřezání demontovaných ohřívačů vody | ks | 4 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03 | URS 2019
5. | 732221825 | Demontáž výměníků tepla protiproudých | ks | 10 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03 | URS 2019
6. | 732223815 | Rozřezání demontovaných výměníků | ks | 10 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03 | URS 2019
7. | 732211822 | Demontáž nádrží tlakových i beztlakých | ks | 6 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03 | URS 2019
8. | 732320821 | Odpojení zařízení od potrubí | ks | 20 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03 | URS 2019
9. | 732213815 | Rozřezání demontovaných nádrží | ks | 4 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03 | URS 2019
10. | 732420816 | Demontáže oběhových čerpadel | ks | 16 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03 | URS 2019
11. | 732482813 | Demontáž měřičů tepla | ks | 1 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03 | URS 2019
12. | 733110810 | Demontáž potrubí z ocel trubek závitových DN 50 | m | 120 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03 | URS 2019
13. | 733193820 | Demontáž konzol, uložení | ks | 500 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03 | URS 2019
14. | 733120836 | Demontáž potrubí z ocel trubek hladkých do průměru 150 | m | 160 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03 | URS 2019
15. | 733890801 | Vnitrostaveništní přesun hmot | t | 61.2 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03 | URS 2019
|  | výměra: (10x0,09358+4x1,0079+4x0,00874+10x4,0768+6x1,0079+4x0,00874+16x0,044x1x0,0638+120x0,00858+500x0,00747+160x0,02359) | [8 empty] | dokum. PS601.1-02, 03 | URS 2019
16. | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě za dalších 5 m | t | 61.2 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03 | URS 2019
17 | 979086213 R38 | Nakládání na dopravní prostředek | t | 61.2 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03 | URS 2019
18. | R 39 | Náklady spojení s odvozem a uložením bourané konstrukce na skládku - naložení, odvoz , likvidace v souladu se zákonem 185/2001sb o odpadech a dle technologie na místo určené zhotovitelem včetně poplatku za skládku | t | 61.2 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03 | vlastní
|  | Demontáže stávající technologie |  |  |  | 0
Demontáže tepelných izolací
1. | 713400843 | Odstranění izolace vláknité bez konstr. bez úpravy | m2 | 406 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02, 03 | URS 2019
výměra: 0,325 x 3,14 x 160
0,1 x 3,14 x 161
0,9 x 3,14 x 2 x 34
2. | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava do 10 m | t | 6.25 |  | 0 | [5 empty] | URS 2019
3. | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě za dalších 5 m | t | 6.25 |  | 0 | [5 empty] | URS 2019
4. | 979086213 | Nakládání na dopravní prostředek | t | 6.25 |  | 0 | [5 empty] | URS 2019
5. | R 40 | Náklady spojení s odvozem a uložením bourané konstrukce na skládku - naložení, odvoz , likvidace v souladu se zákonem 185/2001sb o odpadech a dle technologie na místo určené zhotovitelem včetně poplatku za skládku | t | 6.25 |  | 0 | [5 empty] | vlastní
|  | Demontáže tepelných izolací |  |  |  | 0
Stavební výpomoce
1. | 971038241 R41 | Vybourání otvorů do stěny železobetonové tl. do 30 cm | ks | 6 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02 | URS 2019
2. | 979081111 R42 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.84 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02 | URS 2019
3. | 979081121 R43 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 8.4 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02 | URS 2019
4. | 979082111 R44 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.84 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02 | URS 2019
5. | 979082121 R45 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 8.4 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02 | URS 2019
6. | 979086213 R46 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek | t | 0.84 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02 | URS 2019
7. | 979999996 R47 | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot | t | 0.84 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-02 | URS 2019
|  | Stavební výpomoce |  |  |  | 0
HZS
1. | R 48 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci - uvedení do provozu celkem 72 hod | ks | 1 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-01 | vlastní
2. | R 49 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná a dilatační zkouška celkem 72 hod | ks | 1 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-01 | vlastní
3. | R 50 | Proplach a napuštění otopného systému, odvzdušnění systému | ks | 1 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-01 | vlastní
4. | R 51 | Vizuální kontrola svarů dle ČSN EN ISO 17637(100%) - celkem 4 hodiny | ks | 1 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-01 | vlastní
5. | R 52 | Výchozí revize | ks | 1 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-01 | vlastní
6. | R 53 | Vyregulování systému - 8 hod | ks | 1 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-01 | vlastní
7. | R 54 | Zkušební provoz délka půl roku - občasná prohlídka a kontrola celkem 72 hod | ks | 1 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-01 | vlastní
8. | R 55 | Zaškolení obsluhy - 8 hod | ks | 1 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-01 | vlastní
9. | R 56 | Provozní řád předávací stanice | ks | 1 |  | 0 |  |  |  |  | dokum. PS601.1-01 | vlastní
|  | HZS |  |  |  | 0
Upozornění
Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.
Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.
Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta.
Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny.
Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji.
57 | R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci - uvedení do provozu celkem 72 hod | kus | 1 | 14652.4 | 14652.4
58 | R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná a dilatační zkouška celkem 72 hod | kus | 1 | 14652.4 | 14652.4
59 | R03 | Proplach a napuštění otopného systému, odvzdušnění systému | kus | 1 | 9768.3 | 9768.3
60 | R04 | Vizuální kontrola svarů dle ČSN EN ISO 17637(100%) - celkem 4 hodiny | kus | 1 | 814 | 814
61 | R05 | Výchozí revize | kus | 1 | 3097.5 | 3097.5
62 | R06 | Vyregulování systému - 8 hod | kus | 1 | 1628 | 1628
63
64
65
66 | R10 | Zkušební provoz délka půl roku - občasná prohlídka a kontrola celkem 72 hod | kus | 1 | 3256.1 | 3256.1
67
68 | R12 | Zaškolení obsluhy - 8 hod | kus | 1 | 814 | 814
| Celkem za | 799 Ostatní |  |  |  | 80046.75