## Rekapitulace
KARVINÁ
VÝKAZ VÝMĚR
Katalog
SKP | Zkrácený text dodávky - montáže | DODÁVKA BEZ DPH | MONTÁŽ BEZ DPH
REKAPITULACE :
Bazénová technologie, filtrace a úprava vody, atrakce
1. | Plavecký bazén - recirkulační okruh A - stávající | 0 | 0
S=417,5m2; V=576,0m3; T= do28°C; Q=192,0m3/h; T=3,0 hod.; 32m3/h/m2
2. | Bazén pro neplavce - recirkulační okruh B | 0 | 0
S=77,5m2; V=58,0m3; T= 31°C; Q=42,0m3/h; T=1,4 hod.; 30m3/h/m2
3. | Rekreační bazén - recirkulační okruh C | 0 | 0
S=314,0m2; V=345,0m3; T= 30°C; Q=229,0m3/h; T=1,6 hod.; 30m3/h/m2
4. | Whirlpool (v bazénu C) - recirkulační okruh D | 0 | 0
S=15,8m2; V=14,0m3; T= 36°C; Q=42,0m3/h; T=20min.; 30m3/h/m2
5. | Brouzdaliště - recirkulační okruh E | 0 | 0
S=25,0m2; V=6,5m3; T= 32°C; Q=10,0m3/h; T=0,65 hod.; 30m3/h/m2
6. | Whirlpool (wellness) - recirkulační okruh F | 0 | 0
S=9,6m2; V=9,6m3; T= 36°C; Q=30,0m3/h; T=11min.; 30m3/h/m2
7. | Ochlazovací bazén (wellness) - cirkulační okruh G | 0 | 0
S=5,5m2; V=7,15m3; T= 12°C; průtočný
8. | Potrubní rozvody | 0 | 0
9. | Výrobníky chloru | 0 | 0
10. | Ostatní technologie | 0
11. | Demontáž | 0
|  | 0 | 0
Cena celkem za technologii bez DPH |  | 0
Ve Zlíně 3.2.2019
Vypracoval: Jakub Machů a Petr Klinkovský
|  |  |  | #REF! | #REF! | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | #REF! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #REF! | #REF!
[6 empty] | vč. filtru a tlumiče |  |  |  | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče

## A-Plavecký bazén
KARVINÁ
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice
Číslo | na | [5 empty] | MONTÁŽ
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
1. | PLAVECKÝ BAZÉN - STÁVAJÍCÍ
OKRUH FILTRACE A
S=417,5m2; V=576,0m3; T= do28°C; Q=192,0m3/h; T=3,0 hod.; 32m3/h/m2
1.1 | A.1a,b,c | Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou; | ks | 3
pr. 1600 mm, filtrační vrstva 1,2 m ; připojení D 125
filtrační výkon 64,0 m3/h (celkem 192,0m3/h)
filtrační rychlost 32,0 m3/h/m2
Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -
vním provedení, pracovní tlak 2,0kp/cm2
- dno filtru je vybaveno kolektorovými rameny
- podstavec z polyesteru a skelného vlákna
- zátka pro vypouštění vody i písku
- boční revizní víko pr. 400mm
- horní rychlouzávěrné víko pr. 400mm
- odvzdušňovací ventil
- ventil na vypouštění
|  | - baterie 5ti ventilová D125 | ks | 3
- podpěra 5ti ventilové baterie
1.1.1. |  | Filtrační písková náplň - křemičitý písek | kg | 10500
Frakce PR 0,4 - 0,8 PAP 50
Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50
1.2 | A.2a,b | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2
Q = 105 m3/h; H=15,5m; 7,5 kW
- příkon 7,5 kW
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN80 / DN65
- IE3
1.3. | A.3 | Horizontální oběhové čerpadlo pro praní filtrů vč. předfiltru, | ks | 1
Q = 82 m3/h; H=6m; 2,2 kW
- příkon 2,2 kW
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN100 / DN80
- IE3
1.4. | A.4 | Automatická měřící a dávkovací stance Cl, pH, Redox,teplota | ks | 1
Autom. měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,
mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel, možnost přenos dat
na PC, namontováno na nástěnce
- Automatické čištění sond AER
- 4 Řídicí relé, volně přiřaditelné, jeden k dispozici jako kolektivní alarm numerický displej bez textu
- Ananlogový modul pro PC
pH - měří a dávkuje pH (pH sonda 0,0 - 14,0 pH)
ORP - měří REDOX a dávkuje chlor (ORP sonda 1000mV)
FCL - měří volný a dávkuje volný chlor (FCL sonda 0,0 - 5,0 ppm)
TMP - měří teplotu (teplotní sonda 0-99°C)
FLOC - časově dávkuje flokulant
Automatická dávkovací stanice :
1.5. | A.5a,b,c | - 3 x dávkovací stanice pro korekci Cl (20 - 54 l/h) | ks | 3
1.6. | A.6 | - 1 x dávkovací stanice pro korekci pH (7 - 18 l/h) | ks | 1
1.7. | A.7 | - 1 x dávkovací stanice flokulantu (4 - 8 l/h) | ks | 1
|  | záchytný kanystr pod chemikálie | ks | 2
1.8. | A.8 | Elektroventil měřené vody DN25 | ks | 1
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
1.9. | A.9 | Oběhové čerpadlo měřené vody vč. předfiltru, | ks | 1
Q = 2,5 m3/h; H=6m; 0,2kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
- připojení D32 / D25
1.10. | A.10a | Výměník pro ohřev bazénové vody 365kW | ks | 1
požadovaná teplota vody 26-28°C
Teplota topné vody 80°- 60°C
- 4x vnější závit 2"
- vč. rámu
1.11. | A.10b | Horizontální oběhové čerpadlo ohřevu vč. předfiltru, | ks | 1
Q = 27 m3/h; H=6m; 1,3 kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
- připojení D75 / D75
1.12. | A.10c | Horizontální oběhové čerpadlo ohřevu vč. předfiltru, - VZT | ks | 1
Q = 5,5 m3/h; H=6m; 0,2kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
- připojení D32 / D25
1.13. | A.11 | Digitální průtokoměr | ks | 1
průměr D200, lopatkový vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
- monitor
1.14. | A.12 | Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací nádrže | ks | 1
- komunikace: MBus protokol CYBLE MBUS
- velikost: DN50 (2")
1.15. | A.13 | Elektroventil na dopouštěné vodě DN50 | ks | 1
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
1.16. | A.19a | Dávkování aktivního uhlí - dávkovací výkon 1200g/hod. | kpl | 1
Dávkovací přístroj dávkuje aktivní práškové uhlí pomocí dávkovacího šneku z dodaného sudu do suspensoru, suspenze se čerpadlem provozní vody přes injektor dávkuje do okruhu vody. Dávkovací nebo transportní systém pracuje mimořádně spolehlivě. Vysoké zředění práškového aktivního uhlí na dopravné médium vede k dobrému smísení s vodou v potrubí. Carbonflow zhotovená suspenze může být také rozdělena do více filtračních okruhů.
- Dávkování aktivního práškového uhlí přímo ze sudu, ve kterém je dodáváno- žádné přesypávání, žádný prach.
- ovládání a kontrola dávkování se děje mikroprocesorově
1.17. | A.19b | Oběhové čerpadlo dávkování aktivního uhlí | ks | 1
Q = 2,3 m3/h; H=20m; 0,55kW
- tělo čerpadla s litina
- otáčky 2950 ot. / min.
1.18. |  | Potrubí a tvarovky PVC -U- lepené vč. upevň. a mon. materiálu | ks | 1
1.19. |  | Komplexní zkoušky
|  | - napuštění bazénu vč. akumulační jímky vč. proplachu potrubí | m3 | 685
|  | - prvotní chemikálie po dobu 72 hodin | ks | 1
|  | - účast na zkouškách po dobu 72 hodin pro všechny bazény | h | 72
1.20. |  | Doprava a montáž uvedené technologie | ks
1.21. |  | Vyložení akumulační jímky bazénovou folií PVC, vč. kotvících | m2 | 80
prvků, podkladní geotextílie, přírub u prostupů
1.22. |  | Zařízení dochlorování vody do sprch | ks | 1
- pulzní vodoměr DN80,Qn=40, Qmax=110m3/hod, PN16, max.teplota
- membránové dávkovací čerpadlo s magnetem, výkon při max.
tlaku 0,76 l/h při 16bar. Výkon při středním tlaku 1,1l/h při 8bar.
Max. zdvihová frekvence 250/min.
Řízení dávkovacího výkonu - manuální 0…100% zdvihové
frekvence možnost přepnutí na externí řízení impulzů,
impulzní vstup (délka impulzu min. 4ms)
Pohon 230V, 1~, 50Hz, IP65, ISO-F . Grafický, jednobarevný,
prosvícený displej 128x64 px, 1,5“. Čtyři multifunkční tlačítka pro
obsluhu Integrované odvzdušnění hlavy.
Dávkovací hlava / těsnění PVC/FPM/EPDM
Membrána EPDM s povlakem PTFE. Hadice 5m, tvarovky,fitinky
Cena celkem za okruh A
0
0

## B-Bazén pro neplavce
KARVINÁ
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice
Číslo | na | [5 empty] | MONTÁŽ
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
2. | BAZÉN PRO NEPLAVCE
OKRUH FILTRACE B
S=77,5m2; V=58,0m3; T= 31°C; Q=42,0m3/h; T=1,4 hod.; 30m3/h/m2
2.1. | B.1a,b | Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou; | ks | 2
pr. 950 mm, filtrační vrstva 1,2 m ; připojení D 75
filtrační výkon 21,0 m3/h (celkem 42,0m3/h)
filtrační rychlost 30,0 m3/h/m2
Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -
vním provedení, pracovní tlak 2,0kp/cm2
- dno filtru je vybaveno kolektorovými rameny
- podstavec z polyesteru a skelného vlákna
- zátka pro vypouštění vody i písku
- boční revizní víko pr. 400mm
- horní rychlouzávěrné víko pr. 400mm
- odvzdušňovací ventil
- ventil na vypouštění
|  | - baterie 5ti ventilová D75 | ks | 2
- podpěra 5ti ventilové baterie
21.1. |  | Filtrační písková náplň - křemičitý písek | kg | 2225
Frakce PR 0,4 - 0,8 PAP 50
Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50
2.2. | B.2a,b | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2
Q = 24 m3/h; H=15,5m; 2,2 kW
- příkon 2,2 kW
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN65 / DN40
- IE3
2.3. | B.3 | Horizontální oběhové čerpadlo pro praní filtrů vč. předfiltru, | ks | 1
Q = 28 m3/h; H=6m; 0,75 kW
- příkon 0,75 kW
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN65 / DN50
- IE3
2.4. | B.4 | Automatická měřící a dávkovací stance Cl, pH, Redox,teplota | ks | 1
Autom. měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,
mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel, možnost přenos dat
na PC, namontováno na nástěnce
- Automatické čištění sond AER
- 4 Řídicí relé, volně přiřaditelné, jeden k dispozici jako kolektivní alarm numerický displej bez textu
- Ananlogový modul pro PC
pH - měří a dávkuje pH (pH sonda 0,0 - 14,0 pH)
ORP - měří REDOX a dávkuje chlor (ORP sonda 1000mV)
FCL - měří volný a dávkuje volný chlor (FCL sonda 0,0 - 5,0 ppm)
TMP - měří teplotu (teplotní sonda 0-99°C)
FLOC - časově dávkuje flokulant
Automatická dávkovací stanice :
2.5. | B.5a,b,c | - 3 x dávkovací stanice pro korekci Cl (20 - 54 l/h) | ks | 3
2.6. | B.6 | - 1 x dávkovací stanice pro korekci pH (7 - 18 l/h) | ks | 1
2.7. | B.7 | - 1 x dávkovací stanice flokulantu (4 - 8 l/h) | ks | 1
|  | záchytný kanystr pod chemikálie | ks | 2
2.8. | B.8 | Elektroventil měřené vody DN25 | ks | 1
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
2.9. | B.9 | Oběhové čerpadlo měřené vody vč. předfiltru, | ks | 1
Q = 2,5 m3/h; H=6m; 0,2kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
- připojení D32 / D25
2.10. | B.10a | Výměník pro ohřev bazénové vody 76kW | ks | 1
požadovaná teplota vody 30-32°C
Teplota topné vody 80°- 60°C
- 4x vnější závit 2"
- vč. rámu
2.11. | B.10b | Horizontální oběhové čerpadlo ohřevu vč. předfiltru, | ks | 1
Q = 10 m3/h; H=6m; 0,30 kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
2.12. | B.10c | Horizontální oběhové čerpadlo ohřevu vč. předfiltru, - VZT | ks | 1
Q = 2,5 m3/h; H=6m; 0,2kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
2.13. | B.11 | Digitální průtokoměr | ks | 1
průměr D110, lopatkový vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
- monitor
2.14. | B.12 | Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací nádrže | ks | 1
- komunikace: MBus protokol CYBLE MBus
- velikost: DN32 (5/4")
2.15. | B.13 | Elektroventil na dopouštěné vodě DN40 | ks | 1
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
2.16. | B.19a | Dávkování aktivního uhlí - dávkovací výkon 1200g/hod. | kpl | 1
Dávkovací přístroj dávkuje aktivní práškové uhlí pomocí dávkovacího šneku z dodaného sudu do suspensoru, suspenze se čerpadlem provozní vody přes injektor dávkuje do okruhu vody. Dávkovací nebo transportní systém pracuje mimořádně spolehlivě. Vysoké zředění práškového aktivního uhlí na dopravné médium vede k dobrému smísení s vodou v potrubí. Carbonflow zhotovená suspenze může být také rozdělena do více filtračních okruhů.
- Dávkování aktivního práškového uhlí přímo ze sudu, ve kterém je dodáváno- žádné přesypávání, žádný prach.
- ovládání a kontrola dávkování se děje mikroprocesorově
2.17. | B.19b | Oběhové čerpadlo dávkování aktivního uhlí | ks | 1
Q = 2,3 m3/h; H=20m; 0,55kW
- tělo čerpadla s nerezové oceli
- otáčky 2950 ot. / min.
2.18. | B.20a | Dmychadlo perličky - výkon 145 m3/h, tlak 100mbar; 1,5 kW | ks | 1
- jedná se o dmychadlo pro trvalý chod
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
- připojení 2"
- krytí IP54
vč. nerezového potrubí 1m nad dmychadlem
2.19. | B.20b | Ohřev vzduchu pro dmychadlo 1,5kW | ks | 1
s jedním topným tělesem - 230V
2.20. | B.21a,b | Dmychadlo masážní lavice - výkon 100 m3/h, tlak 75mbar; 0,85 kW | ks | 2
- jedná se o dmychadlo pro trvalý chod
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
- připojení 2"
- krytí IP54
vč. nerezového potrubí 1m nad dmychadlem
2.21. | B.20c,d | Ohřev vzduchu pro dmychadlo 1,5kW | ks | 2
s jedním topným tělesem - 230V
2.22. |  | Potrubí a tvarovky PVC -U- lepené vč. upevň. a mon. materiálu | ks | 1
2.23. |  | Komplexní zkoušky
|  | - napuštění bazénu vč. akumulační jímky vč. proplachu potrubí | m3 | 80
|  | - prvotní chemikálie po dobu 72 hodin | ks | 1
2.24. |  | Doprava a montáž uvedené technologie | ks
2.25. |  | Vyložení akumulační jímky bazénovou folií PVC, vč. kotvících | m2 | 52
prvků, podkladní geotextílie, přírub u prostupů
Cena celkem za okruh B
0
0

## C-Rekreační bazén
KARVINÁ
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice
Číslo | na | [5 empty] | MONTÁŽ
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
3. | REKREAČNÍ BAZÉN
OKRUH FILTRACE C
S=314,0m2; V=345,0m3; T= 30°C; Q=229,0m3/h; T=1,6 hod.; 30m3/h/m2
3.1. | C.1a,b,c | Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou; | ks | 3
pr. 1800 mm, filtrační vrstva 1,2 m ; připojení D 125
filtrační výkon 76,3 m3/h (celkem 229,0m3/h)
filtrační rychlost 32,0 m3/h/m2
Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -
vním provedení, pracovní tlak 2,0kp/cm2
- dno filtru je vybaveno kolektorovými rameny
- podstavec z polyesteru a skelného vlákna
- zátka pro vypouštění vody i písku
- boční revizní víko pr. 400mm
- horní rychlouzávěrné víko pr. 400mm
- odvzdušňovací ventil
- ventil na vypouštění
|  | - baterie 5ti ventilová D125 | ks | 3
- podpěra 5ti ventilové baterie
3.1.1. |  | Filtrační písková náplň - křemičitý písek | kg | 10500
Frakce PR 0,4 - 0,8 PAP 50
Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50
3.2. | C.2a,b | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2
Q = 120 m3/h; H=14,5m; 7,5 kW
- příkon 7,5 kW
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN125 / DN100
- IE3
3.3. | C.3 | Horizontální oběhové čerpadlo pro praní filtrů vč. předfiltru, | ks | 1
Q = 102 m3/h; H=6m; 2,2 kW
- příkon 2,5 kW
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN100 / DN80
- IE3
3.4. | C.4 | Automatická měřící a dávkovací stance Cl, pH, Redox,teplota | ks | 1
Autom. měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,
mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel, možnost přenos dat
na PC, namontováno na nástěnce
- Automatické čištění sond AER
- 4 Řídicí relé, volně přiřaditelné, jeden k dispozici jako kolektivní alarm numerický displej bez textu
- Ananlogový modul pro PC
pH - měří a dávkuje pH (pH sonda 0,0 - 14,0 pH)
ORP - měří REDOX a dávkuje chlor (ORP sonda 1000mV)
FCL - měří volný a dávkuje volný chlor (FCL sonda 0,0 - 5,0 ppm)
TMP - měří teplotu (teplotní sonda 0-99°C)
FLOC - časově dávkuje flokulant
Automatická dávkovací stanice :
3.5. | C.5a,b,c,d | - 4 x dávkovací stanice pro korekci Cl (20 - 54 l/h) | ks | 4
3.6. | C.6 | - 1 x dávkovací stanice pro korekci pH (7 - 18 l/h) | ks | 1
3.7. | C.7 | - 1 x dávkovací stanice flokulantu (4 - 8 l/h) | ks | 1
|  | záchytný kanystr pod chemikálie | ks | 2
3.8. | C.8 | Elektroventil měřené vody DN25 | ks | 1
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
3.9. | C.9 | Oběhové čerpadlo měřené vody vč. předfiltru, | ks | 1
Q = 2,5 m3/h; H=6m; 0,2kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
- připojení D32 / D25
3.10. | C.10a | Výměník pro ohřev bazénové vody 288kW | ks | 1
požadovaná teplota vody 28-30°C
Teplota topné vody 80°- 60°C
- 4x DN65
- vč. rámu
3.11. | C.10b | Horizontální oběhové čerpadlo ohřevu vč. předfiltru, | ks | 1
Q = 45 m3/h; H=6m; 2,2 kW - 400V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
- připojení D90 / D90
3.12. | C.10c | Horizontální oběhové čerpadlo ohřevu vč. předfiltru, - VZT | ks | 1
Q = 10,0 m3/h; H=6m; 0,3kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
3.13. | C.11 | Digitální průtokoměr | ks | 1
průměr D225, lopatkový vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
- monitor
3.14. | C.12 | Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací nádrže | ks | 1
- komunikace: MBus protokol CYBLE MBUS
- velikost: DN50 (2")
3.15. | C.13 | Elektroventil na dopouštěné vodě DN50 | ks | 1
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
3.16. | C.19a | Dávkování aktivního uhlí - dávkovací výkon 1200g/hod. | kpl | 1
Dávkovací přístroj dávkuje aktivní práškové uhlí pomocí dávkovacího šneku z dodaného sudu do suspensoru, suspenze se čerpadlem provozní vody přes injektor dávkuje do okruhu vody. Dávkovací nebo transportní systém pracuje mimořádně spolehlivě. Vysoké zředění práškového aktivního uhlí na dopravné médium vede k dobrému smísení s vodou v potrubí. Carbonflow zhotovená suspenze může být také rozdělena do více filtračních okruhů.
- Dávkování aktivního práškového uhlí přímo ze sudu, ve kterém je dodáváno- žádné přesypávání, žádný prach.
- ovládání a kontrola dávkování se děje mikroprocesorově
3.17. | C.19b | Oběhové čerpadlo dávkování aktivního uhlí | ks | 1
Q = 2,3 m3/h; H=20m; 0,55kW
- tělo čerpadla slitina
- otáčky 2950 ot. / min.
3.18. | C.20 | Horizontální oběhové čerpadlo skluzavky bez předfiltru | ks | 1
Q = 75 m3/h; H=9m; 3,0 kW
- příkon 3,0 kW - 400V
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN100 / DN80
- IE3
3.19. | C.21a,b | Horizontální oběhové čerpadlo divoká řeka - bez předfiltru | ks | 2
Q = 300 m3/h; H=8m; 11,0 kW
- příkon 11,0 kW - 400V
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN200 / DN150
- IE3
3.20. | C.22a,b | Horizontální oběhové čerpadlo chrlič - bez předfiltru | ks | 2
Q = 50 m3/h; H=6m; 1,1 kW
- příkon 1,1 kW - 400V
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN80 / DN65
- IE3
3.21. | C.23a,b | Horizontální oběhové čerpadlo chrlič - bez předfiltru | ks | 2
Q = 50 m3/h; H=6m; 1,1 kW
- příkon 1,1 kW - 400V
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN80 / DN65
- IE3
3.22. | C.24a,b | Horizontální oběhové čerpadlo masážní trysky - bez předfiltru | ks | 2
Q = 32 m3/h; H=6m; 1,1 kW
- příkon 2,2 kW - 400V
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN80 / DN65
- IE3
3.23. | C.25 | Horizontální oběhové čerpadlo masážní trysky - bez předfiltru | ks | 1
Q = 40 m3/h; H=6m; 1,1 kW
- příkon 1,1 kW - 400V
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN80 / DN65
- IE3
3.24. | C.26 | Horizontální oběhové čerpadlo masáž nohou - bez předfiltru | ks | 1
Q = 120 m3/h; H=7m; 3,0 kW
- příkon 3,0 kW - 400V
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN100 / DN80
- IE3
3.25. | C.27 | Horizontální oběhové čerpadlo vodní číše - bez předfiltru | ks | 2
Q = 137 m3/h; H=12m; 5,5 kW
- příkon 5,5 kW - 400V
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN125 / DN100
- IE3
3.26. | C.28a,b | Horizontální oběhové čerpadlo proudová stěna - bez předfiltru | ks | 2
Q = 160 m3/h; H=7,5m; 5,5 kW
- příkon 5,5 kW - 400V
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN125 / DN100
- IE3
3.27. | C.29a,b | Horizontální oběhové čerpadlo proudová stěna - bez předfiltru | ks | 1
Q = 99 m3/h; H=11,7m; 4,0 kW
- příkon 4,0 kW - 400V
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN100 / DN80
- IE3
3.28. | C.30a,b | Dmychadlo perlička - výkon 250 m3/h, tlak 100 mbar; 2,2 kW | ks | 2
- jedná se o dmychadlo pro trvalý chod
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
- připojení 2"
- krytí IP54
vč. nerezového potrubí 1m nad dmychadlem
3.29. | C.30c,d | Ohřev vzduchu pro dmychadlo 1,5kW | ks | 2
s jedním topným tělesem - 230V
3.30. | C.31a,b | Dmychadlo masážní lehátka - výkon 165 m3/h, tlak 75mbar; 2,2 kW | ks | 2
- jedná se o dmychadlo pro trvalý chod
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
- připojení 2"
- krytí IP54
vč. nerezového potrubí 1m nad dmychadlem
3.31. | C.31c,d | Ohřev vzduchu pro dmychadlo 1,5kW | ks | 2
s jedním topným tělesem - 230V
3.32. | C.32a,b | Dmychadlo mas. plolehátko - výkon 112 m3/h, tlak 50 mbar; 1,3 kW | ks | 2
- jedná se o dmychadlo pro trvalý chod
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
- připojení 2"
- krytí IP54
vč. nerezového potrubí 1m nad dmychadlem
3.33. | C.32c,d | Ohřev vzduchu pro dmychadlo 1,5kW | ks | 2
s jedním topným tělesem - 230V
3.34. | C.33a-c | Dmychadlo masážní lavice - výkon 70 m3/h, tlak 125mbar; 0,85 kW | ks | 3
- jedná se o dmychadlo pro trvalý chod
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
- připojení 2"
- krytí IP54
vč. nerezového potrubí 1m nad dmychadlem
3.35. | C.33d-f | Ohřev vzduchu pro dmychadlo 1,5kW | ks | 3
s jedním topným tělesem - 230V
3.36. | C.34a | Dmychadlo perličky - výkon 70 m3/h, tlak 125 mbar; 1,3 kW | ks | 1
- jedná se o dmychadlo pro trvalý chod
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
- připojení 2"
- krytí IP54
vč. nerezového potrubí 1m nad dmychadlem
3.37. | C.34b | Ohřev vzduchu pro dmychadlo 1,5kW | ks | 3
s jedním topným tělesem - 230V
3.38. |  | Potrubí a tvarovky PVC -U- lepené vč. upevň. a mon. materiálu | ks | 1
3.39. |  | Komplexní zkoušky
|  | - napuštění bazénu vč. akumulační jímky vč. proplachu potrubí | m3 | 425
|  | - prvotní chemikálie po dobu 72 hodin | ks | 1
3.40. |  | Doprava a montáž uvedené technologie | ks
3.41. |  | Vyložení akumulační jímky bazénovou folií PVC, vč. kotvících | m2 | 95
prvků, podkladní geotextílie, přírub u prostupů
Cena celkem za okruh C
0
0

## D-Whirlpool (v bazénu C)
KARVINÁ
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice
Číslo | na | [5 empty] | MONTÁŽ
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
4. | WHIRLPOOL (v bazénu C)
OKRUH FILTRACE D
S=15,8m2; V=14,0m3; T= 36°C; Q=42,0m3/h; T=20min.; 30m3/h/m2
4.1. | D.1a,b | Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou; | ks | 2
pr. 950 mm, filtrační vrstva 1,2 m ; připojení D 75
filtrační výkon 21,0 m3/h (celkem 42,0m3/h)
filtrační rychlost 30,0 m3/h/m2
Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -
vním provedení, pracovní tlak 2,0kp/cm2
- dno filtru je vybaveno kolektorovými rameny
- podstavec z polyesteru a skelného vlákna
- zátka pro vypouštění vody i písku
- boční revizní víko pr. 400mm
- horní rychlouzávěrné víko pr. 400mm
- odvzdušňovací ventil
- ventil na vypouštění
|  | - baterie 5ti ventilová D75 | ks | 2
- podpěra 5ti ventilové baterie
4.11.
|  | Filtrační písková náplň - křemičitý písek | kg | 2225
Frakce PR 0,4 - 0,8 PAP 50
Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50
4.2. | D.2a,b | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2
Q = 24 m3/h; H=15,5m; 2,2 kW
- příkon 2,2 kW
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN65 / DN40
- IE3
4.3. | D.3 | Horizontální oběhové čerpadlo pro praní filtrů vč. předfiltru, | ks | 1
Q = 28 m3/h; H=6m; 0,75 kW
- příkon 0,75 kW
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN65 / DN50
- IE3
4.3. | D.4 | Automatická měřící a dávkovací stance Cl, pH, Redox,teplota | ks | 1
Autom. měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,
mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel, možnost přenos dat
na PC, namontováno na nástěnce
- Automatické čištění sond AER
- 4 Řídicí relé, volně přiřaditelné, jeden k dispozici jako kolektivní alarm numerický displej bez textu
- Ananlogový modul pro PC
pH - měří a dávkuje pH (pH sonda 0,0 - 14,0 pH)
ORP - měří REDOX a dávkuje chlor (ORP sonda 1000mV)
FCL - měří volný a dávkuje volný chlor (FCL sonda 0,0 - 5,0 ppm)
TMP - měří teplotu (teplotní sonda 0-99°C)
FLOC - časově dávkuje flokulant
Automatická dávkovací stanice :
4.4. | D.5a,b,c | - 3 x dávkovací stanice pro korekci Cl (20 - 54 l/h) | ks | 3
4.5. | D.6 | - 1 x dávkovací stanice pro korekci pH (7 - 18 l/h) | ks | 1
4.6. | D.7 | - 1 x dávkovací stanice flokulantu (4 - 8 l/h) | ks | 1
|  | záchytný kanystr pod chemikálie | ks | 2
4.7. | D.8 | Elektroventil měřené vody DN25 | ks | 1
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
4.8. | D.9 | Oběhové čerpadlo měřené vody vč. předfiltru, | ks | 1
Q = 2,5 m3/h; H=6m; 0,2kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
4.9. | D.10a | Horizontální oběhové čerpadlo ohřevu vč. předfiltru, | ks | 1
Q = 12,5 m3/h; H=6m; 0,45kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
- připojení D32 / D25
4.10. | D.10b | Výměník pro ohřev bazénové vody 62kW | ks | 1
požadovaná teplota vody 34-36°C
Teplota topné vody 80°- 60°C
- 4x vnější závit 2"
- vč. rámu
4.11. | D.11 | Digitální průtokoměr | ks | 1
průměr D110, lopatkový vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
- monitor
4.12. | D.12 | Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací | ks | 1
- komunikace: MBus protokol CYBLE MBus
- velikost: DN32 (5/4")
4.13. | D.13 | Elektroventil na dopouštěné vodě DN40 | ks | 1
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
4.14. | D.19a | Dávkování aktivního uhlí - dávkovací výkon 1200g/hod. | kpl | 1
Dávkovací přístroj dávkuje aktivní práškové uhlí pomocí dávkovacího šneku z dodaného sudu do suspensoru, suspenze se čerpadlem provozní vody přes injektor dávkuje do okruhu vody. Dávkovací nebo transportní systém pracuje mimořádně spolehlivě. Vysoké zředění práškového aktivního uhlí na dopravné médium vede k dobrému smísení s vodou v potrubí. Carbonflow zhotovená suspenze může být také rozdělena do více filtračních okruhů.
- Dávkování aktivního práškového uhlí přímo ze sudu, ve kterém je dodáváno- žádné přesypávání, žádný prach.
- ovládání a kontrola dávkování se děje mikroprocesorově
4.15. | D.19b | Oběhové čerpadlo dávkování aktivního uhlí | ks | 1
Q = 2,3 m3/h; H=20m; 0,55kW
- tělo čerpadla s nerezové oceli
- otáčky 2950 ot. / min.
4.16. | D.20a,b | Horizontální oběhové čerpadlo masážní lavice M vč. předfiltru, | ks | 2
Q = 12 m3/h; H=6m; 0,45 kW
- příkon 0,45 kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
- připojení D2" / D1,5"
4.17. | D.21a,b | Horizontální oběhové čerpadlo masážní lavice V vč. předfiltru, | ks | 2
Q = 32 m3/h; H=6m; 1,5kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
- připojení D75 / D75
4.18. | D.22 | Horizontální oběhové čerpadlo masážní trysky vč. předfiltru, | ks | 1
Q = 77 m3/h; H=6m; 2,6kW - 400V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
- připojení D110 / D110
- IE3
4.19. | D.23a,b | Dmychadlo masážní lavice - výkon 100 m3/h, tlak 75 mbar; 0,85 kW | ks | 2
- jedná se o dmychadlo pro trvalý chod
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
- připojení 2"
- krytí IP54
vč. nerezového potrubí 1m nad dmychadlem
4.20. | D.23c,d | Ohřev vzduchu pro dmychadlo 1,5kW | ks | 2
s jedním topným tělesem - 230V
4.21. | D.24a | Dmychadlo masážní lehátka - výkon 270 m3/h, tlak 75mbar; 2,2 kW | ks | 1
- jedná se o dmychadlo pro trvalý chod
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
- připojení 2"
- krytí IP54
vč. nerezového potrubí 1m nad dmychadlem
4.22. | D.24b | Ohřev vzduchu pro dmychadlo 1,5kW | ks | 1
s jedním topným tělesem - 230V
4.23. | D.25a | Dmychadlo perličky - výkon 90 m3/h, tlak 100 mbar; 0,85 kW | ks | 1
- jedná se o dmychadlo pro trvalý chod
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
- připojení 2"
- krytí IP54
vč. nerezového potrubí 1m nad dmychadlem
4.24. | D.25b | Ohřev vzduchu pro dmychadlo 1,5kW | ks | 1
s jedním topným tělesem - 230V
4.25. |  | Potrubí a tvarovky PVC -U- lepené vč. upevň. a mon. materiálu | ks | 1
4.26. |  | Komplexní zkoušky
|  | - napuštění bazénu vč. akumulační jímky vč. proplachu potrubí | m3 | 25
|  | - prvotní chemikálie po dobu 72 hodin | ks | 1
4.27. |  | Doprava a montáž uvedené technologie | ks
4.28. |  | Vyložení akumulační jímky bazénovou folií PVC, vč. kotvících | m2 | 57
prvků, podkladní geotextílie, přírub u prostupů
Cena celkem za okruh D
0
0

## E-brouzdaliště
KARVINÁ
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice
Číslo | na | [5 empty] | MONTÁŽ
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
5. | BROUZDALIŠTĚ
OKRUH FILTRACE E
S=25,0m2; V=6,5m3; T= 32°C; Q=10,0m3/h; T=0,65 hod.; 30m3/h/m2
5.1. | E.1 | Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou; | ks | 1
pr. 650 mm, filtrační vrstva 1,2 m ; připojení D 50
filtrační výkon 10,0 m3/h (celkem 10,0m3/h)
filtrační rychlost 30,0 m3/h/m2
Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -
vním provedení, pracovní tlak 2,0kp/cm2
- dno filtru je vybaveno kolektorovými rameny
- podstavec z polyesteru a skelného vlákna
- zátka pro vypouštění vody i písku
- boční revizní víko pr. 400mm
- horní rychlouzávěrné víko pr. 400mm
- odvzdušňovací ventil
- ventil na vypouštění
|  | - baterie 5ti ventilová D50 | ks | 1
- podpěra 5ti ventilové baterie
5.2. |  | Filtrační písková náplň - křemičitý písek | kg | 450
Frakce PR 0,4 - 0,8 PAP 50
Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50
5.3. | E.2a,b | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2
Q = 10 m3/h; H=14m; 1,0 kW - 230V
- příkon 1,0 kW
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
- připojení D2" / D1,5"
5.4. | E.4 | Automatická měřící a dávkovací stance Cl, pH, Redox,teplota | ks | 1
Autom. měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,
mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel, možnost přenos dat
na PC, namontováno na nástěnce
- Automatické čištění sond AER
- 4 Řídicí relé, volně přiřaditelné, jeden k dispozici jako kolektivní alarm numerický displej bez textu
- Ananlogový modul pro PC
pH - měří a dávkuje pH (pH sonda 0,0 - 14,0 pH)
ORP - měří REDOX a dávkuje chlor (ORP sonda 1000mV)
FCL - měří volný a dávkuje volný chlor (FCL sonda 0,0 - 5,0 ppm)
TMP - měří teplotu (teplotní sonda 0-99°C)
FLOC - časově dávkuje flokulant
Automatická dávkovací stanice :
5.5. | E.5a,b | - 2 x dávkovací stanice pro korekci Cl (20 - 54 l/h) | ks | 2
5.6. | E.6 | - 1 x dávkovací stanice pro korekci pH (7 - 18 l/h) | ks | 1
5.7. | E.7 | - 1 x dávkovací stanice flokulantu (4 - 8 l/h) | ks | 1
|  | záchytný kanystr pod chemikálie | ks | 2
5.8. | E.8 | Elektroventil měřené vody DN25 | ks | 1
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
5.9. | E.9 | Oběhové čerpadlo měřené vody vč. předfiltru, | ks | 1
Q = 2,5 m3/h; H=6m; 0,2kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
- připojení D32 / D25
5.10. | E.10a | Výměník pro ohřev bazénové vody 26kW | ks | 1
požadovaná teplota vody 30-32°C
Teplota topné vody 80°- 60°C
- 4x vnější závit 2"
- vč. rámu
5.11. | E.10b | Horizontální oběhové čerpadlo ohřevu vč. předfiltru, | ks | 1
Q = 4 m3/h; H=6m; 0,2 kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
- připojení D32 / D25
5.12. | E.11 | Digitální průtokoměr | ks | 1
průměr D90, lopatkový vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
- monitor
5.13. | E.12 | Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací nádrže | ks | 1
- komunikace: MBus protokol CYBLE MBus
- velikost: DN25 (1")
5.14. | E.13 | Elektroventil na dopouštěné vodě DN25 | ks | 1
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
5.15. | E.19a | Dávkování aktivního uhlí - dávkovací výkon 1200g/hod. | kpl | 1
Dávkovací přístroj dávkuje aktivní práškové uhlí pomocí dávkovacího šneku z dodaného sudu do suspensoru, suspenze se čerpadlem provozní vody přes injektor dávkuje do okruhu vody. Dávkovací nebo transportní systém pracuje mimořádně spolehlivě. Vysoké zředění práškového aktivního uhlí na dopravné médium vede k dobrému smísení s vodou v potrubí. Carbonflow zhotovená suspenze může být také rozdělena do více filtračních okruhů.
- Dávkování aktivního práškového uhlí přímo ze sudu, ve kterém je dodáváno- žádné přesypávání, žádný prach.
- ovládání a kontrola dávkování se děje mikroprocesorově
5.16. | E.19b | Oběhové čerpadlo dávkování aktivního uhlí | ks | 1
Q = 2,3 m3/h; H=20m; 0,55kW
- tělo čerpadla s nerezové oceli
- otáčky 2950 ot. / min.
5.17. | E.20 | Oběhové čerpadlo vodní fontánka vč. předfiltru, | ks | 1
Q = 5 m3/h; H=8m; 0,18kW
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
- připojení D50 / D40
5.18. | E.21 | Oběhové čerpadlo stříkající zvířátko vč. předfiltru, | ks | 1
Q = 5 m3/h; H=8m; 0,18kW
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
- připojení D50 / D40
5.19. | E.22 | Oběhové čerpadlo vodní zvon vč. předfiltru, | ks | 1
Q = 20 m3/h; H=8m; 1,0kW
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
- připojení D63 / D50
5.20. | E.23 | Oběhové čerpadlo vodní ježek vč. předfiltru, | ks | 1
Q = 14 m3/h; H=8m; 0,65kW
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
- připojení D63 / D50
5.21. |  | Potrubí a tvarovky PVC -U- lepené vč. upevň. a mon. materiálu | ks | 1 | samostatný list
0
5.22. |  | Komplexní zkoušky | ks | 1 | 0
|  | - napuštění bazénu vč. akumulační jímky vč. proplachu potrubí | m3 | 25
|  | - prvotní chemikálie po dobu 72 hodin | ks | 1 | ostatní technologie
5.23. |  | Doprava a montáž uvedené technologie | ks
5.24. |  | Vyložení akumulační jímky bazénovou folií PVC, vč. kotvících | m2 | 30
prvků, podkladní geotextílie, přírub u prostupů
Cena celkem za okruh E
0
0

## F-Whirlpool
KARVINÁ
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice
Číslo | na | [5 empty] | MONTÁŽ
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
6. | WHIRLPOOL
OKRUH FILTRACE F
S=9,6m2; V=9,6m3; T= 36°C; Q=30,0m3/h; T=11min.; 30m3/h/m2
6.1. | F.1a,b | Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou; | ks | 2
pr. 800 mm, filtrační vrstva 1,2 m ; připojení D 63
filtrační výkon 15,0 m3/h (celkem 30,0m3/h)
filtrační rychlost 30,0 m3/h/m2
Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -
vním provedení, pracovní tlak 2,0kp/cm2
- dno filtru je vybaveno kolektorovými rameny
- podstavec z polyesteru a skelného vlákna
- zátka pro vypouštění vody i písku
- boční revizní víko pr. 400mm
- horní rychlouzávěrné víko pr. 400mm
- odvzdušňovací ventil
- ventil na vypouštění
|  | - baterie 5ti ventilová D63 | ks | 2
- podpěra 5ti ventilové baterie
6.2. |  | Filtrační písková náplň - křemičitý písek | kg | 1500
Frakce PR 0,4 - 0,8 PAP 50
Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50
6.3. | F.2a,b | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2
Q = 28 m3/h; H=13m; 2,2 kW
- příkon 2,2 kW
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN65 / DN50
6.4. | F.3 | Horizontální oběhové čerpadlo pro praní filtrů vč. předfiltru, | ks | 1
Q = 35m3/h; H=6m; 1,1kW
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2850 ot. / min.
- 400V, 50 Hz
6.5. | F.4a | Automatická měřící a dávkovací stance Cl, pH, Redox,teplota | ks | 1
Autom. měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,
mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel, možnost přenos dat
na PC, namontováno na nástěnce
- Automatické čištění sond AER
- 4 Řídicí relé, volně přiřaditelné, jeden k dispozici jako kolektivní alarm numerický displej bez textu
- Ananlogový modul pro PC
pH - měří a dávkuje pH (pH sonda 0,0 - 14,0 pH)
ORP - měří REDOX a dávkuje chlor (ORP sonda 1000mV)
FCL - měří volný a dávkuje volný chlor (FCL sonda 0,0 - 5,0 ppm)
TMP - měří teplotu (teplotní sonda 0-99°C)
FLOC - časově dávkuje flokulant
Automatická dávkovací stanice :
6.6. | F.5a,b,c | - 3 x dávkovací stanice pro korekci Cl (20 - 54 l/h) | ks | 3
6.7. | F.6 | - 1 x dávkovací stanice pro korekci pH (7 - 18 l/h) | ks | 1
6.8. | F.7 | - 1 x dávkovací stanice flokulantu (4 - 8 l/h) | ks | 1
|  | záchytný kanystr pod chemikálie | ks | 2
6.9. | F.8 | Elektroventil měřené vody DN25 | ks | 1
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
6.10. | F.9 | Oběhové čerpadlo měřené vody vč. předfiltru, | ks | 1
Q = 2,5 m3/h; H=6m; 0,2kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
- připojení D32 / D25
6.11. | F.10a | Výměník pro ohřev bazénové vody 40kW | ks | 1
požadovaná teplota vody 34-36°C
Teplota topné vody 80°- 60°C
- 4x vnější závit 2"
- vč. rámu
6.12. | F.10b | Horizontální oběhové čerpadlo ohřevu vč. předfiltru, | ks | 1
Q = 9 m3/h; H=6m; 0,3kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
6.13. | F.11 | Digitální průtokoměr | ks | 1
průměr D110, lopatkový vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
- monitor
6.14. | F.12 | Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací | ks | 1
- komunikace: MBus protokol CYBLE MBus
- velikost: DN32 (5/4")
6.15. | F.13 | Elektroventil na dopouštěné vodě DN32 (5/4") | ks | 1
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
6.16. | F.19a | Dávkování aktivního uhlí - dávkovací výkon 1200g/hod. | kpl | 1
Dávkovací přístroj dávkuje aktivní práškové uhlí pomocí dávkovacího šneku z dodaného sudu do suspensoru, suspenze se čerpadlem provozní vody přes injektor dávkuje do okruhu vody. Dávkovací nebo transportní systém pracuje mimořádně spolehlivě. Vysoké zředění práškového aktivního uhlí na dopravné médium vede k dobrému smísení s vodou v potrubí. Carbonflow zhotovená suspenze může být také rozdělena do více filtračních okruhů.
- Dávkování aktivního práškového uhlí přímo ze sudu, ve kterém je dodáváno- žádné přesypávání, žádný prach.
- ovládání a kontrola dávkování se děje mikroprocesorově
6.17. | F.19b | Oběhové čerpadlo dávkování aktivního uhlí | ks | 1
Q = 2,3 m3/h; H=20m; 0,55kW
- tělo čerpadla s nerezové oceli
- otáčky 2950 ot. / min.
6.18. | F.20 | Horizontální oběhové čerpadlo masážní trysky | ks | 1
Q = 77 m3/h; H=8m; 3,0 kW
- příkon 3,0 kW - 400V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
6.19. | F.21 | Horizontální oběhové čerpadlo masážní trysky | ks | 1
Q = 25 m3/h; H=8m; 1,3 kW
- příkon 1,3 kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
6.20. | F.22a | Dmychadlo perličky - výkon 90 m3/h, tlak 100 mba; 0,85 kW | ks | 1
- jedná se o dmychadlo pro trvalý chod
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
- připojení 2"
- krytí IP54
vč. nerezového potrubí 1m nad dmychadlem
6.21. | F.22b | Ohřev vzduchu pro dmychadlo 1,5kW | ks | 1
s jedním topným tělesem - 230V
6.22. | F.23a | Dmychadlo masážní lavice - výkon 270 m3/h, tlak 75 mbar; 2,2 kW | ks | 1
- jedná se o dmychadlo pro trvalý chod
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
- připojení 2"
- krytí IP54
vč. nerezového potrubí 1m nad dmychadlem
6.23. | F.23b | Ohřev vzduchu pro dmychadlo 1,5kW | ks | 1
s jedním topným tělesem - 230V
6.24. |  | Potrubí a tvarovky PVC -U- lepené vč. upevň. a mon. materiálu | ks | 1
6.25. |  | Komplexní zkoušky | ks | 1
|  | - napuštění bazénu vč. akumulační jímky vč. proplachu potrubí | m3 | 20
|  | - prvotní chemikálie po dobu 72 hodin | ks | 1
6.26. |  | Doprava a montáž uvedené technologie | ks
6.27. |  | Vyložení akumulační jímky bazénovou folií PVC (WHP), vč. kotvících | m2 | 26
prvků, podkladní geotextílie, přírub u prostupů
Cena celkem za okruh F
0
0

## G-Ochlazovací bazén
KARVINÁ
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice
Číslo | na | [5 empty] | MONTÁŽ
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
7. | OCHLAZOVACÍ BAZÉN
OKRUH CIRKULACE G
S=5,5m2; V=7,15m3; T= 12°C; průtočný
7.1. | G.1 | Systémový oddělovač 5/4" | ks | 1
- max. teplota 65 °C
- mosazné tělo
- max tlak 10 bar
7.2. | G.2a | Servoventil na dopouštěné vodě DN32 | ks | 1
7.3. | G.2b | Servoventil na dopouštěné vodě DN25 | ks | 1
7.4. | G.4 | Vodoměr dopouštěné vody | ks | 1
- komunikace: MBus protokol CYBLE MBus
- velikost: DN25 (1")
7.5. | G.5 | - 1 x dávkovací stanice pro korekci Cl (20 - 54 l/h) | ks | 1
7.6. |  | Vyložení akumulační jímky bazénovou folií PVC (WC), vč. kotvících | m2 | 31
prvků, podkladní geotextílie, přírub u prostupů
7.7. | G.12 | Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací | ks | 1
- komunikace: MBus protokol CYBLE MBus
- velikost: DN32 (5/4")
7.8. | G.13 | Elektroventil na dopouštěné vodě DN32 (5/4") | ks | 1
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
7.9. |  | Montáž, uvedení do provozu, zkoušky | ks | 1
0
7.10. |  | Potrubí a tvarovky PVC -U- lepené vč. upevň. a mon. materiálu | ks | 1 | samostatný list
0
7.11. |  | Komplexní zkoušky |  |  | 0
|  | - napuštění bazénu vč. akumulační jímky vč. proplachu potrubí | m3 | 8
|  | - prvotní chemikálie po dobu 72 hodin | ks | 1 | ostatní technologie
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za okruh G | [5 empty] | 0
0
0

## Potrubní rozvody
KARVINÁ
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice
Číslo | na | [5 empty] | MONTÁŽ
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
8. | POTRUBNÍ ROZVODY
8.1. |  | Potrubí PVC-U vč. uchycovacího materiálu |  |  | 0
|  | D32 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 5
|  | D40 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 425
|  | D50 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 275
|  | D63 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 1125
|  | D75 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 275
|  | D90 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 495
|  | D110 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 165
|  | D125 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 95
|  | D140 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 15
|  | D160 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 150
|  | D200 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 85
|  | D225 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 110
|  | D250 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 45
|  | D315 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 60
|  | D50 - průhledítko | m | 20
8.2. |  | Potrubí PPR vč. uchycovacího materiálu
|  | D32 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 4
|  | D40 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 15
|  | D63 - 10 bar. vč. uchyc. mat. | m | 5
8.3. |  | Kolena PVC-U; PPR
|  | Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D32 | ks | 5
|  | Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D40 | ks | 240
|  | Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D50 | ks | 175
|  | Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D63 | ks | 390
|  | Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D75 | ks | 135
|  | Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D90 | ks | 165
|  | Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D110 | ks | 90
|  | Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D125 | ks | 62
|  | Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D140 | ks | 6
|  | Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D160 | ks | 75
|  | Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D200 | ks | 52
|  | Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D225 | ks | 40
|  | Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D250 | ks | 14
|  | Koleno 90° PVC-U 16 bar. -- D315 | ks | 20
|  | Koleno 90° PPR -- D32 | ks | 8
|  | Koleno 90° PPR -- D40 | ks | 26
|  | Koleno 90° PPR -- D63 | ks | 10
|  | Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D40 | ks | 2
|  | Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D50 | ks | 6
|  | Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D63 | ks | 8
|  | Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D75 | ks | 2
|  | Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D90 | ks | 5
|  | Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D110 | ks | 1
|  | Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D140 | ks | 1
|  | Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D160 | ks | 7
|  | Koleno 45° PVC-U 16 bar. -- D200 | ks | 5
8.4. |  | T-kusy PVC-U; PPR
|  | T-kus PVC-U 16 bar. -- D40 | ks | 10
|  | T-kus PVC-U 16 bar. -- D50 | ks | 38
|  | T-kus PVC-U 16 bar. -- D63 | ks | 10
|  | T-kus PVC-U 16 bar. -- D75 | ks | 28
|  | T-kus PVC-U 16 bar. -- D90 | ks | 39
|  | T-kus PVC-U 16 bar. -- D110 | ks | 20
|  | T-kus PVC-U 16 bar. -- D125 | ks | 8
|  | T-kus PVC-U 16 bar. -- D140 | ks | 3
|  | T-kus PVC-U 16 bar. -- D160 | ks | 21
|  | T-kus PVC-U 16 bar. -- D200 | ks | 24
|  | T-kus PVC-U 16 bar. -- D225 | ks | 10
|  | T-kus PVC-U 16 bar. -- D250 | ks | 6
|  | T-kus PVC-U 16 bar. -- D315 | ks | 7
|  | T-kus PPR -- D32 | ks | 2
|  | T-kus PPR -- D40 | ks | 8
|  | T-kus PPR -- D63 | ks | 4
8.5. |  | Uzavírací ventily PVC-U
|  | Uzavírací ventil D32 | ks | 2
|  | Uzavírací ventil D40 | ks | 25
|  | Uzavírací ventil D50 | ks | 88
|  | Uzavírací ventil D63 | ks | 50
|  | Uzavírací ventil D75 | ks | 32
|  | Uzavírací ventil D90 | ks | 6
8.6. |  | Uzavírací ventily PPR
|  | Uzavírací ventil D32 | ks | 3
|  | Uzavírací ventil D40 | ks | 12
|  | Uzavírací ventil D63 | ks | 6
8.7. |  | Uzavírací klapky PVC-U vč. šroubů
|  | Uzavírací protipřírubová klapka D90 | ks | 27
|  | Uzavírací protipřírubová klapka D110 | ks | 20
|  | Uzavírací protipřírubová klapka D125 | ks | 11
|  | Uzavírací protipřírubová klapka D140 | ks | 2
|  | Uzavírací protipřírubová klapka D160 | ks | 21
|  | Uzavírací protipřírubová klapka D200 | ks | 11
|  | Uzavírací protipřírubová klapka D225 | ks | 9
|  | Uzavírací protipřírubová klapka D250 | ks | 2
|  | Uzavírací protipřírubová klapka D315 | ks | 5
8.8. |  | Zpětné ventily PVC-U
|  | Zpětný ventil D50 | ks | 8
|  | Zpětný ventil D63 | ks | 19
|  | Zpětný ventil D75 | ks | 11
|  | Zpětný ventil D90 | ks | 3
8.9. |  | Zpětné klapky PVC-U vč. šroubů
|  | Zpětná protipřírubová klapka D90 | ks | 3
|  | Zpětná protipřírubová klapka D110 | ks | 3
|  | Zpětná protipřírubová klapka D160 | ks | 6
|  | Zpětná protipřírubová klapka D200 | ks | 6
8.10. |  | Příruby/hrdla/těsnění/šrouby PVC-U
|  | PHT PVC-U 16 bar. -- D50 | ks | 5
|  | PHT PVC-U 16 bar. -- D63 | ks | 60
|  | PHT PVC-U 16 bar. -- D75 | ks | 33
|  | PHT PVC-U 16 bar. -- D90 | ks | 27
|  | PHT PVC-U 16 bar. -- D110 | ks | 29
|  | PHT PVC-U 16 bar. -- D140 | ks | 9
|  | PHT PVC-U 16 bar. -- D160 | ks | 35
|  | PHT PVC-U 16 bar. -- D200 | ks | 3
|  | PHT PVC-U 16 bar. -- D225 | ks | 18
8.11. |  | Redukce PVC-U
|  | PVC - U 16 bar. -- 40mm/32mm | ks | 15
|  | PVC - U 16 bar. -- 50mm/32mm | ks | 6
|  | PVC - U 16 bar. -- 50mm/40mm | ks | 39
|  | PVC - U 16 bar. -- 63mm/40mm | ks | 5
|  | PVC - U 16 bar. -- 63mm/50mm | ks | 86
|  | PVC - U 16 bar. -- 75mm/50mm | ks | 12
|  | PVC - U 16 bar. -- 75mm/63mm | ks | 31
|  | PVC - U 16 bar. -- 90mm/40mm | ks | 2
|  | PVC - U 16 bar. -- 90mm/50mm | ks | 12
|  | PVC - U 16 bar. -- 90mm/63mm | ks | 40
|  | PVC - U 16 bar. -- 90mm/75mm | ks | 13
|  | PVC - U 16 bar. -- 110mm/40mm | ks | 4
|  | PVC - U 16 bar. -- 110mm/50mm | ks | 1
|  | PVC - U 16 bar. -- 110mm/63mm | ks | 3
|  | PVC - U 16 bar. -- 110mm/75mm | ks | 33
|  | PVC - U 16 bar. -- 110mm/90mm | ks | 12
|  | PVC - U 16 bar. -- 125mm/63mm | ks | 1
|  | PVC - U 16 bar. -- 125mm/90mm | ks | 8
|  | PVC - U 16 bar. -- 125mm/110mm | ks | 4
|  | PVC - U 16 bar. -- 140mm/90mm | ks | 7
|  | PVC - U 16 bar. -- 140mm/110mm | ks | 6
|  | PVC - U 16 bar. -- 140mm/125mm | ks | 8
|  | PVC - U 16 bar. -- 160mm/90mm | ks | 9
|  | PVC - U 16 bar. -- 160mm/110mm | ks | 18
|  | PVC - U 16 bar. -- 160mm/125mm | ks | 11
|  | PVC - U 16 bar. -- 160mm/140mm | ks | 4
|  | PVC - U 16 bar. -- 200mm/90mm | ks | 2
|  | PVC - U 16 bar. -- 200mm/110mm | ks | 12
|  | PVC - U 16 bar. -- 200mm/125mm | ks | 13
|  | PVC - U 16 bar. -- 200mm/140mm | ks | 4
|  | PVC - U 16 bar. -- 200mm/160mm | ks | 24
|  | PVC - U 16 bar. -- 225mm/75mm | ks | 10
|  | PVC - U 16 bar. -- 225mm/90mm | ks | 5
|  | PVC - U 16 bar. -- 225mm/125mm | ks | 2
|  | PVC - U 16 bar. -- 225mm/140mm | ks | 3
|  | PVC - U 16 bar. -- 225mm/160mm | ks | 4
|  | PVC - U 16 bar. -- 225mm/200mm | ks | 4
|  | PVC - U 16 bar. -- 250mm/140mm | ks | 5
|  | PVC - U 16 bar. -- 250mm/160mm | ks | 2
|  | PVC - U 16 bar. -- 250mm/200mm | ks | 8
|  | PVC - U 16 bar. -- 250mm/225mm | ks | 5
|  | PVC - U 16 bar. -- 315mm/90mm | ks | 1
|  | PVC - U 16 bar. -- 315mm/200mm | ks | 2
|  | PVC - U 16 bar. -- 315mm/225mm | ks | 7
|  | PVC - U 16 bar. -- 315mm/250mm | ks | 4
8.12. |  | Spojky PVC-U
|  | PVC - U 16 bar. -- D40 - 16 bar. | ks | 57
|  | PVC - U 16 bar. -- D50 - 16 bar. | ks | 40
|  | PVC - U 16 bar. -- D63 - 16 bar. | ks | 191
|  | PVC - U 16 bar. -- D75 - 16 bar. | ks | 55
|  | PVC - U 16 bar. -- D90 - 16 bar. | ks | 92
|  | PVC - U 16 bar. -- D110 - 16 bar. | ks | 33
|  | PVC - U 16 bar. -- D125 - 16 bar. | ks | 16
|  | PVC - U 16 bar. -- D140 - 16 bar. | ks | 5
|  | PVC - U 16 bar. -- D160 - 16 bar. | ks | 30
|  | PVC - U 16 bar. -- D200 - 16 bar. | ks | 18
|  | PVC - U 16 bar. -- D225 - 16 bar. | ks | 16
|  | PVC - U 16 bar. -- D250 - 16 bar. | ks | 7
|  | PVC - U 16 bar. -- D315 - 16 bar. | ks | 5
8.13. |  | Přírubové hrdlo zbroušené PVC-U (do AN na folii)
|  | PVC - U 16 bar. -- D40 - 16 bar. | ks | 3
|  | PVC - U 16 bar. -- D50 - 16 bar. | ks | 9
|  | PVC - U 16 bar. -- D63 - 16 bar. | ks | 2
|  | PVC - U 16 bar. -- D75 - 16 bar. | ks | 3
|  | PVC - U 16 bar. -- D90 - 16 bar. | ks | 3
|  | PVC - U 16 bar. -- D110 - 16 bar. | ks | 3
|  | PVC - U 16 bar. -- D125 - 16 bar. | ks | 3
|  | PVC - U 16 bar. -- D160 - 16 bar. | ks | 4
|  | PVC - U 16 bar. -- D200 - 16 bar. | ks | 8
|  | PVC - U 16 bar. -- D225 - 16 bar. | ks | 4
|  | PVC - U 16 bar. -- D250 - 16 bar. | ks | 1
|  | PVC - U 16 bar. -- D315 - 16 bar. | ks | 3
8.14. |  | Navrtávací pás PVC-U
|  | PVC - U 16 bar. -- D110-D50 - 16 bar. | ks | 3
|  | PVC - U 16 bar. -- D110-D63 - 16 bar. | ks | 1
|  | PVC - U 16 bar. -- D160-D75 - 16 bar. | ks | 1
|  | PVC - U 16 bar. -- D160-D90 - 16 bar. | ks | 1
|  | PVC - U 16 bar. -- D200-D50 - 16 bar. | ks | 4
|  | PVC - U 16 bar. -- D200-D75 - 16 bar. | ks | 1
|  | PVC - U 16 bar. -- D200-D90 - 16 bar. | ks | 1
|  | PVC - U 16 bar. -- D225-D50 - 16 bar. | ks | 3
|  | PVC - U 16 bar. -- D225-D63 - 16 bar. | ks | 1
|  | PVC - U 16 bar. -- D225-D90 - 16 bar. | ks | 3
|  | PVC - U 16 bar. -- D225-D110 - 16 bar. | ks | 1
|  | PVC - U 16 bar. -- D225-D125 - 16 bar. | ks | 1
|  | PVC - U 16 bar. -- D315-D90 - 16 bar. | ks | 1
8.15. |  | Šroubení PVC-U
|  | Šroubení mosaz - PVC-U -- 32 x 1" ext. | ks | 2
|  | Šroubení mosaz - PVC-U -- 40 x 5/4" ext. | ks | 4
|  | Šroubení NEREZ - NEREZ -- 63 x 2" ext. | ks | 38
|  | Šroubení nerez-PPR -- 32 x 1" ext. | ks | 4
|  | Šroubení nerez-PPR -- 40 x 5/4" ext. | ks | 12
|  | Šroubení nerez-PPR -- 63 x 2" ext. | ks | 4
|  | Šroubení PVC-U -- 32 x 1" ext. | ks | 17
|  | Šroubení PVC-U -- 40 x 5/4" ext. | ks | 2
|  | Šroubení PVC-U -- 63 x 2" ext. | ks | 10
8.16. |  | Lepidlo PVC-U | kg | 400
8.17. |  | Čistič na PVC-U | l | 220
Protipožární manžety dle Normy
8.18. |  | Protipožární ucpávka - d125 | ks | 1
8.19. |  | Kontrolní štítek | ks | 1
8.20. |  | Montáž, uvedení do provozu, zkoušky | ks
Potrubní rozvody
0
0

## Výrobník Cl
KARVINÁ
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice
Číslo | na | [5 empty] | MONTÁŽ
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
9. | VÝROBNÍK CHLORU
9.1. |  | Výrobník Cl 1000g/hod. | kpl | 1
Elektrolyzér, který slouží k výrobě chlornanu sodného ze solného roztoku přímo na místě použití. Výchozí surovinou pro výrobu chlornanu sodného je běžná kuchyňská sůl. Elektrolyzér KEU tak umožňuje vyhnout se jednou provždy kupování vyrobeného chlornanu sodného . “LINEX“ má mnoho provozních zkušeností s použitím elektrolyzérů pro dezinfekci vody. Zařízení je kompaktní, nevyžaduje obsluhování kvalifikovaným personálem. Výroba chloridu sodíku metodou elektrolýzy přímo na místě použití disponuje ještě doplňující výhodou – paralelně s výrobou chlornanu sodného ještě vytváří dioxid chloru a mikro skupenství ozonu. Tyto dvě látky jsou sami o sobě silným okysličovadlem, přičemž při souběžném působení s chlornanu sodného se dosahuje výjimečně vysoké efektivity úpravy vody. Kontrola funkčnosti jednotky můžou provést jak naši specialisté v rámci dvouletého záručního servisu, tak i po krátkém zaučení samotný majitel zařízení. Ke každému zařízení se přikládá technická dokumentace, včetně návodu k použití. Dokážeme vyrobit zařízení na výrobu chlornanu sodného obsahem chloru od 30g do 100kg za hodinu.
Koncentrace chlornanu sodného v přepočtu na aktivní chlor 5-6g/l.
Průměrná spotřeba elektřiny na 1kg vyrobeného chloru – do 5kW/hod.
Spotřeba kuchyňské soli na 1kg vyrobeného chloru – do 4,5kg.
9.2.1 |  | - nádrž pro vyrobený chlor 2m3 - polypropylén | ks | 1
9.2.2 |  | - nádrž pro solný roztok 0,6m3 - polypropylén
9.3. |  | - sůl 25kg | ks | 20
9.4. |  | Doprava a montáž uvedené technologie | ks
9.5. |  | Výrobník Cl 500g/hod. | kpl | 1
Elektrolyzér, který slouží k výrobě chlornanu sodného ze solného roztoku přímo na místě použití. Výchozí surovinou pro výrobu chlornanu sodného je běžná kuchyňská sůl. Elektrolyzér KEU tak umožňuje vyhnout se jednou provždy kupování vyrobeného chlornanu sodného . “LINEX“ má mnoho provozních zkušeností s použitím elektrolyzérů pro dezinfekci vody. Zařízení je kompaktní, nevyžaduje obsluhování kvalifikovaným personálem. Výroba chloridu sodíku metodou elektrolýzy přímo na místě použití disponuje ještě doplňující výhodou – paralelně s výrobou chlornanu sodného ještě vytváří dioxid chloru a mikro skupenství ozonu. Tyto dvě látky jsou sami o sobě silným okysličovadlem, přičemž při souběžném působení s chlornanu sodného se dosahuje výjimečně vysoké efektivity úpravy vody. Kontrola funkčnosti jednotky můžou provést jak naši specialisté v rámci dvouletého záručního servisu, tak i po krátkém zaučení samotný majitel zařízení. Ke každému zařízení se přikládá technická dokumentace, včetně návodu k použití. Dokážeme vyrobit zařízení na výrobu chlornanu sodného obsahem chloru od 30g do 100kg za hodinu.
9.6.1 |  | - nádrž pro vyrobený chlor 1,2m3 - polypropylén | ks | 1
9.6.2 |  | - nádrž pro solný roztok 0,4m3 - polypropylén
9.7. |  | - sůl 25kg | ks | 20
9.8. |  | Doprava a montáž uvedené technologie | ks
9.9. |  | Výrobník Cl 200g/hod. | kpl | 1
Elektrolyzér, který slouží k výrobě chlornanu sodného ze solného roztoku přímo na místě použití. Výchozí surovinou pro výrobu chlornanu sodného je běžná kuchyňská sůl. Elektrolyzér KEU tak umožňuje vyhnout se jednou provždy kupování vyrobeného chlornanu sodného . “LINEX“ má mnoho provozních zkušeností s použitím elektrolyzérů pro dezinfekci vody. Zařízení je kompaktní, nevyžaduje obsluhování kvalifikovaným personálem. Výroba chloridu sodíku metodou elektrolýzy přímo na místě použití disponuje ještě doplňující výhodou – paralelně s výrobou chlornanu sodného ještě vytváří dioxid chloru a mikro skupenství ozonu. Tyto dvě látky jsou sami o sobě silným okysličovadlem, přičemž při souběžném působení s chlornanu sodného se dosahuje výjimečně vysoké efektivity úpravy vody. Kontrola funkčnosti jednotky můžou provést jak naši specialisté v rámci dvouletého záručního servisu, tak i po krátkém zaučení samotný majitel zařízení. Ke každému zařízení se přikládá technická dokumentace, včetně návodu k použití. Dokážeme vyrobit zařízení na výrobu chlornanu sodného obsahem chloru od 30g do 100kg za hodinu.
9.10.1 |  | - nádrž pro vyrobený chlor 0,5m3 - polypropylén | ks | 1
9.10.2 |  | - nádrž pro solný roztok 0,2m3 - polypropylén
9.11. |  | - sůl 25kg | ks | 20
9.12. |  | Doprava a montáž uvedené technologie | ks
Cena celkem za výrobníky Cl
0
0

## Ostatní tech.
KARVINÁ
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice
Číslo | na | [5 empty] | MONTÁŽ
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
10. | OSTATNÍ TECHNOLOGIE
10.1. |  | Silent-bloky pod čerpadla a dmychadla | ks | 350
10.2. |  | Polypropylénové desky pod čerpadla 60/30cm | ks | 20
10.3. |  | Manometry nad oběhové čerpadla 0-6 bar | ks | 20
10.4. |  | Kalové čerpadlo pro vyčerpaní akumulačních jímek | ks | 1
10.5. |  | Chémie pro rozjetí bazénů
|  | - chlor tekutý 35kg | ks | 12
|  | - pH mínus - 35kg | ks | 10
|  | - flokulant tekutý 35l | ks | 5
|  | - algicid 25l | ks | 3
10.6. |  | Polypropylénové vany pod chemikálie 50x50x25cm | ks | 20
10.7. |  | Návrh provozního řádu bazénové technologiea dokumentace skutečného stavu | kpl | 1
dokumentace skutečného stavu
10.8. |  | Ruční měřič Redoxu | ks | 1
10.9. |  | Měřící kufřík - fotometr | ks | 1
Mikroporcesorem řízený digitální gotometr pro měření hodnot
bazénové vody.
Měřitelné parametry: volný chlor, celková tvrdost, pH.
10.10. |  | Vysavač pro velké bazény 25m délky | ks | 1
Ostatní technologie
0
0

## Demontáž
KARVINÁ
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice
Číslo | na | [5 empty] | MONTÁŽ
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
11. | DEMONTÁŽE
Demontáž plastového potrubí, vč. vnitrostaveništního přesunu
demontovaných hmot a uložení do připraveného kontejneru
11.1. |  | do DN 50 | kg | 280
11.2. |  | DN 65 - DN 150 |  | 1380
11.3. |  | DN 200 - DN 250 |  | 1180
Demontáž armatur, vč. vnitrostaveništního přesunu
demontovaných hmot a uložení do připraveného kontejneru
11.4. |  | DN 100 - DN 150 | kg | 250
11.5. |  | DN 200 - DN 250 | kg | 400
Demontáž přírub, vč. vnitrostaveništního přesunu
demontovaných hmot a uložení do připraveného kontejneru
11.6 |  | do DN 50 | kg | 75
11.7. |  | DN 65 - DN 150 | kg | 130
11.8. |  | DN 200 - DN 250 | kg | 180
11.9. |  | Vynesení filtračního křemičitého písku 7,4 m3 vč. uložení do | ks | 1
připraveného kontejneru před objektem
11.10. |  | Odvoz a uložení filtračního křemičitého písku na skládku | ks | 1
11.11. |  | Demontáž 2 ks filtrů z polyesterového laminátu pr. 1600 mm, | kg | 460
vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných
hmot a uložení do připraveného kontejneru
11.12. |  | Demontáž 1 ks filtru z polyesterového laminátu pr. 1200 mm, | kg | 150
vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných
hmot a uložení do připraveného kontejneru
11.13. |  | Demontáž cirkulačních čerpadel plaveckého bazénu, předfiltrů | kg | 250
vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných
hmot a uložení do připraveného kontejneru
11.14. |  | Demontáž cirkulačních čerpadel výcvikového bazénu, předfiltrů | kg | 75
vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných
hmot a uložení do připraveného kontejneru
11.15. |  | Demontáž zrychlovacího čerpadla temperace plaveckého bazénu | kg | 25
předfiltrů vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných
hmot a uložení do připraveného kontejneru
11.16. |  | Demontáž zrychlovacího čerpadla temperace výcvikového bazénu | kg | 25
předfiltrů vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných
hmot a uložení do připraveného kontejneru
11.17. |  | Demontáž zrychlovacího čerpadla ozonizace plaveckého bazénu | kg | 15
předfiltrů vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných
hmot a uložení do připraveného kontejneru
11.18. |  | Demontáž zrychlovacího čerpadla ozonizace výcvikového bazénu | kg | 15
předfiltrů vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných
hmot a uložení do připraveného kontejneru
11.19. |  | Demontáž dávkovacích čerpadel vč. příslušenství | kg | 30
vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných
hmot a uložení do připraveného kontejneru
11.20. |  | Demontáž tepelných výměníků vč. příslušenství | kg | 100
vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných
hmot a uložení do připraveného kontejneru
11.21. |  | Demontáž ozon generatorů | kg | 150
vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných
hmot a uložení do připraveného kontejneru
11.22. |  | Kontejnery pro uložení demontovaného zařízení | ks | 5
vč. likvidace a odvozu
Demontáže
0
0