## Seznam dokladů projektové dokumentace D.1.4.

D1.1.4. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

- D.1.4.-01	TECHNICKÁ ZPRÁVA

- D.1.4.-02	PŮDORYS 1.NP

- D.1.4.-03	DOPLNĚNÍ ROZVÁDĚČE RS11

OBJEKT    : REKONSTRUKCE ODBORNÝCH   UČEBEN  NA ZŠ SLOVENSKÁ

Zakázka :10118
Datum   : XII.2018

Investor:	  STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ FRYŠTÁTSKÁ 72/1,733 24 KARVINÁ

Stupeň  : 	DÚR+DSP

- Zhotovitel:	Atris, s.r.o.

- Místo podnikání: 	Občanská 1116/18, Slazská Ostrava

Zodpovědný projektant:	 	Ing. Ladislav Zahradníček, ČKAIT - 1102650

Vypracoval:				Ing. Michael Kotas

D.1.4.-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

části:elektrické zařízení

Úkolem projektu je řešení vnitřní elektroinstalace silové v odborných učebnách  v objektu ZŠ Slovenská v Karviné. Dokumentace je vypracována na základě stavebních podkladů, požadavků  stavby a interiéru..

a) Základní technické údaje

Rozvodná soustava:		3PEN~50Hz, 400V / TN-C-přívod

3NPE~50Hz, 400V / TN-S

1NPE~50Hz, 230V / TN-S

Ochrana před  úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41ed.3:

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

ochrana izolací

ochrana kryty nebo přepážkami

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

ochrana automatickým odpojením od zdroje

Zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

doplňujícím pospojováním -plošina

proudovým chráničem- zásuvky

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.3 1:	normální

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41 ED.3 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed.3:

neoznačené-odpovídající prostorám normálním dle tabulky 32-NM1

b)Energetická bilance:

Předpokládaný instalovaný výkon  7.0 kW

Výpočtové zatížení:=3.0kW

Požadavek odběratele na spolehlivost dodávky el.energie – základní

c) Měření el.energie a kompenzace:

Měření el. energie zůstane původní.

Kompenzace nebude nutná-všechna svítidla budou kompenzována individuálně.

d) Předpokládaná roční spotřeba:

Pro běžný provoz  1 MWh.

Zkratové poměry:

Vzhledem k  délce napájecích kabelů  sítě NN bude Ik3 do 6kA.

e) Přípojka elektrické energie

Napojení objektu zůstává původní.

Rozváděče .

Do původního patrového rozváděče RS11 v 1.NP se doplní přístroje viz výkres 03.

f) Náhradní zdroje el. energie

### Nouzové osvětlení

-únikových cest z učeben bude zajištěno pomocí bezúdržbových LED svítidel se zálohou chodu min.1hod. Všechna nouzová svítidla budou vybavená nouzovým modulem .

g) Umělé osvětlení

- Umělé osvětlení je navrženo ve smyslu EN12464-1(ČSN 36 0450, ČSN 36 0451), souvisejících  norem jako přímé podhledové zářivkové. Počet svítidel a jejich rozmístění  je znázorněno na výkrese. Svítidla budou uchycena do podhledu, na stropě(WC) a  na stěně . Ovládání je místními spínači kolébkovými umístěnými ve výšce 1.2m. Nástěnná svítidla montovat do výšky 2.2m. V učebnách je navrženo LED osvětlení . Pro osvětlení tabulí jsou spuštěná(případně stropní) asymetrická svítidla ovládána vypínači u tabule .

- h) Elektroinstalace

Nová elektroinstalace bude provedena kabely CYKY pod omítkou,  ve žlabech(PVC lištách) nad podhledem.  Zásuvky budou chráněny proudovým chráničem(Idn 0.03A). Zásuvky budou montovány do výše 1,2m nad podlahou (nebude.li v projektu stanovena jiná montážní výška ). Všechny zásuvky budou označeny čísly obvodu dle dokumentace. Zásuvky jsou v provedení s ochrannými clonkami.

V místnosti 109 jsou  připraveny vývody ze stěny pro napojení rozváděče učebny Ruč.. Dále jsou připraveny vývody z podlahy pro zásuvky ve stolech  napojeny na dva okruhy(každý vývod).Vývody z podlahy musí mít délku 4m a 2m(každý konec). Zásuvky(hnízda) umístěné na stolech( jsou součástí stolů). Dále je napojena zásuvka pro interaktivní tabuli a ohřívač vody.

Vývody jsou kótovány ve výkresech interiéru .

Prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi musí být provedeny v souladu s ČSN 73 0810 čl. 6.2, tzn. že musí být utěsněny pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků, jejich požární odolnost je určena požadovanou odolností požárně dělící konstrukce. Nepožaduje se však vyšší odolnost než 90 minut.

V místnosti  WC imobilní budou umístěné tahové spínače ze kterých se napojí akusticko-optická signalizace vč.zdroje umístěná na chodbě. Na WC je umístěno resetovací tlačítko pro potvrzení signalizace.

i) VZT

Pro odvětrání WC bezbariérové bude osazen ventilátor, který se bude spouštět s osvětlením s doběhem(součást ventilátoru-dodávka VZT)

J,k) –projekt neobsahuje a nebude osazen.

l) Způsob uložení

Elektroinstalace je provedena kabely CYKY, SYKY  pod omítkou a v trubkách, nad podhledem ve žlabu.

Souběhy a křižování

Souběhy slaboproudu se silnoproudem se provádějí dle ČSN 34 2300 a 33 2000-5-52. Pro souběh delší než 5 m je min. vzdálenost 10 cm, pro souběh menší než 5 m je min. vzdálenost 3 cm. Křižování sdělovacích vedení se silovými kabely provádět v min. vzdálenost 1 cm.

Přepěťová ochrana

Ochrana proti atmosférickému přepětí III.st. jsou  osazeny zásuvky pro PC a interakt.tabuli- skupinová ochrana.

m) Ochrana před bleskem

neosahuje.

Bezpečnost a hygiena práce

V průběhu montážních prací je nutno dodržovat ustanovení ČSN 33 2000-4-43 A ČSN 33 2000-4-46.Pracovníci provádějící práce musí být prokazatelně proškoleni z vyhlášky ČÚBP č.48/1982 Sb. a přezkoušeni podle vyhlášky ČÚBP ČBÚ č. 50/1978 Sb. Při provádění prací je nutné důsledně zajišťovat beznapěťový stav

Zařízení smí obsluhovat jen osoby řádně vyškolené a provozovatelem k obsluze určené. Opravy zařízení smí provádět pouze osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Výchozí revize

Před uvedením zařízení do provozu je nutno provést výchozí revizi podle ČSN 332000-6.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Elektrické zařízení bude chráněno před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2  a ČSN 33 2000-5-54 ed.2. K ochrannému vodiči se připojí ochranné svorky el. předmětů a nosné konstrukce el. zařízení.

Technická specifikace materiálu

Elektroinstalace

- Kabel CYKY-J	5x6 			 pod omítkou				m 40

- Kabel CYKY-J	5x4 			 pod omítkou				m 15

- Kabel CYKY-J	3x2.5  			 pod omítkou ,				m 260

- Kabel CYKY-J 	3x1,5			 pod omítkou				m 190

- Kabel CYKY-O	3x1.5  			, pod omítkou				m 25

- Kabel SYKY2x2x0.5 			 pod omítkou				m 20

- Krabicová rozvodka 	68 	pod omítku 					ks 15

- Krabice přístrojová 	68       pod omítku	 				ks 33

- Spínač kolébkový 10A/250V	typ 01						ks 3

- „		„		typ 05						ks 1

- Sporákový spínač 16A/400V							ks 1

- Tlačítko signální tahové FAP3002						ks 2

- Optickoakust signalizace 24VFEH2001						ks 1

- Transformátor 230/24V FML1000						ks 1

- Reset.tlačítko FAP2001								ks 1

- Dvouzásuvka 16A/250V, s ochr.clonkami  a natoč.dutinkou			ks 7

- Dvouzásuvka 16A/250V, s ochr.clonkami  a natoč.dutinkou a přep.ochranou	ks 1

- Zásuvka 16A/250V, s ochr.clonkami   a přep.ochranou IP44 pod omítku	ks 1

- Zásuvka 16A/250V, s ochr.clonkami    IP44 pod omítku			ks 22

- Zásuvka 16A/400V,     IP44 pětikolíková					ks 1

- Ukončení kabelů do 5x2.5							ks 4

- Ukončení kabelů do 2x2x0.5							ks 2

- EL1 Svítidlo LED,podhledové,  IP20, 35W,3600lm				ks 7

- EL1.1 Svítidlo LED,podhledové,  IP65, 35W,3600lm				ks 20

- EL2 Svítidlo LED.kruhové stropní/nástěnné 14W/1400lm,IP40, opál-polykarb. ks 2

- EL3 Svítidlo LED nouzové se zál.chodu 90min  3W IP20			ks  2

- EL4 Svítidlo LED asymetrické  54 AS,5500lm,IP20			.	ks 2

- Doplnění rozváděč RS11 viz.výkr. 03 vč.montáže a zapojení			ks 1

- Lišta vkládací 60x40								m 6

- Trubka 2323									m6

- Merkur žlab 50x50								m 25

- Doplňky pro Merkur spojka S1 							ks 50

- Nosníky NZ50									ks 25

- Sada lanový závěsů(2m) s plast.krytkou a přívod šňůrou pro AS svítidla	ks 2

- Demontáž původní elektroinstalace vč.rozváděčů				hod 36

- Vyhledání původních okruhů							hod 16

- Revize    										hod

Stavební úpravy

- Prostup  stěnou  20 mm  tl. 15 cm						ks 3

- Prostup  stěnou  20 mm  tl. 30 cm						ks 3

- Sekání drážek 4x4cm ve zdivu							m 98

- Sekání drážek 14x4cm ve zdivu						m 10

- Sekání kapes 70mm ve zdivu							ks 51

- Vrtání děr prům.8 do zdiva vč.hmoždinek					ks 80

UPOZORNĚNÍ: Pokud se v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr objeví obchodní názvy výrobků, dodavatel se v nabídkovém řízení tímto nemusí cítit vázán a může nabídnout výrobky jiné. Tyto výrobky musí mít min. stejné vlastnosti jako výrobky navržené v projektu. Pokud dodavatel použije jiný výrobek, musí převzít záruku, že nedojde ke zhoršení technických a užitných vlastností objektu proti projektovému řešení. Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., (ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.) musí mít zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem.

Schéma zapojení signalizačního zařízení

EL1                                                                              EL1.1

                                                   

EL2                                                                          EL3

EL4

                                             