Stavba:		Rekonstrukce a vybavení odborných učeben ZŠ Slovenská v Karviné

Místo stavby:		parcela č. 2715/103, 2715/107, ul. Slovenská 2936/61

k.ú. Karviná - město

Investor:		Statutární město Karviná; IČ: 00297534

Fryštátská 72/1

733 24 Karviná

Stupeň PD:		pro provádění stavby

Autor PD:		Ing. Ladislav Zahradníček, ČKAIT 1102650

# POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

# STAVBY

t e ch n i c k á    z p r á v a

(zpracována v souladu s § 41 odstavec 2) vyhl. č.246/2001 Sb.)

Zpracovala: 		Ing. Judita Spasová

(odborná zp.č. Š – OZO – 46/2003, ČKAIT 1102666)

Ostrava, duben 2019

- Seznam použitých podkladů pro zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby

[1] Ing. Zahradníček, L., Ing. Pitra, L: Projektová dokumentace pro akci: „Rekonstrukce a vybavení odborných učeben ZŠ Slovenská v Karviné“

[2] Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

[3] Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

[4] ČSN 73 0802/2009 + Z2/2015: Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

[5] ČSN 73 0834/2011 + Z2/2013: Požární bezpečnost staveb – Změny užívání

[6] ČSN 73 0810/2016: Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

- ÚDAJE O STAVBĚ, POPIS ÚPRAV

Předmětem tohoto požárně bezpečnostního řešení (dále jen PBŘ) dle předložené projektové dokumentace jsou vnitřní úpravy objektu spočívající ve stavebních úpravách vybraných odborných učeben a místností. Součástí stavebních úprav je řešení bezbariérového přístupu do předmětných učeben a místností v souladu s požadavky objednatele

Jedná se o stavební objekt základní školy. Objekt je proveden jako prefabrikovaný z železobetonových panelů a je zastřešen plochou střechou. Objekt školy prošel v minulých letech rekonstrukcí a bylo provedeno vyspravení vnějších omítek a nový nátěr fasády vč. oplechování říms. Výška objektu: celková výška objektu školy je cca 13,0 m, světlá výška 1.NP + 3,300 m, 2.NP a 3.NP + 3,300 m.

Stavebními úpravami se výtvarné, materiálové ani dispoziční a provozní řešení nemění.

V objektu základní školy vznikne nové bezbariérové WC v 1.NP. Kabina WC bude vybavena bezbariérovým WC, umyvadlem, zrcadlem, signalizační technikou, která bude napojena do kanceláře školy a školníka a vyvedena nad dveře bezbariérového WC, pevnými a sklopnými madly, vstupními dveřmi š. 900 mm (min. 800 mm), vypínači a ovladači v předepsaných výškách, prvky o vybavení kabiny a kontrastním rozlišením dveří od okolních konstrukci – viz Výkres schéma bezbariérového WC 1.NP.

V 1.NP objektu základní školy bude provedena rekonstrukce odborné učebny, kabinetu a skladu. Ve všech zmíněných učebnách bude zajištěna min. světlost dveřního otvoru 1000 mm (dveře min. š. 900 mm), vč. osazení vodorovnými madly na straně opačné proti závěsům a samouzavíracími mechanismy se zpožděním, okapovými plechy v. 400 mm. Přístup do řešených místností bude zajištěn bezprahovým řešením, při styku podlah – budou použity přechodové lišty, překonávaná výška nerovností případně při použití přechodových lišt nesmí být větší než 20 mm. V rekonstruované učebně bude zajištěno místo pro osobu vyžadující bezbariérové požadavky, dveřní křídla budou kontrastně odlišena od ostatních konstrukcí (černá x bílá) apod. V řešených místnostech bude provedena výměna nášlapných vrstev a bude zde provedeno nové PVC a nová keramická dlažba, která bude splňovat součinitel smykového tření 0,5.

Nové dispoziční dělení:

Stávající stav:

- Dílna + sklad

- Sklad

- Cvičná kuchyň s předsíňkou + sklad

Nový stav:

- Dílna

- Sklad

- Kabinet

- Bezbariérové WC

V průběhu rekonstrukce nebude zasahováno do nosných stavebních konstrukcí a nedojde ke změně vnějšího vzhledu stavby. Jedná se o objekt nevýrobního charakteru.

Konstrukční systém objektu je i nadále hodnocen jako nehořlavý ve smyslu čl. 7.2.8 ČSN 73 0802. Objekt je požární výšky h = 0 m (jednopodlažní pavilon).

  - Stavební úpravy

1.NP Učebna - dílna + sklad

Bourací práce

Před zahájením bouracích prací bude provedeno vyklizení a odstranění vybavení stávající učebny dílen a skladu a bude provedeno odpojení od el. a vody.

Stávající dveře (01) z chodby do učebny, ze skladu do vedlejší neřešené místnosti budou demontovány vč. prahu. Budou obroušeny stávající zárubně. Dveře z učebny do skladu (18) budou demontovány vč. prahu a zárubně.

Stávající svítidla, zásuvky a vypínače v učebně budou demontovány.

Stávající podlahová krytina (PVC) v učebně a skladu bude demontována včetně lepidla a betonový podklad bude přebroušen cca 2 mm, tak aby byly odstraněny původní nerovnosti po PVC krytině. Pro demontáž se předpokládá 1 vrstva PVC krytiny.

Bude odborně demontován elektrorozvaděč a bude vybourána stávající zděná příčka mezi učebnou a skladem.

Na stěnách bude oškrábána stávající malba. Sekání drážek a rýh pro instalace jsou předmětem části příslušné profese.

V rámci bouracích prací bude provedeno očištění a obroušení stávajících otopných těles a přívodů k nim. Tělesa budou demontována a po nátěru zpět osazena. Před demontáží budou jednotlivé stoupačky vypuštěny.

Stavební úpravy

Po provedených bouracích pracích bude provedeno kompletní vyčištění.

Po provedených instalacích (elektro, ZTI, slaboproudu a VZT) bude provedeno vyspravení stávajících omítek stěn a stropů jádrovou omítkou (předpoklad 30%) povrch bude celoplošně zdrsněn opatřen penetrací proti savosti podkladu a provedeno celoplošné přeštukování jemnou štukovou omítkou.

Podlahy - po provedeném očištění a přebroušení bude provedena nivelační stěrka tl. do 10 mm. Samonivelační stěrka musí být určena pro pokládku PVC podlahové krytiny.

Po vyzrání nových štukových omítek bude provedeno jejich ometení, 1x penetrace podkladu a 2x malba disperzní, paropropustná, bílá. Do výšky 1,5 m bude provedena malba jako omyvatelná disperzní paropropustná splňující hygienické požadavky pro školy.

Stávající ocelové zárubně budou opatřeny novým nátěrem v barvě přizpůsobené stávajícím zárubním.

Po provedených malbách budou zpět namontována natřená původní otopná tělesa. Po montáži bude provedeno napuštění systému a provedení tlakové zkoušky včetně vystavení protokolu o tlakové zkoušce.

Do učebny je navržen akustický podhled, který musí splňovat podmínky normy dle ČSN 73 0527.

Po vyzrání samonivelační stěrky provedené dle technologického postupu výrobce bude provedena pokládka nové PVC podlahové krytiny. Podlahová krytina musí splňovat mechanické požadavky pro školy a učebny a současně min. součinitel smykového tření 0,5. Vzor a barva bude vybrána investorem při realizaci stavby, z hygienického důvodu musí být použita světlá a matná barva. Kolem PVC krytiny bude provedena soklová lišta L 30/30 v barvě dle podlahové krytiny.

Na závěr budou osazeny nové dveře (D01, D02). Nové dveře budou barevně přizpůsobeny stávajícím. Dveře budou doplněny prvky pro užívání osob s omezenou schopností pohybu v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. viz výpis dveří.

1.NP Sklad

Bourací práce

Před zahájením bouracích prací bude provedeno vyklizení a odstranění vybavení stávajícího skladu a bude provedeno odpojení od el. a vody.

Stávající dveře do skladu (18) budou demontovány vč. prahu a zárubně.

Bude demontováno stávající umyvadlo (04) ve skladu a umyvadla (04) z opačné strany zdi (na chodbě). Stávající keramické obklady budou oklepány z obou stran zdiva včetně omítek až na zdivo.

Pro přístup do skladu z chodby bude vybourán otvor pro dveře. Před vybouráním otvoru budou osazeny ocelové válcované překlady z profilů 2x L50x50x4 mm a uložením min. 200 mm. Bourání otvoru pro překlad bude provedeno po částech (nejprve se provede drážka pro osazení profilu z jedné strany, po osazení bude vyklínován vůči stávajícímu zdivu a bude vyplněna spára maltou MC 10. Až po zatvrdnutí malty bude provedena drážka i z druhé strany a bude osazen druhý ocelový L nosník a bude rovněž vyklínován a spára mezi nosníkem a zdivem bude vyplněna maltou MC 10.) Po zatvrdnutí malty bude vybourán otvor.

Stávající svítidla, zásuvky a vypínače v učebně budou demontovány. Stávající podlahová krytina (PVC) v učebně polytechnická učebna – šicí dílna bude demontována včetně lepidla a betonový podklad bude přebroušen cca 2 mm, tak aby byly odstraněny původní nerovnosti po PVC krytině. Pro demontáž se předpokládá 1 vrstva PVC krytiny.

Na stěnách bude oškrábána stávající malba. Sekání drážek a rýh pro instalace jsou předmětem části příslušné profese.

V rámci bouracích prací bude provedeno očištění a obroušení stávajícího otopného tělesa a přívodů k němu. Těleso bude demontováno a po nátěru zpět osazeno. Před demontáží budou jednotlivé stoupačky vypuštěny.

Podrobně jsou veškeré bourací práce popsány na výkrese bouracích prací. Při provádění bouracích prací musí být dodržovány předpisy BOZP, práce musí být prováděny pod dohledem odpovědné osoby.

Stavební úpravy

Po provedených bouracích pracích bude provedeno kompletní vyčištění. Bude osazena nová zárubeň mezi skladem a chodbou, dveře (D03).

Bude provedena zazdívka stávajícího dveřního otvoru, viz výkresová dokumentace. Zazdívka bude provedena z pórobetonu tl. 100 mm. Na nově zazděném otvoru z pórobetonu bude provedena armovaná stěrka.

Po provedených instalacích (elektro, ZTI, slaboproudu a VZT) ,bude provedeno vyspravení stávajících omítek stěn a stropů jádrovou omítkou (předpoklad 30%) povrch bude celoplošně zdrsněn opatřen penetrací proti savosti podkladu a provedeno celoplošné přeštukování jemnou štukovou omítkou.

Podlahy - po provedeném očištění a přebroušení bude provedena nivelační stěrka tl. do 10 mm. Samonivelační stěrka musí být určena pro pokládku PVC podlahové krytiny.

Po vyzrání nových štukových omítek bude provedeno jejich ometení, 1x penetrace podkladu a 2x malba disperzní, paropropustná, bílá.

Nové ocelové zárubně budou opatřeny novým nátěrem v barvě přizpůsobené stávajícím zárubním.

Bude proveden nový SDK podhled dle vybraného zhotovitele.

Po vyzrání samonivelační stěrky provedené dle technologického postupu výrobce bude provedena pokládka nové PVC podlahové krytiny. Podlahová krytina musí splňovat mechanické požadavky pro školy a sklady a současně min. součinitel smykového tření 0,5. Vzor a barva bude vybrána investorem při realizaci stavby, z hygienického důvodu musí být použita světlá a matná barva. Kolem PVC krytiny bude provedena soklová lišta L 30/30 v barvě dle podlahové krytiny.

Na závěr budou osazeny nové dveře (D03). Nové dveře budou barevně přizpůsobeny stávajícím. Dveře do skladu budou doplněny prvky pro užívání osob s omezenou schopností pohybu v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., viz výpis dveří.

1.NP Cvičná kuchyň, předsíň, sklad

Bourací práce

Před zahájením bouracích prací bude provedeno vyklizení a odstranění vybavení stávající cvičné kuchyně a bude provedeno odpojení od el. a vody.

Stávající dveře (01) z chodby do předsíňky a dveře v chodbě (01) budou demontovány vč. prahu. Budou obroušeny stávající zárubně.  Dveře (18) z předsíňky do vedlejších místností budou demontovány vč. prahu a zárubně.

Bude demontováno stávající umyvadlo (04) ve cvičné kuchyňce. Stávající keramické obklady (03) v předsíňce, sousední místnosti a cvičné kuchyňce budou oklepány včetně omítek až na zdivo.

Stávající svítidla, zásuvky a vypínače v učebně budou demontovány.

Bude demontována stávající SDK příčka (12) s vrchní ocelovou mříží. A bude vybourána část zděné příčky (13).

Pro přístup do budoucího bezbariérového WC bude vybourán otvor pro dveře. Před vybouráním otvoru budou osazeny ocelové válcované překlady z profilů 2x L50x50x4 mm a uložením min. 200 mm. Bourání otvoru pro překlad bude provedeno po částech (nejprve se provede drážka pro osazení profilu z jedné strany, po osazení bude vyklínován vůči stávajícímu zdivu a bude vyplněna spára maltou MC 10. Až po zatvrdnutí malty bude provedena drážka i z druhé strany a bude osazen druhý ocelový L nosník a bude rovněž vyklínován a spára mezi nosníkem a zdivem bude vyplněna maltou MC 10.) Po zatvrdnutí malty bude vybourán otvor.

Dále bude vybourán otvor pro dveře mezi chodbou a sousední místností kabinetu. Před vybouráním otvoru budou osazeny ocelové válcované překlady z profilů 4x IPE120 a uložením do maltového lože MC10 a uložením min. 150 mm. Stropní konstrukce musí být před bouráním otvoru podepřena. Bourání otvoru pro překlad bude provedeno po částech (nejprve se provede drážka pro osazení nosníků z jedné strany, které budou vyklínovány vůči stávajícímu zdivu a bude vyplněna spára maltou MC 10.  Až po zatvrdnutí malty bude provedena drážka i z druhé strany a budou osazeny zbylé ocelové I nosníky a budou rovněž vyklínovány a spára mezi nosníky a zdivem bude vyplněna maltou MC 10.)  Po zatvrdnutí malty bude vybourán otvor.

Stávající podlahová krytina (PVC) v učebně polytechnická učebna – šicí dílna bude demontována včetně lepidla a betonový podklad bude přebroušen cca 2 mm, tak aby byly odstraněny původní nerovnosti po PVC krytině. Pro demontáž se předpokládá 1 vrstva PVC krytiny.

Na stěnách bude oškrábána stávající malba. Sekání drážek a rýh pro instalace jsou předmětem části příslušné profese.

1.NP Kabinet

Stavební úpravy

Po provedených bouracích pracích bude provedeno kompletní vyčištění.

Bude osazena nová zárubeň mezi chodbou a sousední místností kabinetu, dveře (D07).

Budou provedeny zazdívky stávajícího dveřního otvoru a průchodu z pórobetonu tl. 100 a 150 mm. Dále bude vyzděna nová příčky z pórobetonu tl. 150 mm. Na nově zazděné otvory a vyzděnou příčku z pórobetonu bude provedena armovaná stěrka.

Po provedených instalacích (elektro, ZTI, slaboproudu a VZT), bude provedeno vyspravení stávajících omítek stěn a stropů jádrovou omítkou (předpoklad 30%) povrch bude celoplošně zdrsněn opatřen penetrací proti savosti podkladu a provedeno celoplošné přeštukování jemnou štukovou omítkou.

Podlahy - po provedeném očištění a přebroušení bude provedena nivelační stěrka tl. do 10 mm. Samonivelační stěrka musí být určena pro pokládku PVC podlahové krytiny.

Po vyzrání nových štukových omítek bude provedeno jejich ometení, 1x penetrace podkladu a 2x malba disperzní, paropropustná, bílá.

Stávající ocelové zárubně budou opatřeny novým nátěrem v barvě přizpůsobené stávajícím zárubním.

Bude proveden nový SDK podhled dle vybraného zhotovitele.

V rámci všech profesí (el., ZTI, slaboproud, VZT) bude provedena kompletace koncových prvků stavby.

Po vyzrání samonivelační stěrky provedené dle technologického postupu výrobce bude provedena pokládka nové PVC podlahové krytiny. Podlahová krytina musí splňovat mechanické požadavky pro školy a kabinety a současně min. součinitel smykového tření 0,5. Vzor a barva bude vybrána investorem při realizaci stavby, z hygienického důvodu musí být použita světlá a matná barva. Kolem PVC krytiny bude provedena soklová lišta L 30/30 v barvě dle podlahové krytiny.

Na závěr budou osazeny nové dveře (D05,D07). Nové dveře budou barevně přizpůsobeny stávajícím. Dveře do kabinetu budou doplněny prvky pro užívání osob s omezenou schopností pohybu v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., viz výpis dveří.

1.NP Bezbariérové WC

Stavební úpravy

Po provedených bouracích pracích bude provedeno kompletní vyčištění.

Bude osazena nová zárubeň mezi chodbou a bezbariérovým WC, dveře (D05).

Po provedených instalacích (elektro, ZTI, slaboproudu a VZT), bude provedeno vyspravení stávajících omítek stropů jádrovou omítkou (předpoklad 30%) povrch bude celoplošně zdrsněn opatřen penetrací proti savosti podkladu a provedeno celoplošné přeštukování jemnou štukovou omítkou.

Na stěnách budou provedeny nové omítky. Na původních konstrukcích bude provedeno očištění stávajícího zdiva, provedení cementového postřiku a nové jádrové omítky.

Do výšky 2100 mm bude v celé místnosti proveden nový keramický obklad v kontrastní barvě vůči zařizovacím předmětům. Do výšky stropu pak na stávajících stěnách jemná štuková omítka.

V prostoru bezbariérového WC bude provedena nová skladba podlahy (SP2). Nová skladba podlahy se předpokládá tl. 100 mm:

- Keramická dlažba, protiskluz R10 			tl. 8,0 mm

- Lepící tmel				 		tl. 5,0 mm

- Hydroizolační stěrka	 				tl. 2,0 mm

- Samonivelační stěrka 					do tl. 5,0 mm

- Cementový potěr vyztužený KARI sítí 100/100/6	tl. 60,0 mm

- Separační fólie PVC

- Kročejová izolace EPS 150S 				tl. 30,0 mm

Hydroizolační stěrka bude vytažena 300 mm nad úroveň podlahy. Součástí dodávky hydroizolační stěrky jsou i systémové pásky koutové a rohové dle konkrétního výrobce.

Budou provedeny nové předstěny (a) z SDK desek do vlhkých prostor tl. 12,5 mm.

Po vyzrání nových štukových omítek a zhotovení SDK předstěn bude provedeno jejich ometení, 1x penetrace podkladu a 2x malba disperzní, paropropustná, bílá.

Nové ocelové zárubně budou opatřeny novým nátěrem v barvě přizpůsobené stávajícím zárubním.

Na závěr budou osazeny nové dveře (D06). Dveře do bezbariérového WC budou doplněny o prvky pro užívání osob s omezenou schopností pohybu v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., viz výpis dveří.

- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Z hlediska požární bezpečnosti staveb jsou stavební úpravy v části objektu základní školy dále řešeny a posuzovány dle norem ČSN 73 0834, ČSN 73 0802 a norem souvisejících. Změnou užívání – stavebními úpravami se nemění počet dětí v objektu.

  - Zařazení ve smyslu ČSN 73 0834, březen 2011

Ke zatřídění bylo přistoupeno pomocí stanovení pn dle ČSN 73 0802 s využitím tab. A.1.

- Pro cvičnou kuchyň (školní učebna) je součin

pn . an. c = 45 . 1,1 .1 = 49,5 kg.m-2, dle pol. 2.3 tabulky A.1 ČSN 73 0802

- Pro kabinet dle tab. A.1 pol. 2.4 výše uvedené ČSN je součin

pn . an. c = 50 . 1,1 .1 = 55 kg.m-2

Dle čl. 3.2 a) a čl. 3.3 a) a b)6) ČSN 73 0834 se jedná o změnu staveb skupiny I s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti, nedochází k záměně věcně příslušné ČSN, nedochází ke zvýšení požárního zatížení o více než 15 kg.m-2 ani navýšení počtu osob, dle čl. 3.2.b):

- nedochází ke zvýšení požárního zatížení o více než 15 kg.m-2, charakter užívání objektu se nemění, jedná se i nadále o prostory základní školy

- nedochází k navýšení počtu osob na únikových cestách o více než 20 %

- nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu či neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na únikové cestě

- nedochází k záměně věcně příslušné ČSN, jedná se i nadále o objekt základní školy, hodnoceno dle ČSN 73 0802

- nedochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou nebo přístavbou ani k jiným podstatným změnám objektu

- v objektu nově nevzniknou místnosti větší než 100 m2.

  - Technické požadavky na změny staveb skupiny I

Technické požadavky na změnu staveb skupiny I jsou hodnoceny dle čl. 4 ČSN 73 0834.

ad a)	nebudou měněny stavební konstrukce, resp. jejich prvky, odolnost stavebních konstrukcí nosných a konstrukcí ohraničujících únikové cesty nebude snížena pod původní hodnotu.

ad b) 	nové stavební konstrukce budou instalovány – příčky z keramických tvárnic, SDK podhledy, podlahové krytiny. Třída reakce na oheň stavebních konstrukcí není zvýšena nad původní hodnotu, ani v nich není nově použito hmot třídy reakce na oheň E a F. Posuzovaný objekt je nehořlavého konstrukčního systému.

ad c)	zásah do fasády objektu nebude proveden, nezmění se – nezvýší se šířka ani výška kterékoliv požárně otevřené plochy o více než 10 %. Odstupové vzdálenosti jsou stávající.

ad d)	prostupy rozvodů stěnami – nově zřizované prostupy stěnami v objektu musí být provedeny v souladu s ČSN 73 0802 čl. 8.6.1, tzn., že musí být utěsněny PB zařízením (manžetou, ucpávkou) třídy reakce na oheň max. A1, A2. Těsnící konstrukce musí vykazovat požární odolnost stejnou jako konstrukce, kterou prostupují.

ad e)	vzduchotechnické potrubí není a nebude nově zřízeno (ve smyslu ČSN 73 08072).

ad f)	prostupy rozvodů stropy – nově zřizované prostupy stropy v objektu musí být provedeny v souladu s ČSN 73 0802 čl. 8.6.1, tzn., že musí být utěsněny PB zařízením (manžetou, ucpávkou) třídy reakce na oheň max. A1, A2. Těsnící konstrukce musí vykazovat požární odolnost stejnou jako konstrukce, kterou prostupují.

ad g)	únikové cesty jsou stávající, nedochází k jejich prodloužení či zúžení a nevznikají žádné požadavky na jejich úpravu. Stavebními úpravami učeben a WC se nezvyšuje kapacita osob (dětí) v objektu školy. Měněné dveře z učeben (dílny) nemusí být opatřeny kováním ve smyslu čl. 13.1.1 ČSN 73 0810 – nejedná se o dveře na únikové cestě. Úniková cesta je měřena až od dveří z učeben, v souladu s čl. 9.10.2 ČSN 73 0802.

ad h)	v posuzované části objektu nedojde k výměně, záměně ani k obnově systémů, které by svojí funkcí podmiňovaly provoz objektu, nevznikne žádný požární úsek.

ad i)	v řešené části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry umožňující protipožární zásah. K dispozici je stávající přístupová komunikace, která probíhá k předmětné stavbě. Požadavkům čl. 12.2 a 12.4 ČSN 73 0802 je vyhověno. Uvedenými úpravami nevzniká požadavek na zvýšení (nebo změnu) počtu přenosných hasicích přístrojů v objektu.

  - Elektroinstalace

El. instalace v řešené části objektu bude realizována dle požadavků příslušných platných norem.

Nouzové osvětlení únikových cest z učeben bude zajištěno pomocí bezúdržbových LED svítidel se zálohou chodu min.1 hod. Všechna nouzová svítidla budou vybavená nouzovým modulem.

Ke změně užívání posuzované části do provozu bude doložena příslušná revizní zpráva s vyhovujícím výsledkem.

- ZÁVĚR

Vnitřní úpravy - rekonstrukce odborných učeben a soc. zařízení v objektu základní školy Studentská v Karviné je z hlediska požární bezpečnosti staveb vyhovující.

========================================