## Seznam dokladů projektové dokumentace D.1.4.

D1.1.4. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

- D.1.4.-01	TECHNICKÁ ZPRÁVA

- D.1.4.-02	PŮDORYS PODKROVÍ

- D.1.4.-03	OPRAVA HROMOSVODU

OBJEKT    :  STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ BUDOVY Č.P. 618/11 NA UL.KAROLA SLIWKY V KARVINÉ-FRYŠTÁTĚ

- Zakázka : 11920
Datum   : XII.2020

Investor:	  STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 73324 KARVINÁ

Zhotovitel:	Atris, s.r.o.

- Místo podnikání: 	Občanská 1116/18 710 00 Ostrava-slezská Ostrava

Zodpovědný projektant:	 	Ing. Ladislav Zahradníček, ČKAIT - 1102650

Vypracoval:				Ing. Michael Kotas	, ČKAIT - 1100648

D.1.4.-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

části:elektrické zařízení

Úkolem projektu je napojení nových svítidel v místnosti v podkroví z důvodu nového zastřešení a opravy hromosvodu  objektu č.p. 618/11 na ul.Kalola Sliwky v Karviné-Fryštátě  .  Dokumentace je vypracována základě stavebních.a požadavků investora.

a) Základní technické údaje

Rozvodná soustava:		3PEN~50Hz, 400V / TN-C-přívod

3NPE~50Hz, 400V / TN-S

1NPE~50Hz, 230V / TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41ed.3:

Prostředky základní ochrany

základní izolace

přepážky a kryty, zábrany

Prostředky ochrany při poruše:

automatické odpojením v případě poruchy

ochranné pospojování

ochranné uzemnění

doplňková ochrana-proudovým chráničem

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.3:	normální, nebezpečný  pož.AB7

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed.3:

neoznačené-odpovídající prostorám normálním

b)Energetická bilance:

Nově instalovaný výkon svítidel je menší než původní

Požadavek odběratele na spolehlivost dodávky el.energie – základní

c) Měření el.energie a kompenzace:

Zůstává původní

d) Předpokládaná roční spotřeba:

Pro běžný provoz  0.3MWh.

Zkratové poměry:

Vzhledem k  délce napájecích kabelů  sítě NN bude Ik3 do 6kA.

e) Napojení na  elektrickou energii

Napojení nových světel se provede z původního světelného okruhu. Ovládání vypínačem zůstane původní. Původní svítidla na stěně  se demontují.

f) Náhradní zdroje el. energie

neosahuje

g) Umělé osvětlení

- Umělé osvětlení je navrženo ve smyslu EN12464-1 Z1(ČSN 36 0450, ČSN 36 0451), souvisejících  norem jako přímé LED svítidly(podrobněji SVT výpočet) . Počet svítidel a jejich rozmístění  je znázorněno na výkrese. Svítidla budou uchycena  na stropě  . Ovládání je místním spínačem kolébkovým umístěnými ve výšce 1.2m.

h) Elektroinstalace

Nová elektroinstalace bude provedena kabely CYKY v liště.

i) VZT

zůstává původní

j) Způsob uložení

Nová elektroinstalace bude provedena kabely CYKY v liště.

Souběhy a křižování

Souběhy slaboproudu se silnoproudem se provádějí dle ČSN 34 2300 a 33 2000-5-52. Pro souběh delší než 5 m je min. vzdálenost 10 cm, pro souběh menší než 5 m je min. vzdálenost 3 cm. Křižování sdělovacích vedení se silovými kabely provádět v min. vzdálenost 1 cm.

Pro souběh a křížení slaboproudých zařízení dodržet normu ČSN EN 50 174-2.

m) Ochrana před bleskem

Hromosvodná jímací soustava

Zůstává původní, v rámci částečné výměny střešní krytiny se vymění zkorodované vedení a svorky.

Popis jímací soustavy

Jímací soustava na celém objektu je hřebenová ,doplněná jímači a pomocnými jímači vytvořená vodičem AlMgSi  8 mm na podpěrách dle charakteru střechy. Vzájemná vzdálenost podpěr je max. 1 metr.

Počet svodů a jejich provedení

Svody zůstávají původní v krytém provedení .

Bezpečnost a hygiena práce

V průběhu montážních prací je nutno dodržovat ustanovení ČSN 33 2000-4-43 A ČSN 33 2000-4-46. Pracovníci provádějící práce musí být prokazatelně proškoleni z vyhlášky ČÚBP č.48/1982 Sb. a přezkoušeni podle vyhlášky ČÚBP ČBÚ č. 50/1978 Sb. Při provádění prací je nutné důsledně zajišťovat beznapěťový stav

Zařízení smí obsluhovat jen osoby řádně vyškolené a provozovatelem k obsluze určené. Opravy zařízení smí provádět pouze osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Výchozí revize

Před uvedením zařízení do provozu je nutno provést výchozí revizi podle ČSN 332000-6 ed2.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Elektrické zařízení bude chráněno před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3  a ČSN 33 2000-5-54 ed.3. K ochrannému vodiči se připojí ochranné svorky el. předmětů a nosné konstrukce el. zařízení.

Technická specifikace materiálu

Elektroinstalace

- Kabel CYKY-O	3x1,5			 pod omítkou					m 3

- Kabel CYKY-J	3x1.5			 liště						m 30

- Krabicová rozvodka 	LK80/3							ks 3

- Spínač kolébkový 10A/250V	typ 	   05 						ks  1

- Svítildo LED 35W/4400lm stropní 600x600						ks 6

- Lišta LV18x13										m 20

- Demontáž stávající instalace								hod 8

- Vyhledání původních okruhů								hod 4

- Revize    											hod

Ochrana před bleskem

- AlMgSi 8 na PV22									m 12

- AlMgSi 8 na PV15									m 50

- AlMgSi 8 na PV32									m 25

- Svorka SS											ks 38

- Svorka SO											ks 5

- Svorka SK											ks 5

- Svorka SJ01										ks 3

- Jímací tyč AlMgSi  JP20 vč. DJ4m+DJ4D+OS						ks 3

- Demontáž stávajícího hromosvodu							hod 8

Stavební úpravy

- Vrtání děr prům.8  vč.hmoždinek							ks 50