MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ VYBAVENÍ AV -ČÁST SILNOPROUDÁ INSTALACE

Část D.1.4.

D.1.4a  Technika prostředí staveb

-  silnoproudá elektrotechnika vč. ochrany před bleskem

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. dle změny 62/2013 Sb.

Objednatel:			  Městský dům kultury, příspěvková organizace

Se sídlem:			  tř. Osvobození 1639/43, 735 06 Karviná Nové Město

- Nositel úkolu:		Vladislav Tolasz

- Místo podnikání (provozovna): 	Vratká 7/694, 736 01 Havířov Bludovice

Název stavby: 	         Městský dům kultury Karviná - vybavení AV - silnoproudá instalace

- Vypracoval:		Vladislav Tolasz - elektroprojekt

- autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb –

- specializace elektrotechnická zařízení –   ČKAIT: 1102632

Datum:  	                                   duben 2021

1.Všeobecné údaje:

### Akce: „Městský dům kultury Karviná - vybavení AV - silnoproudá instalace“ byla vypracována na základě objednávky č.11/2021 ze dne 3.2.2021 v rámci celkového záměru na nové technické vybavení sálu systémem ozvučení.

### Pro provoz sálu byl vypracován samostatný projekt na nový moderní systém ozvučení na základě posledních trendů pro kulturní prostory. Tento návrh dále řeší systém distribuce digitálního videosignálu pro potřeby projekce, který umožní snadnou variabilitu sálu pro různé druhy využití sálu a kamerového systému pro monitoring dění v sále a jeho okolí. Zpracovatelem dokumentace je firma Audiomaster a.s. Ocelářská 937/39, 790 00 Praha 9.

### Bude zachován stávající hlavní rozvaděč objektu RH v rozvodně a ponechá se stávající   instalace ve všech místnostech, kde nedochází ke stavebním úpravám. Tam kde k ní dochází, bude původní instalace doplněna podle požadavků navrhovatele AV techniky. Jedná se především o prostor režie.

### Rozsah dokumentace odpovídá požadavkům zadavatele a zpracovatele dokumentace AV techniky. Tyto jsou vyspecifikovány a jsou uvedené v příloze. Projektant je v celém rozsahu zapracoval do předloženého projektu pro provedení stavby.

### Zároveň bude prováděna instalace slaboproudých rozvodů - elektronických komunikací, podle předložené dokumentace.

### Nebyla požadována rekonstrukce ochrany objektu před bleskem, protože se do střešní konstrukce nezasahuje.

### Další potřebné údaje byly získány přímo na místě stavby, ostatní části budou případně řešeny samostatně ve spolupráci s realizátorem AV techniky.

### Projektant upozorňuje na nutnost dodržení požadavků současných norem ČSN a energetických zásad provozu. Jedná se především o ČSN 33 2000-4-41 ed2, 33 2000-4-43, 33 2000-5-51, 33 2000-3 a ostatních souvisejících.

Dále návrh odpovídá bezpečnostním předpisům pro práci na elektrickém zařízení.

2. Technické údaje:

Proudová soustava:				3+PE+N, 50Hz TN–S

Provozní napětí:			             400/230V (ČSN 33 0120)

Ochrana před úrazem elektrického proudu:	základní:

automatické odpojení vadné části od zdroje ČSN 33 2000-4-41 ed.02 (čl.411.3.2.1)

zvýšená:

ochranným –doplňujícím pospojováním (čl.411.3.1.2)

Instalovaný výkon mimo technologii:                   13,29 kW

soudobost β:                                                         0,8

stupeň dodávky elektrické energie:                      3

Určení vnějších vlivů:	zůstává stávající protokol, určený technologem a je uložen v původní dokumentaci stavby (revizní zprávy), protože nedochází ke změně užívání jednotlivých místností. Pokud jsou prostory podle ČSN 33 2000-5-51 považovány za normální, není nutno vypracovávat protokol (čl.320.N3):

Vnější vlivy rovněž není nutno určovat v prostorech, pro které jsou tyto vlivy stanoveny jednoznačně technickou normou nebo jiným předpisem. V protokolu o určení vnějších vlivů se u těchto prostorů uvede pouze odkaz na normu nebo příslušný předpis, na jejichž základě byly vnější vlivy stanoveny.

3. Ochrana před přepětím dle ČSN 33 2000-1 a 33 04 20:

Požadavek ČSN 33 2000-1 čl. 131.6 na ochranu spotřebičů proti pulsnímu přepětí je řešen instalací ochrany prvního stupně třídy B v hlavním rozvaděči RH v rozvodně (není součástí této dokumentace).

Další stupeň ochrany proti přepětí (společná třídy B a C) bude instalována v navrhovaném okruhovém rozvaděči R.AV a 4-tý stupeň v koncových zásuvkových okruzích.

4.1. Silnoproudá instalace – funkční řešení:

Elektroinstalace je navržena kabely bezhalogenovými se zvýšenou odolností při požáru CXKE-R z měděnými jádry v provedení odpovídajícímu danému prostoru a prostředí dle ČSN 33 2310. Připojení elektrických přístrojů a spotřebičů se řídí ČSN 33 2180, pro připojení elektrických strojů platí ČSN 34 1025. V době expedice projektu jsou všechny citované předpisy platné, nebo je jejich platnost souběžná s jinou evropskou normou.

Původní umístění rozvaděče silové části AV bylo určeno v rozvodně v 2.NP. Po konzultacích a vzneseného požadavku uživatele a investora bylo rozhodnuto, že s praktického hlediska bude vhodné osazení navrhovaného skříňového rozvaděče R.AV do místnosti režie v 1.NP. Hlavní přívod pro nový rozvaděč bude řešen kabelem CXKE-R 5x25 (alternativně 4x25) z hlavní rozvody na rezervní pojistkový odpojovač v 2.poli RH.

Odvody jednotlivých okruhů povedou R.AV s rozvodem v kabelových žlabech, žebřících a chráničkách s funkčností v případě požáru. Hlavní trasy vedou v místnosti režie a klesacím vedením do 2.podzemním podlaží pod místa, kde jsou plánované průchody do 1.podzemnímo podlaží a do sálu, 1. a 2. nadzemního podlaží.

Stoupací vedení a průchody mezi stropními konstrukcemi budou realizované s požární odolností a utěsněné protipožárními hmotami a nátěry a byly řešeny rovněž v souladu s trasami slaboproudých vedení.

Výška zásuvkových vývodů se přizpůsobí umístěním pracovních stolů v režii a v přípojných místech (PM 1, PM 2 a PM3) a požadavkům dodavatele AV technologie. Předpokládaný parapet osazení je na výkresech označen.

V hlavním sále jsou po stranách jeviště umístěna odběrná místa, ukončená plastovou rozvodnicí se zvýšeným krytím a s dvířky se zámkem. V sestavě budou osazené zásuvky 16A/ 230V po 8-mi kusech.

Obdobně bude vybaveno odběrné místo PM3 v hledišti se dvěma zásuvkami.

V místnosti režie jsou požadavky na osazení zásuvky 32A/400V a 2x16A/230V samostatných okruhů na stěně pro připojení rozvaděče RACKu.  Pro další zařízení AV techniky bude na čelní stěně instalován parapetní žlab s osazením 10-ti zásuvek 16A/230V.

Požadavek dodavatele slaboproudu je použití systému například HAGER- parapetní hliníkový žlab BRAP 80200 (pro až 35 kabelů) s osazenými zásuvkami v bezhalogenových krabicích a s přepážkou pro oddělení silové a slaboproudé instalace.

Jednotlivé jištěné okruhy (7x16A/230V a 1x32A/400V) pro režii povedou z rozvaděče R.AV a do vedlejší místnosti strojovny, kde je i stávající protipožární ucpávka (nutno obnovit do vyhovujícího stavu) a vedením z 2.podzemního podlaží.

Vzhledem k tomu, že navrhované zásuvkové okruhy budou určené i pro zapojení PC sítě  a obsluha zařízení  budou osoby znalé (nikoliv laici), upustilo se k instalaci proudových chráničů.

Z požárního hlediska při provádění případných průrazů je nutné zajistit dostatečnou těsnost uložení (izolační pěnou a nátěr např. PROMASTOP). Podobně jsou řešeny hlavní kabelové trasy, které jsou navržené v žlabech se zvýšenou požární odolnosti.

4.2. Slaboproudá instalace:

V této dokumentaci jsou ve výkresech zakresleny i trasy pro PC síť, CCTV rozvody videoprojekci a reproduktorový rozvod. Uložení bude v plastových lištách, kabelových žlabech odděleně  (min 250mm)od silové instalace. Popis je uveden v samostatné dokumentaci a vyznačen ve výkresech.

Ostatní část (vodiče, kabely, zásuvky a přístrojové vybavení) jsou obsaženy v dodávce AV techniky a nejsou v rozpočtu silnoproudé instalace.

5. Světelnětechnický projekt:

Nebyl požadován, není obsahem projektu.

6. Rozvaděče:

Navrhovaný rozvaděč R.AV v místnosti režie je skříňového provedení. Napojen bude na rezervní vývod v 2. poli hlavního rozvaděče RH, na pojistkový odpojovač s dimenzí 63A/400V.

Jedná se o samonosnou skříň o šířce 800 mm a výšce 2000 mm s dveřmi. Schéma zapojení je zřejmé z výkresové dokumentace.

Náplň rozvaděče je běžnými spínacími prvky a jištěním pro zásuvkové okruhy. V přívodní části je instalována přepěťová ochrana stupně 2 a 3.

Zásuvky 16A/230 pro napojovací bod PM1,PM2 a PM3 budou instalovány v zapuštěné plastové rozvodnici typu VOLTA II (systém HAGER), která bude opatřena uzamykatelnými dvířky a s krytím minimálně IP30.

7. Hromosvodová instalace a uzemnění:

Investor nepožadoval projekt nové vnější ochrany objektu před bleskem (LPS).

Uzemnění na hlavní uzemňovací přípojnici objektu (HPO) je řešeno v souladu s ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-51. Zemní přechodový odpor nesmí přesáhnout 5 ohmů (Ω) a provedení uzemnění musí odpovídat ČSN 33 2000-5-54.

8. Nakládání s odpady:

S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činnosti, musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášek k jeho provádění:

č.381/2001 Sb.	katalog odpadů

č.382/2001 Sb.	o podrobnostech nakládání s odpady

Při montážích elektroinstalace a osvětlení dochází ke vzniku odpadů, které je nutno likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Dle Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. se jedná o odpady zatříděné dle kódu druhu odpadu (17 01 01 – beton z podkladové vrstvy, 17 05 04 zemina nebo kameny a 17 04 10 zbytky kabelů).

Je zakázáno opalovat izolaci demontovaných kabelů ve volné přírodě, vzhledem k uvolňování jedovatých a karcinogenních látek do ovzduší. Kabely budou před odevzdáním do sběru upraveny autorizovanou firmou.

9. Bezpečnost práce:

9.1. Ochrana zdraví a zajištění bezpečnosti při práci:

Při montáži, odzkoušení, revizích i provozu je nutno dbát základních požadavků k zajištění bezpečnosti práce – viz vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb., vyhlášky č. 207/1991 Sb., a vyhlášky č. 352/2000 Sb., včetně navazujících vyhlášek a nařízení.

9.2. Bezpečnost práce a technických zařízení:

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem živých a neživých částí elektrického zařízení je popsána v předchozí  části této zprávy. Jednotlivá uzemnění vodiče PEN v síti TN-C a PE v síti TN-S mají mít odpor nejvýše 15 ohmů, odpor uzemnění pracovního středu zdroje, nebo pracovního uzemnění místa zdroje nemá být větší než 5 ohmů.

- Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem na zařízení vyskytují prostory nebezpečné. Podle ČSN 33 2000-4-41 se na základě tohoto vyhodnocení stanovuje mez trvalého dotykového napětí Udl = 50 V.

- Ochrana před atmosférickými vlivy a bleskem je řešena stávajícím hromosvodem dle původní normy ČSN 34 1390.

- Bezpečnostní vypínání elektrického zařízení jako celku je v rozvaděči označeno bezpečnostní tabulkou „Hlavní vypínač – vypni v nebezpečí !“

- Ochrana elektrického vedení před mechanickým poškozením je provedeno polohou, zákryty, případně trubkami a chráničkami.

- Ochrana vedení proti nadproudům je provedena dle ČSN 33 2000-4-43 a ČSN 33 2000-4-473 pojistkami a jističi. Dohodnutá doba samočinného odpojení od zdroje je stanovena na dobu 5 sekund při respektování čl. 413.1.3.5 ČSN 33 2000-4-41.

- K danému elektrickému zařízení provede montážní organizace výchozí revizi elektrického zařízení podle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-1 a ČSN 33 2000-6-61 a vydá revizní zprávu.

- Obsluha a práce na elektrických zařízeních se bude provádět podle ČSN 34 3100-67.

- Pracovníci musí být proškolení a zkoušení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

- Při provádění montážních prací nutno dodržovat vyhlášku ČÚB a ČBU č. 324/90 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

- Tato stavba nenáleží do skupiny zvláštních staveb a vztahuje se na ni ustanovení ČSN 73 0802 o požární bezpečnosti staveb a stavebních objektů.

- Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., která upravuje požadavky na provádění staveb a příslušné normy.

- Elektrické zařízení bude opatřeno bezpečnostními tabulkami a nápisy dle ČSN ISO 3864/018010.

Pokyny pro poskytnutí první pomoci při úrazech elektrickou energií stanoví doporučení ČES 00.02.94.

10. Předpisy a normy :

Dokumentace je provedena podle platných zákonů a vyhlášek a podle předpisů ČSN vydaných v době zpracování PD. Zejména pak:

- ČSN 01 3390 IEC 617-11 Značky pro elektrotechnická schémata. Architektonická a topografická   schémata rozvodů

- ČSN 33 0010 Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy.

- ČSN 33 0120 Normalizovaná napětí IEC

- ČSN 33 0125 Jmenovité proudy

- ČSN 33 0165 IEC 446 Značení vodičů barvami nebo číslicemi

- ČSN 33 0330 EN 60529 Stupně ochrany krytí (krytí IP kód)

- ČSN 33 0340 Ochranné kryty elektrických zařízení a předmětů

- ČSN 33 0360 Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech

- ČSN 33 1310 Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

- ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení

- ČSN 33 1600 Revize a kontroly ručního nářadí

- ČSN 33 2000-3 Stanovení základních charakteristik

- ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před elektrickým úrazem

- ČSN 33 2000-4-42 Ochrana před účinky tepla

- ČSN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadproudům

- ČSN 33 2000-4-47 Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. oddíl 471: Opatření před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-473 Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

- ČSN 33 2000-5-523 Výběr soustav a stavba vedení. oddíl 523: Dovolené proudy

- ČSN 33 2000-5-51 Výběr a stavba elektrických zařízení. Všeobecná ustanovení

- ČSN 33 2000-6-61 Revize. oddíl 61: Postupy při výchozí revizi

- ČSN 33 2030 Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny

- ČSN 33 2180 Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

- ČSN 33 2190 Připojování elektrických strojů a pohonů s elektromotory

- ČSN 33 2200 Elektrická zařízení pracovních strojů

- ČSN 33 2312 Elektrické zařízení v hořlavých látkách a na nich

- ČSN 33 3210 Rozvodná zařízení

- ČSN 33 33-20 Elektrické přípojky

- ČSN EN 62305-1 Předpisy pro ochranu před bleskem

- ČSN 34 1610 Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách

- ČSN 34 3085 Předpisy pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech a záplavách

- ČSN EN 50110-1 , ČSN EN 50110-2 Obsluhu a práci na elektrických zařízeních

- ČSN 34 3510 Bezpečnostní tabulky a nápisy pro elektrická zařízení

- ČSN 36 0020-1, 8/94 Sdružené osvětlení

- ČSN EN 12464-1  Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - veřejné budovy

- Obchodní zákoník, Oddíl 8

- Vyhláška 50/78Sb.

- Zákon 142/91Sb. o Československých státních normách - platnost a závaznost norem ve znění pozdějších předpisů

- Zákoník práce

11. Závěr:

Veškeré elektromontážní práce se provedou podle platných norem ČSN, ON, OEG a za dodržení platných bezpečnostních předpisů. Před uvedení do provozu musí projít elektrozařízení výchozí revizi ve smyslu platné ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61. Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí, není použito zařízení obsahující PCB.

Projektant upozorňuje na to, že každá elektrická instalace musí mít předepsanou dokumentaci, umožňující provoz, údržbu a revize elektrických zařízení podle ČSN 33 2000-1 čl.5.2 a čl.7.1 ČSN 33 3210 a danou vyhláškou č.48/82 Sb.§4.