## Seznam dokladů projektové dokumentace D.1.4.

D1.1.4. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

- D.1.4.-01	TECHNICKÁ ZPRÁVA

- D.1.4.-02	OCHRANA PROTI BLESKU

- D.1.4.-03	PŮDORYS 1.PP

- D.1.4.-04	PŮDORYS 1.NP

- D.1.4.-05	PŮDORYS 2.NP

- D.1.4.-06	PŮDORYS 3.NP

- D.1.4.-07	PŮDORYS 4.NP

- D.1.4.-08	DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RA212

- D.1.4.-09	DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RB11

- D.1.4.-10	DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RA41

OBJEKT    :  ZATEPLENÍ BUDOVY Č.P. 2379 NA UL. ŽIŽKOVA V KARVINÉ - MIZEROVĚ

- Zakázka : 02122
Datum   : III.2022

Investor:  STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 23 KARVINÁ

Stupeň  :  DPS

- Zhotovitel:	Atris, s.r.o.

- Místo podnikání: 	Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Zodpovědný projektant:	 	Ing. Ladislav Zahradníček, ČKAIT - 1102650

Vypracoval:				Ing. Michael Kotas

D.1.4.-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

části:elektrické zařízení

Úkolem projektu je řešení nové ochrany před bleskem, napojení světelných reklam, napojení vyhřívaných vpustí a venkovních žaluzií v budově na ul. Žižkova v Karviné. Dokumentace je vypracována na základě stavebních podkladů a prohlídky na místě samém .

a) Základní technické údaje

Rozvodná soustava:		3NPE~50Hz,400V / TN-S

1NPE~50Hz, 230V / TN-S

Ochrana před  úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41ed.3:

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

ochrana izolací

ochrana kryty nebo přepážkami

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

ochrana automatickým odpojením od zdroje

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.3:	normální, nebezpečný

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41 ED.3 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed.3:

normální

b)Energetická bilance:

Instalovaný výkon –  		            Pi= 1.0 kW

Výpočtové zatížení:  			Pp= 1.0kW

Požadavek odběratele na spolehlivost dodávky el.energie – základní

c) Měření el.energie a kompenzace:

zůstává původní

d) Předpokládaná roční spotřeba:

Pro běžný provoz  0.01MWh.

Zkratové poměry:

Vzhledem k  délce napájecích kabelů  sítě NN bude Ik3 do 6kA.

e) Přípojka elektrické energie

Napojení objektu zůstává původní ..

Rozváděče .

Do původního patrového rozvaděče R212 v 1.NP se doplní jistič soumrakový spínač pro ovládání reklamních štítů na přístřešku. Napojení se provede kabely CYKY-J 3x2.5 který bude na přístřešku zasekán a ukončen krabicemi na fasádě IP44, které budou zasekány a na úrovni omítky budou mít víčka.

Do původního patrového rozvaděče RB11 a RA41 se doplní regulátor pro vyhřívané vpustě.(výkr.08 09) které jsou osazeny na střeše. Ty budou ovládány sněžným regulátorem  ETO s  vlhkostním čidlem ETOR-55, které budou  umístěné u vpustě na střeše a tepelným čidlem ETF-744/99 umístěné na SV straně(čidla budou součástí dodávky regulátoru umístěného v rozvaděči RB11 a RA41). Při poklesu venkovní teploty  pod nastavenou mez a současné přítomnosti vody v jakémkoliv skupenství uvede se do provozu  systém ochrany pro rozpouštění ledu a sněhu. Stoupne-li teplota , případně vymizí vlhkost  v blízkosti svodů  regulátor celý systém vypne. Systém nevyžaduje žádnou obsluhu a stává se maximálně úsporným, neboť je v provozu pouze po dobu nezbytně nutnou. V rozváděcí je umístěno tlačítko, kterým lze i  ručně spustit vytápění okapů na 1 až 6 hodin.

Pro venkovní žaluzie jsou připravené napájecí kabely v místech pohonů (kabeláž a umístění upřesnit s vybraným dodavatelem). Pro napojení nechat dostatečnou rezervu. Žaluzie se budou ovládat pomocí žaluziových spínačů (jejich umístění upřesnit s investorem-uživatelem) Pohony se napojí z patrových rozvaděčů na původní rezervy kabely CYKY-J3x1.5. Kabely povedou pod omítkou.

f) Náhradní zdroje el. energie

neobsahuje

g) Umělé osvětlení

Neosahuje

h) Elektroinstalace

Nová elektroinstalace bude provedena kabely CYKY pod omítkou. V 1 PP a jeho technickém podlaží se v místech zateplení demontují původní svítidla, kabely se prodlouží pomocí krabic a po  zateplení  se svítidla namontují zpátky.

i) VZT

Neosahuje

j) Způsob uložení

Nová elektroinstalace bude provedena kabely CYKY  pod omítkou.

k) Ochrana před bleskem

Hromosvodná jímací soustava

(dle normy ČSN-EN 62 305)

Obecné informace

Ochranná úroveň objektu z hlediska ochrany před bleskem LPSI. Předpokládaná střední hodnota měrného odporu okolní půdy max. 300-500 m.

S ohledem na zařízení  FVE bude provedena ochrana těchto zařízení a předmětů systémem izolovaných jímačů  na vyšších  střechách kdy FVE zařízení bude v ochranném prostoru. Jímací soustava zajistí rovnoměrné  rozložení bleskového proudu a stejný napěťový potenciál.

1. Uzemňovací soustava bude vytvořena  páskovým zemničem, původními zemniči ( na páskový  se napojí původní  zemnič) . Pásek bude ukládán  do ručního výkopu.

Popis jímací soustavy

Jímací soustava na  objektu bude provedena pomocí soustavy  jímačů na tříramenných stojanech a  vzájemného propojení pomocí  HVI vodičů  na  podpěrách . Sestup bude pomocí vodičů HVI s montáží na podpěrách na stěně  (v zateplení) až po zavedení do země přes krabice zkušebních svorek .

Odpojení sestavy operátora od jímacího vedení  kotvených na budově a volně stojících budou koordinovány s provozovatelem. Provede se jen příprava  a vlastní ochranu a  napojení na jímací soustavu  si provozovatel provede sám.

Počet svodů a jejich provedení

S ohledem na požadovanou ochrannou úroveň objektu z hlediska ochrany před bleskem je počet svodů HVI vodiči je za stanovených předpokladů navržen  na 22. Svody budou  na podpěrách 275250. Každý svod bude ve výšce cca 0.6 m od země opatřen zkušební svorkou , a dále napojen na uzemňovací soustavu (páskový  zemnič). Průchod kulatiny ze svodu do strojeného zemniče musí být opatřen v délce cca 30 cm smrštitelnou trubicí s vrstvou tavného lepidla.

Na střechu bude přivedená  ochranná zem (PASS)	 pro napojení pláště HVI , konstrukce tříramenných stojanů jímačů, OK , záchytného systému…

Ochranné opatření před úrazem osob dotykovým a krokovým napětím

Svody jsou v krytém provedení  HVI vodiči.

Ochrana proti přepětí

Pokud objekt není chráněn proti přepětí, musí se osadit I a II.stupeň přepěťové ochrany.

Provádění stavebně-montážních prací

Při montáži a provozování zařízení nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 48/82 Sb., která byla novelizována vyhláškou č. 192/2005Sb.

Obsluhu a práci na elektrickém zařízení je nutno provádět dle bezpečnostních předpisů ČSN EN 50 110-1 ed.2

Na provedené elektrozařízení musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6 doložená revizní zprávou dle ČSN 33 1500.

Elektrické zařízení mohou obsluhovat pracovníci poučení ve smyslu vyhlášky č.50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění pozdějšího předpisu č.98/1982 Sb., a v souladu s vypracovanými provozními předpisy. Údržbou a opravami elektrického zařízení mohou být pověřováni pracovníci alespoň znalí.

Výkopové práce nutno provádět dle ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, v součinnosti s vyhláškou č. 363/2005 Sb.

Při montážních pracích musí dodavatel zpracovat technologický postup montáže a práce provádět, včetně používání strojního zařízení, v souladu s vyhláškou č. 363/2005 Sb.

Při práci ve výškách musí dodavatel práce provádět dle vyhlášky č. 363/2005 Sb.

Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví osob a zařízení staveniště. Dodavatel vypracuje pro stavbu požární řád. Při stavbě je nutno dodržovat požárně bezpečnostní předpisy, zvláště při svařování a práci s otevřeným ohněm.

Kvalifikace pracovníků

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci podle Vyhl. ČÚBP č.50/78 Sb.

Výstražné tabulky a nápisy

El. zařízení musí být před uvedením do provozu vybaveno bezpečnostními nápisy a tabulkami předepsanými normami. Tabulky a nápisy musí být provedeny dle ČSN ISO 3864 (01 8010) v souladu s ČSN ISO 3864-1 (01 8011).

Hygiena práce

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými hygienickými předpisy a souvisejícími normami, zejména Zákon o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb. o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Elektrické zařízení bude chráněno před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3  a ČSN 33 2000-5-54 ed.2. K ochrannému vodiči se připojí ochranné svorky el. předmětů a nosné konstrukce el. zařízení..

Technická specifikace materiálu

Elektroinstalace

- Kabel CYKY-J 	3x2,5		  pod omítkou					m 60

- Kabel CYKY-J 	5x1,5		 pod omítkou					m 400

- Kabel CYKY-J 	3x1,5		 pod omítkou					m 770

- Kabel JYTY 	2x1	 pod omítkou						m 70

- Kabel JYTY 	4x1	 pod omítkou 						m 25

- Krabicová rozvodka 	KR68				 			ks 84

- Krabice přístrojová 	KP68				 			ks 68

- Žaluziový ovládač									ks 68

- Krabicová rozvodka 	IP44 na omítku s věnečkem				ks 25

- Doplnění přístrojů do rozv  R212 vč mont a zapojení viz výkr.07		ks 1

- Doplnění přístrojů do rozv  RB11 vč mont a zapojení viz výkr.08		ks 1

- Doplnění přístrojů do rozv  R441 vč mont a zapojení viz výkr.09		ks 1

- Vyhledání původních okruhů							hod 20

- Ukončení kabelů do 5x1.5 žaluzie						ks 80

- Ukončení kabelů v rozvaděčích							hod 16

- Demontáž a opětovná montáž svítidel v 1.PP a technickém podlaží		hod 80

- Silikon 										ks 1

- Revize    										hod

Stavební úpravy

- Ruční výkop 70x40 ve III.tř.zeminy vč záhozu				m  280

- Překop přes beton chodník							m  16

- Prostup stěnou tl.150mm  50 mm						ks 50

- Prostup stěnou tl.500mm  50 mm						ks 12

- Sekání drážek 4x4cm ve zdivu	 vč.vyspravení omítkou			m 900

- Sekání drážek 14x4cm ve zdivu vč.vyspravení omítkou			m 40

- Sekání kapes 70mm ve zdivu							ks 152

- Sekání kapes 70mm v betonu						ks 6

- Vrtání děr prům.8  vč.hmoždinek						ks 20

Hromosvod

- AlMgSi 8 na PV21/100								m 420

- AlMgSi 8 na PV1P								m 50

- FeZn 10	v zemi									100

- FeZn 10	na PV21								m 16

- FeZn 10	PV1P									m 40

- Svorka SZ s popis štítkem								ks 22

- Svorka SO										ks 7

- Svorka SP										ks 32

- Svorka SR03									ks 54

- Svorka SK										ks 20

- Zemní tyč ZT									ks 6

- Zemnící pásek FeZn 30x4 –strojený zemnič					m  210

- Demontáž původního hromosvodu						hod 80

- Smrštitelná trubice s vrstvou tavného lepidla					m  11

- Hlavní ochranná svorka	PASS							ks  2

- Krabice pro zkuš.svorku								ks 22

- Izolovaný vodič HVI long 	na podpěrách 	 na střechu			m 545

- Izolovaný vodič HVI long 	na podpěrách	 na stěnu			m 400

- Koncovka pro vodič HVI na zkuš.svorku 					ks 22

- Stojan tříramenný se sadou závit.tyčí  s devíti beton podstavci  a podložkou , s trubkou s jímací tyčí  a koncovkou , sadou pro připojení vně a sadou pro upevnění vodičů  HVI na trubku pro 4 vodiče  vč. svorky PA						ks 30