Tolasz Vladislav - elektroprojekt

Vratká 7/694, 736 01 Havířov Bludovice

Tel.: 596 346 161, 608 849 291 e-mail: tolasz.v@volny.cz

Akce:                       PROJEKT: „ŽELEZNÁ TRASA

- PODPORA EKOTURISTIKY“

Stanoviště č.3    KARVINÁ UL. LEONOVOVA SPORTOVNÍ AREÁL

#### Investor:	        Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1 Karviná Fryštát

Stupeň:                   DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS

Místo stavby:       katastrální území: Karviná Město poz. parcela č.2515/1

Arch. číslo:	           1106/21/To

Vypracoval:	Tolasz Vladislav - elektroprojekt

autorizovaný technik pro techniku prostředí

staveb, specializace elektrotechnická zařízení

ČKAIT č. 1102632

Datum:  	4.dubna 2022

PROJEKT: „ŽELEZNÁ CYKLOTRASA - PODPORA EKOTURISTIKY“

STANOVIŠTĚ Č.2  KARVINÁ HRANICE UL. ŽIŽKOVA BUDOVA JSDH

Část D.1.4

D.1.4.  Technika prostředí staveb

zařízení silnoproudé elektrotechniky

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. po novele navazující na změnu StZ. účinné od 1.1.2018

Objednatel:	         STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ,

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát

- Zhotovitel:	Vladislav Tolasz - elektroprojekt

- Místo podnikání: 	Vratká 7/694, 736 01 Havířov Bludovice

Místo stavby:	        K.Ú. Karviná Město poz. parc. č. 2515/1

# Vypracoval:	     Vladislav Tolasz - elektroprojekt

# autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb,

# specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT: 1102632

- Datum zhotovení:	    září 2021

1. Všeobecné údaje:

Dokumentace pro provedení stavby na akci: „Železná cyklotrasa - podpora ekoturistiky“ „stanoviště č.3 Karviná Hranice ul. Leonovova - sportovní areál“, byla vypracována na základě objednávky č. 116/21/2 ze dne 14.6.2021. Požadavky na rozsah projektové dokumentace byly konzultovány se zadavatelem projektu, investorem stavby, dodavatelem zařízení, projektantem a jsou v této části dokumentace  splněny.

Tato dokumentace řeší napojení nabíjecí stanice pro elektrokola na zdroj elektrické energie v rámci realizace projektu: „Železná cyklotrasa - podpora EKOturistiky“. Ostatní požadavky na zřízení stanoviště pro elektrokola jako je stavební připravenost, sloupek s nabíjecí stanicí, zhotovení a instalace nosičů kol a úprava terénu nejsou součástí objednávky, bude řešena samostatně dodavatelem společně s magistrátem města Karviné.

Podklady pro vypracování projektové dokumentace na přívod elektrické energie pro nabíjecí stanici elektro kol byly tvořeny:

- projektovou dokumentací -„Sportovní areál ul. Leonovova Karviná Hranice“ objekt č.13 -zázemí areálu - elektročást z roku  2019, vypracovanou firmou ADEA projekt s.r.o. Kafkova 1133/10 702 00 Ostrava - ing Václav Vlček

- revizní zprávou dle ČSN 33 2000-6 čl.61 ze dne 30.11.2020  vypracovanou revizním technikem Kateřinou Majevskou

- schéma rozvaděče ER umístěném v kompaktním pilíři v blízkosti stavby a určeného pro zázemí areálu

- koordinační situací výkres 18-031-5 C2 předmětné oblasti se zakreslením stávajících podzemních sítí - skutečné provedení stavby

Stávající zařízení nn je chráněno ochranným pásmem podle znění zákona č.458/2011 Sb.§46 a technickými normami PNE 33 3301, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 3210, ČSN 73 6005 apod.

Projektová dokumentace byla zpracována rovněž v souladu s územním plánem.

2. Technický popis – stávající stav:

Nově realizovaný sportovní areál v Karviné Hranicích se nachází na ulici Leonovově v blízkosti plaveckého bazénu. Součástí je i budova zázemí areálu, která je napojena na veřejnou síť NN ČEZ Distribuce samostatnou kabelovou elektropřípojkou, zakončenou v blízkosti napojovaného objektu.

Ukončení elektropřípojky je provedeno v kompaktním pilíři v sestavě přípojková skříň SP5 a elektroměrový typizovaný rozvaděč ER s fakturačním měřením spotřeby elektrické energie.

Ve výbavě rozvaděče je v odvodní neplombované části za měřením spotřeby osazen 3 fázový jistič 40A/400V s vyrážecí podpěťovou cívkou pro total stop tlačítko.

Od elektroměrového rozvaděče je realizováno HDV kabelem CYKY J 4x16 společně s ovládacím okruhem do objektu zázemí areálu do hlavního rozvaděče RH. Ten je určen pro veškeré okruhy v budově a pro podružný rozvaděč.

Před zahájením montážních prací se provede dílčí revize elektrického zařízení, především ověření funkčnosti kabelů a rozvaděčů elektroměrového a okruhového RE a RH.

3. Navrhované řešení:

Pro napojení nabíjecí stanice pro elektrokola byl určen elektroměrový rozvaděč ER, umístěný v kompaktním pilíři s přípojkovou skříní. Zapojení bude za stávajícím fakturačním měřením, nebude tedy nutné žádat o zřízení odběrného místa.

V odvodní části rozvaděče za fakturačním měřením spotřeby se osadí vedle stávajícího jističe 40A/400V jednofázový proudový chránič B16/1+N/0,03mA a podružné měření spotřeby (např. elektroměr HAGER EC050 1 fázový pro přímé měření spotřeby). Bude nutná úprava krycího plechu a osazení DIN lišty.

Navrhovaný okruh se napojí před stávající 3 fázový jistič a bude proveden kabelem CYKY J 3x2,5, uloženým v ochranné trubce vývodem do země. Kabelová trasa se uloží ve výkopu v hloubce 700 mm, po celé délce bude kabel uložen v PE trubce Ø36 mm až do místa vyústění u plochy stanoviště pro nabíjení elektrokol. Základ pro nabíjecí stanice  bude o rozměrech 500x400x800 mm z prostého betonu. Vývod povede ze země do stojanu k nabíjecí stanici. Předpokládá se instalace typ POWER BOX.one 4P, jejíž blokové schéma bylo projektantovi předáno, včetně technických požadavků na vlastní jištění přívodu.

Součástí této stanice by měl být i proudový chránič v sestavě rozvodné krabice. Nebylo požadováno měření spotřeby elektrické energie. Podle informací dodavatele je tato možnost zajištěna vnitřním vybavením stanice.

Elektromontážní firma připraví jištěný přívodní kabel, včetně revize a zajištění proti zneužití. Vlastní napojení nabíjecí stanice se provede po montáži celého zařízení a stojanů. To bylo určeno investorem  - viz situace. Vzhledem k   trase vedení kabelu nn pro budovu zázemí,  veřejné osvětlení areálu  a kabely slaboproudu  bude plocha pro kola ze zatravňovacích tvárnic o celkové konstrukční výšce do 200mm, Do zatravňovacích tvárnic bude ukotven stojan pro kola typ STANDART – jednostranný zamykatelný stojan na kola VELOCK o rozměrech 600x2100 mm Před započetím prací budou vytýčeny sítě ve vlastnictví Statutárního města Karviné. Dále bude vytýčen kabel nn ve  vlastnictví ČEZ a.s.

- Umístění stojanu na kola je navrženo mimo ochranné pásmo kabelového vedení NN. Veškeré výkopy budou prováděny ručně.

- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Společnost ČEZ Distribuce vydala „Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem“ dne 29.3.2022, ve kterých jsou uvedené podmínky pod kterými je vázán souhlas s projektovou dokumentací. Tyto podmínky byly do dokumentace pro územní souhlas zapracovány. Kopie vyjádření je nedílnou součástí této dokumentace.

Vývod povede ze země do stojanu s nabíjecí stanici. Předpokládá se instalace typ POWER BOX.one 4P, jejíž blokové schéma bylo projektantovi předáno, včetně technických požadavků na vlastní jištění přívodu.

4. Technické údaje:

Proudová soustava:				1+N+PE ~ 50Hz TN–C-S

Provozní napětí:				400/231V (ČSN 33 0120)

Instalovaný výkon:                                           do 3,5 kW

Ochrana před úrazem elektrického proudu neživých částí:automatické odpojení vadné části od        zdroje čl. 413.1 ČSN 33 2000-4-41 ed.02 prostřednictvím nadproudového prvku

Zvýšená:                                                         proudovým chráničem

Ochrana živých částí před úrazem el. proudu podle ČSN 33 2000-4-41 ed.02 , čl. 412.2 a							čl. 412.1N2 izolací, ochrannými kryty, polohou

Napájecí body:				            stávající rozvaděč RE- neplombovaná část

Ochrana před bleskem:			            neřešeno

Určení vnějších vlivů:			            prostory nebezpečné

AA4,AB8,AC1,AD4,AE3,AF1,AN1,AP1, AQ1,AS2

(venkovní prostředí mírného klimatického pásma)

5. Uzemnění:

Bude použito stávající uzemnění rozvaděče ER. Spojení bude provedeno vodičem FeZn 8mm. Na něj se napojí ocelová konstrukce stojanu pro elektrokola. Za vyhovující je považováno spojení, které má přechodový odpor mezi ochrannou svorkou a nejvzdálenější odnímatelnou částí nejvýše 0,1 ohmů (Ω).

Uzemnění je řešeno v souladu s ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-51. Zemní přechodový odpor nesmí přesáhnout 5 ohmů (Ω) a provedení uzemnění musí odpovídat ČSN 33 2000-5-54 ed3.

Označení uzemnění bude v nadzemní části zelenožlutou páskou, případně nátěrem.

6. Zemní práce:

Kabelové vedení v zemi se uloží v souladu s ČSN 332000-5-52 a ČSN 73 6005 do kabelové rýhy 35x70 cm a po celé trase do trubek DVK ø 29 mm, do kabelového lože. Celá trasa vede volným terénem, nedochází k přechodu zpevněných ploch, nebude tedy nutné provádět protlaky nebo překopy.

Při křížení, nebo souběhu kabelu s inženýrskými sítěmi je nutné zachovat vzdálenosti podle ČSN 73 6005. Jejich minimální velikosti jsou uvedené v citované normě. Dále je nutné dodržet zákon č. 458/2000, zvláště pak § 46 – Ochranná pásma. Před zahájením výkopových zemních prací nechá investor vytyčit trasu kabelu pro zázemí areálu.

V průběhu stavby je nutné provést technikem správce zařízení kontrolu uložení kabelů a prostupů. Označení výkopu bude výstražnou fólií PVC šíře 33 cm. Toto uložení kabelu vyhovuje i pro místa křížení s cizími inženýrskými sítěmi.

Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury jsou vyprojektovány a budou provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 550110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

Před záhozem všech provedených výkopů a základů bude rovněž přizván zástupce investora a správce zařízení na kontrolu. Po zásypech bude trasa výkopu uvedena do původního stavu, případně osetá travou. Vzhledem k malému rozsahu a četnosti podzemních sítí ve vlastnictví Statutárního města Karviné budou veškeré zemní práce prováděny ručně.

7. Rozváděče:

Nejsou součástí této dokumentace. Pro napojení je určen stávající elektroměrový rozvaděč ER v kompaktním celoplastovém pilíři. V souvislosti s navrhovanou nabíjecí stanicí se provedou nezbytné úpravy v rozvaděči, jako je osazení jističe (proudového chrániče) a podružného elektroměru..

Předpokládané celkové jednopolové schéma je součástí dokumentace, stejně jako schéma nabíjecí stanice.

8. Nakládání s odpady:

S veškerými odpady, které budou vznikat při  stavbě, bude nakládáno podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, případě s opatřeními platnými pro dané území, např. obecně závaznými vyhláškami vydanými územní samosprávou. Není předpoklad nálezu nebezpečných odpadů..

Před zahájením odstraňování staveb bude předložena smlouva o ukládání odpadů dle jejich kategorizace mezi zhotovitelem demoličních prací a provozovatelem řízené skládky.

- Tabulka předpokládaných druhů a typů odpadů .

| Č. druhu odpadu | název druhu odpadu | kategorie odpadu | druh likvidace | Množství (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | a | 1 |
| 17 05 04 | zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 | O | a | 2 |
| 17 04 11 | kabely neuvedené pod 17 04 10 | O | b | 0,1 |

a -  odvoz na skládku stavební suti

b – odvoz do sběrny příslušného druhu odpadu

c – odvoz k likvidaci nebezpečného odpadu odborné firmě, popř. skládku určenou pro uskladnění nebezpečných odpadů.

Je zakázáno opalovat izolaci demontovaných kabelů ve volné přírodě, vzhledem k uvolňování jedovatých a karcinogenních látek do ovzduší. Kabely budou před odevzdáním do sběru upraveny autorizovanou firmou.

Pro generálního dodavatele – původce je závazná evidence odpadů v průběhu výstavby a podrobnostech v nakládání s nimi. Veškeré doklady pak budou předloženy v rámci kolaudace stavby.

9. Staveniště a organizace výstavby:

1. Investor předá staveniště v takovém stavu, aby dodavatel mohl započít práce podle schválené dokumentace a podle podmínek dohodnutých v uzavřené smlouvě o dílo.

2. Průběh prací bude prováděn v souladu s příslušnými normami ČSN a souvisejícími předpisy, platnými v době realizace stavby.

10. Bezpečnost práce:

10.1. Ochrana zdraví a zajištění bezpečnosti při práci:

Při montáži, odzkoušení, revizích i provozu je nutno dbát základních požadavků k zajištění bezpečnosti práce – viz vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb., vyhlášky č. 207/1991 Sb., a vyhlášky č. 352/200 Sb., včetně navazujících vyhlášek a nařízení.

10.2. Bezpečnost práce a technických zařízení:

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem živých a neživých částí elektrického zařízení je popsána v předchozí části této zprávy. Jednotlivá uzemnění vodiče PEN v síti TN-C a PE v síti TN-S mají mít odpor nejvýše 15 ohmů, odpor uzemnění pracovního středu zdroje, nebo pracovního uzemnění místa zdroje nemá být větší než 5 ohmů.

- Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem na zařízení vo se vyskytují prostory nebezpečné a zvláště nebezpečné. Podle ČSN 33 2000-4-41 se na základě tohoto vyhodnocení stanovuje mez trvalého dotykového napětí Udl = 25 V.

- Ochrana před atmosférickými vlivy a bleskem je řešena uzemněním.

- Bezpečnostní vypínání elektrického zařízení jako celku je v rozvaděči označeno bezpečnostní tabulkou „Hlavní vypínač – vypni v nebezpečí !“

- Ochrana elektrického vedení před mechanickým poškozením je provedeno polohou, zákryty, případně trubkami a chráničkami.

- Ochrana vedení proti nadproudům je provedena dle ČSN 33 2000-4-43 a ČSN 33 2000-4-473 pojistkami a jističi. Dohodnutá doba samočinného odpojení od zdroje je stanovena na dobu 5 sekund při respektování čl. 413.1.3.5 ČSN 33 2000-4-41.

- K danému elektrickému zařízení provede montážní organizace výchozí revizi elektrického zařízení podle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-1 a ČSN 33 2000-6-61 a vydá revizní zprávu.

- Obsluha a práce na elektrických zařízeních se bude provádět podle ČSN 34 3100-67.

- Pracovníci musí být proškolení a zkoušení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

- Při provádění montážních prací nutno dodržovat vyhlášku ČÚB a ČBU č. 324/90 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

- Tato stavba náleží do skupiny zvláštních staveb a nevztahuje se na ni ustanovení ČSN 73 0802 o požární bezpečnosti staveb a stavebních objektů.

- Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, která upravuje požadavky na provádění staveb a příslušné normy.

- Elektrické zařízení bude opatřeno bezpečnostními tabulkami a nápisy dle ČSN ISO 3864/018010.

Pokyny pro poskytnutí první pomoci při úrazech elektrickou energií stanoví doporučení ČES 00.02.94.

11. Závazná stanoviska, povolení stavby, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

Bylo vydáno sdělení ke   koordinovanému  stanovisku Magistrátem města Karviné ze dne 21.3.2022. Veřejné zájmy nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Magistrát města Karviné – stanovisko vlastníka k záměru ze dne 21.3.2022 Toto stanovisko bude splněno v plném rozsahu.

Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury budou splněny v plném rozsahu . Veškeré sítě technické infrastruktury budou před realizací vytýčeny.

Do dokumentace byla zapracována vyjádření majitelů a správců sítí technické  infrastruktury:

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín ze dne 27.12.2021 pod zn. 0101655714   se v zájmovém území se nachází zařízení této společnosti. Společnost ČEZ Distribuce vydala „Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem“ dne 29.3.2022, ve kterých jsou uvedené podmínky pod kterými je vázán souhlas s projektovou dokumentací. Tyto podmínky byly do dokumentace pro územní souhlas zapracovány. Kopie vyjádření je nedílnou součástí této dokumentace.

ČEZ ICT Services,a.s., Duhová 1531/3 ,140 53 Praha 4, sdělením ze dne 27.12.2021 pod zn. 0700483794 se v zájmovém území nenachází  zařízení této společnosti.

Telco Pro  Services a.s., Duhová 1531/3 ,140 53 Praha 4, sdělením ze dne 29.12.2021 pod zn.  0201345427 se v zájmovém území se nenachází zařízení této společnosti.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45  Ostrava-město  – ze dne 30.12.2021 pod zn. 9773/V040005/2021/Automat, nedojde ke střetu se zařízením ve vlastnictví či v provozování této společnosti..

GasNet, s.r.o. , Plynárenská 499/1, 602 00  Brno stanovisko ze dne 30.12.2021 pod zn: 5002523326 se  v  zájmovém území se nenachází plynárenská zařízení této společnosti.

CETIN a.s.Českomoravská  2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 ze dne 30.12.2021   pod zn: 895974/21 nedojde ke střetu se  zařízením této společnosti. Stavebník bude respektovat toto vyjádření. Budou splněny všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Veolia Průmyslové služby ČR,a.s.Zelená 2061/88a,709 00 Ostrava Mariánské Hory pod zn. VPS/20211227-007/ES ze dne 27.12.2021 a stanoviska RSMSV/20211227-003/ES ze dne 10.1.2022 nedojde  k dotčení zařízení ve vlastnictví Veolie.

Vodafone Czech republic pod zn. 211230-1509372915 ze dne 30.12.2021, nedojde  k dotčení zařízení ve vlastnictví Vodafone

PODA- 28 října 1168/102 pod zn. TaV/217/2022/Vo ze dne 27.1.2022 ,nedojde  k dotčení zařízení ve vlastnictví Poda

ČD Telematika   a.s. Pemerova 2619/2a 130 00 Praha 3 , č.j. 1202124434 ze dne 4.1.2022, nedojde  k dotčení zařízení ve vlastnictví

12. Závěr:

Veškeré elektromontážní práce se provedou podle platných norem ČSN, ON, OEG a za dodržení platných bezpečnostních předpisů. Před uvedení do provozu musí projít elektrozařízení výchozí revizi ve smyslu platné ČSN 33 2000-6-61. Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí, není použito zařízení obsahující PCB.

Projektant upozorňuje na to, že každá elektrická instalace musí mít předepsanou dokumentaci, umožňující provoz, údržbu a revize elektrických zařízení podle ČSN 33 2000-1 čl.5.2 a čl.7.1 ČSN 33 3210 a danou vyhláškou č.48/82 Sb.§4.

K přejímacímu řízení doloží dodavatel montážních prací „Závazné podklady k přejímacímu řízení“ a atesty použitých prvků – rozvaděčů. Změny oproti projektové dokumentaci lze provádět pouze s vědomím a za souhlasu projektanta, zástupce města Karviná a servisní organizace.

Zároveň je nutné zajistit případné vstupy na cizí pozemky, vyřešit právní vztahy s majiteli. Podle požadavků správců jednotlivých zařízení je nutný i dozor při výkopových prací.