Tolasz Vladislav - elektroprojekt

Vratká 7/694, 736 01 Havířov Bludovice

Tel.: 596 346 161, 608 849 291 e-mail: tolasz.v@volny.cz

Akce:                       PROJEKT: „ŽELEZNÁ TRASA

- PODPORA EKOTURISTIKY“

Stanoviště č.2    KARVINÁ HRANICE UL.ŽIŽKOVA BUDOVA JSDH

#### Investor:	        Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1 Karviná Fryštát

Stupeň:                 DOKUMENTACE PRO  ÚZEMNÍ SOUHLAS

Místo stavby:       katastrální území: Karviná Město poz.parcela

č.1801,1802č.p.2387/90

Arch. číslo:	           1106/21/To

Vypracoval:	Tolasz Vladislav - elektroprojekt

autorizovaný technik pro techniku prostředí

staveb, specializace elektrotechnická zařízení

ČKAIT č. 1102632

Datum:  	září 2021

PROJEKT: „ŽELEZNÁ CYKLOTRASA - PODPORA EKOTURISTIKY“

STANOVIŠTĚ Č.2  KARVINÁ HRANICE UL. ŽIŽKOVA BUDOVA JSDH

Část D.1.4

D.1.4.  Technika prostředí staveb

zařízení silnoproudé elektrotechniky

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO  ÚZEMNÍ SOUHLAS

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. po novele navazující na změnu StZ. účinné od 1.1.2018

Objednatel:	         STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ,

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná FryštátHorní Suchá

- Zhotovitel:	Vladislav Tolasz - elektroprojekt

- Místo podnikání: 	Vratká 7/694, 736 01 Havířov Bludovice

Místo stavby:	        K.Ú. Karviná Město poz. parc. č. 1801,1802 , č.p.2387/90

# Vypracoval:	     Vladislav Tolasz - elektroprojekt

# autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb,

# specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT: 1102632

- Datum zhotovení:	    září 2021

1. Všeobecné údaje:

Dokumentace pro provedení stavby na akci: „Železná cyklotrasa - podpora ekoturistiky“ „stanoviště č.2 Karviná Hranice ul. Žižkova budova JSDH“, byla vypracována na základě objednávky č. 116/21/2 ze dne 14.6.2021. Požadavky na rozsah projektové dokumentace byly konzultovány se zadavatelem projektu, investorem stavby, správcem zařízení, projektantem a jsou v této dokumentaci  splněny.

Návrh řeší napojení nabíjecí stanice pro elektrokola na zdroj elektrické energie v rámci realizace projektu: „Železná cyklotrasa - podpora EKOturistiky“. Ostatní požadavky na zřízení stanoviště pro elektrokola jako je dodávka vlastní stanice, stavební připravenost, zhotovení a instalace nosičů kol a úprava terénu nejsou součástí objednávky, bude řešena samostatně dodavatelem společně s magistrátem města Karviné.

Podklady pro vypracování projektové dokumentace na přívod elektrické energie pro nabíjecí stanici elektro kol byly tvořeny:

- projektovou dokumentací - zaměření stávajícího stavu z roku  1998, vypracovanou firmou P-Projekta spol. s.r.o. Okrajová 4/C Havířov

- revizní zprávou dle ČSN 33 2000-6 čl.61 ze dne 16.11.2016  vypracovanou revizním technikem Jindřichem Gaszczykem

- schéma rozvaděčů RE, RH a RS v budově hasičské zbrojnice zjištěné na místě stavby

- katastrální mapa předmětné oblasti se zakreslením stávajících podzemních sítí

Stávající zařízení nn je chráněno ochranným pásmem podle znění zákona č.458/2011 Sb.§46 a technickými normami PNE 33 3301, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 3210, ČSN 73 6005 apod.

Projektová dokumentace byla zpracována rovněž v souladu s územním plánem.

2. Technický popis – stávající stav:

Budova hasičské zbrojnice JSDH se nachází na křižovatce ulic Žižkova a Mickiewiczova parcela č. 1801,1802 č.p. 2387/90 v Karviné. Napojena je na veřejnou síť nn závěsným kabelem AYKY 4x16 do HDS s pojistkami 3x40A. Elektroměrový rozvaděč RE nachází v kanceláři (klubovně) za vstupními dveřmi. Obsahuje měření spotřeby elektrické energie pro dvě odběrná místa, hodnota hlavních jističů před elektroměrem mají dimenzi 25A/400V (siréna a příslušenství) a 32A/400V (klubovna, zázemí a společenský sál).

Ve stejném prostoru vedle RE je osazen rozvaděč RH pro okruhy vnitřní instalace a rozvaděč RS pro napojení sirény, kanceláře a věže a rozvaděč RA klubovny.

Před zahájením montážních prací se provede dílčí revize elektrického zařízení, především ověření funkčnosti kabelů a rozvaděčů elektroměrového a okruhového RE a RH.

3. Navrhované řešení:

Pro napojení nabíjecí stanice pro elektrokola byla určena vnitřní instalace v objektu za měřením spotřeby - fakturačního odběru magistrátu města Karviné. V rozvaděči RH se vymění stávající jistič okruhu č.6 za proudový chránič B16/1+N/0,03mA a osadí se podružné měření spotřeby (např. HAGER EC050 1 fázový pro přímé měření spotřeby).

Navrhovaný okruh bude proveden kabelem CYKY J 3x2,5, uložený ve vnitřním prostoru v elektroinstalační liště L40 na povrchu. Průchod přes venkovní zeď bude přímo do místa osazení nabíjecí stanice typ POWER BOX.one 4P, jejíž blokové schéma bylo projektantovi předáno, včetně technických požadavků na vlastní jištění přívodu vedeného z levé stany do instalační krabice.

Osazení krabice s příslušenstvím a 4 kusy zásuvek bude na fasádě a provede se podle dodaných technických listů dodavatele (viz příloha) na fasádu budovy.

Dle dodaných podkladů se jedná o typ POWER BOX.one 4P, součástí této stanice by měl být i proudový chránič v sestavě rozvodné krabice. Nebylo požadováno měření spotřeby elektrické energie. Podle informací dodavatele je tato možnost zajištěna vnitřním vybavením stanice.

Elektromontážní firma připraví jištěný přívodní kabel, včetně revize a zajištění proti zneužití. Vlastní napojení nabíjecí stanice se provede po montáži celého zařízení a stojanů.

Stojan na kola bude kotven do asfaltu chemickými kotvami.

4. Technické údaje:

Proudová soustava:				1+N+PE ~ 50Hz TN–C-S

Provozní napětí:				400/231V (ČSN 33 0120)

Instalovaný výkon:                                           do 3,5 kW

Ochrana před úrazem elektrického proudu neživých částí:automatické odpojení vadné části od        zdroje čl. 413.1 ČSN 33 2000-4-41 ed.02 prostřednictvím nadproudového prvku

Zvýšená:                                                         proudovým chráničem

Ochrana živých částí před úrazem el. proudu podle ČSN 33 2000-4-41 ed.02 , čl. 412.2 a							čl. 412.1N2 izolací, ochrannými kryty, polohou

Napájecí body:				            stávající rozvaděč RH a RS

Ochrana před bleskem:			            neřešeno

Určení vnějších vlivů:			            prostory nebezpečné

AA4,AB8,AC1,AD4,AE3,AF1,AN1,AP1, AQ1,AS2

(venkovní prostředí mírného klimatického pásma)

5. Uzemnění:

Bude použito stávající uzemnění rozvaděče RH. Spojení bude provedeno vodičem CYA 6 zž. Na něj se napojí ocelová konstrukce stojanu pro elektrokola. Za vyhovující je považováno spojení, které má přechodový odpor mezi ochrannou svorkou a nejvzdálenější odnímatelnou částí nejvýše 0,1 ohmů (Ω).

Uzemnění je řešeno v souladu s ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-51. Zemní přechodový odpor nesmí přesáhnout 5 ohmů (Ω) a provedení uzemnění musí odpovídat ČSN 33 2000-5-54 ed3.

Označení uzemnění bude v nadzemní části zelenožlutou páskou, případně nátěrem.

6. Zemní práce:

V rámci montáže a přípravy jištěného přívodu pro nabíjecí stanici nebudou prováděné žádné zemní práce, pokud jsou stávající kabelové přívody z rozvaděče RH a RS vyhovující. Stojan na kola bude kotven do asfaltu chemickými kotvami.

7. Rozváděče:

Nejsou součástí této dokumentace. Pro napojení je určen stávající rozvaděč RH a RS ve vnitřním prostoru budovy. V souvislosti s navrhovanou nabíjecí stanicí se provedou nezbytné úpravy v rozvaděči, jako jsou výměna jistících prvků, zkorodovaných prvků, svorek a nátěry konstrukcí.

Předpokládané celkové jednopolové schéma je součástí dokumentace, stejně jako schéma nabíjecí stanice. Navrhovaný okruh bude napojen na vývod č.6 (označení dle revizní zprávy)

8. Nakládání s odpady:

S veškerými odpady, které budou vznikat při  stavbě, bude nakládáno podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, případě s opatřeními platnými pro dané území, např. obecně závaznými vyhláškami vydanými územní samosprávou. Není předpoklad nálezu nebezpečných odpadů..

Před zahájením odstraňování staveb bude předložena smlouva o ukládání odpadů dle jejich kategorizace mezi zhotovitelem demoličních prací a provozovatelem řízené skládky.

Je zakázáno opalovat izolaci demontovaných kabelů ve volné přírodě, vzhledem k uvolňování jedovatých a karcinogenních látek do ovzduší. Kabely budou před odevzdáním do sběru upraveny autorizovanou firmou.

Pro generálního dodavatele – původce je závazná evidence odpadů v průběhu výstavby a podrobnostech v nakládání s nimi. Veškeré doklady pak budou předloženy v rámci kolaudace stavby.

9. Staveniště a organizace výstavby:

1. Investor předá staveniště v takovém stavu, aby dodavatel mohl započít práce podle schválené dokumentace a podle podmínek dohodnutých v uzavřené smlouvě o dílo.

2. Průběh prací bude prováděn v souladu s příslušnými normami ČSN a souvisejícími předpisy, platnými v době realizace stavby.

10. Bezpečnost práce:

10.1. Ochrana zdraví a zajištění bezpečnosti při práci:

Při montáži, odzkoušení, revizích i provozu je nutno dbát základních požadavků k zajištění bezpečnosti práce – viz vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb., vyhlášky č. 207/1991 Sb., a vyhlášky č. 352/200 Sb., včetně navazujících vyhlášek a nařízení.

10.2. Bezpečnost práce a technických zařízení:

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem živých a neživých částí elektrického zařízení je popsána v předchozí části této zprávy. Jednotlivá uzemnění vodiče PEN v síti TN-C a PE v síti TN-S mají mít odpor nejvýše 15 ohmů, odpor uzemnění pracovního středu zdroje, nebo pracovního uzemnění místa zdroje nemá být větší než 5 ohmů.

- Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem na zařízení nn se vyskytují prostory nebezpečné a zvláště nebezpečné. Podle ČSN 33 2000-4-41 se na základě tohoto vyhodnocení stanovuje mez trvalého dotykového napětí Udl = 25 V.

- Ochrana před atmosférickými vlivy a bleskem je řešena uzemněním.

- Bezpečnostní vypínání elektrického zařízení jako celku je v rozvaděči označeno bezpečnostní tabulkou „Hlavní vypínač – vypni v nebezpečí !“

- Ochrana elektrického vedení před mechanickým poškozením je provedeno polohou, zákryty, případně trubkami a chráničkami.

- Ochrana vedení proti nadproudům je provedena dle ČSN 33 2000-4-43 a ČSN 33 2000-4-473 pojistkami a jističi. Dohodnutá doba samočinného odpojení od zdroje je stanovena na dobu 5 sekund při respektování čl. 413.1.3.5 ČSN 33 2000-4-41 ed 02.

- K danému elektrickému zařízení provede montážní organizace výchozí revizi elektrického zařízení podle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-1 a ČSN 33 2000-6-61 a vydá revizní zprávu.

- Obsluha a práce na elektrických zařízeních se bude provádět podle ČSN 34 3100-67.

- Pracovníci musí být proškolení a zkoušení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

- Při provádění montážních prací nutno dodržovat vyhlášku ČÚB a ČBU č. 324/90 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

- Tato stavba nenáleží do skupiny zvláštních staveb a vztahuje se na ni ustanovení ČSN 73 0802 o požární bezpečnosti staveb a stavebních objektů.

- Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, která upravuje požadavky na provádění staveb a příslušné normy.

- Elektrické zařízení bude opatřeno bezpečnostními tabulkami a nápisy dle ČSN ISO 3864/018010.

Pokyny pro poskytnutí první pomoci při úrazech elektrickou energií stanoví doporučení ČES 00.02.94.

11. Závazná stanoviska, povolení stavby, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

Bylo vydáno vyjádření Odbor stavební a životního prostředí ze dne 10.1.2022 k povolení stavby. Dle stavebního zákona tato stavba nevyžaduje povolení.

Bylo vydáno závazné  koordinované  stanovisko Magistrátem města Karviné pod.sp. zn. SMK/162769/2021/OSŽP/Km ze dne 14.1.2022. Veřejné zájmy nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Magistrát města Karviné – stanovisko vlastníka k záměru pod sp. zn. SMK/162768/2021/02 ze dne 19.1.2022 Toto stanovisko bude splněno v plném rozsahu.

Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury budou splněny v plném rozsahu . Veškeré sítě technické infrastruktury budou před realizací vytýčeny.

Do dokumentace byla zapracována vyjádření majitelů a správců sítí technické  infrastruktury:

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín ze dne 4.1.2022 pod zn. 0101658799   se v zájmovém území se nachází zařízení této společnosti. Jedná se o vzdušné vedení , které nebude realizací dotčeno.

ČEZ ICT Services,a.s., Duhová 1531/3 ,140 53 Praha 4, sdělením ze dne 4.1.2022 pod zn. 0700486249 se v zájmovém území nenachází  zařízení této společnosti.

Telco Pro  Services a.s., Duhová 1531/3 ,140 53 Praha 4, sdělením ze dne 5.1.2022 pod zn.  0201347867 se v zájmovém území se nenachází zařízení této společnosti.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45  Ostrava-město  – ze dne 4.1.2022 pod zn. 9773/V000266/2022/Automat, nedojde ke střetu se zařízením ve vlastnictví či v provozování této společnosti..

GasNet, s.r.o. , Plynárenská 499/1, 602 00  Brno stanovisko ze dne 14.1.2022 pod zn: 5002527395 se  v  zájmovém území se nenachází plynárenská zařízení této společnosti.

CETIN a.s.Českomoravská  2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 ze dne 4.1.2022   pod zn: 503234/22 nedojde ke střetu se  zařízením této společnosti. Stavebník bude respektovat toto vyjádření. Budou splněny všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Veolia Průmyslové služby ČR,a.s.Zelená 2061/88a,709 00 Ostrava Mariánské Hory pod zn. VPS/20220104-007/ES ze dne 4.1.2022 a stanoviska RSMSV/20220104-001/ES ze dne 10.1.2022 nedojde  k dotčení zařízení ve vlastnictví Veolie.

Vodafone Czech republic pod zn. 220104-1552374079 ze dne 4.1.2022, nedojde  k dotčení zařízení ve vlastnictví Vodafone

PODA- 28 října 1168/102 pod zn. TaV/228/2022/Vo ze dne 31.1.2022 ,nedojde  k dotčení zařízení ve vlastnictví Poda

ČD Telematika   a.s. Pemerova 2619/2a 130 00 Praha 3 , č.j. 1202200224 ze dne 4.1.2022, nedojde  k dotčení zařízení ve vlastnictví

12. Závěr:

Veškeré elektromontážní práce se provedou podle platných norem ČSN, ON, OEG a za dodržení platných bezpečnostních předpisů. Před uvedení do provozu musí projít elektrozařízení výchozí revizi ve smyslu platné ČSN 33 2000-6-61. Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí, není použito zařízení obsahující PCB.

Projektant upozorňuje na to, že každá elektrická instalace musí mít předepsanou dokumentaci, umožňující provoz, údržbu a revize elektrických zařízení podle ČSN 33 2000-1 čl.5.2 a čl.7.1 ČSN 33 3210 a danou vyhláškou č.48/82 Sb.§4.

K přejímacímu řízení doloží dodavatel montážních prací „Závazné podklady k přejímacímu řízení“ a atesty použitých prvků – rozvaděčů. Změny oproti projektové dokumentaci lze provádět pouze s vědomím a za souhlasu projektanta, zástupce města Karviná a servisní organizace.

Zároveň je nutné zajistit případné vstupy na cizí pozemky, vyřešit právní vztahy s majiteli.