Tolasz Vladislav - elektroprojekt

Vratká 7/694, 736 01 Havířov Bludovice

Tel.: 596 346 161, 608 849 291 e-mail: tolasz.v@volny.cz

Akce:                       PROJEKT: „ŽELEZNÁ TRASA

- PODPORA EKOTURISTIKY“

Stanoviště č.4    KARVINÁ PARK B.NĚMCOVÉ BUDOVA Č.988/2

#### Investor:	        Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1 Karviná Fryštát

Stupeň:                   DOKUMENTACE PRO  ÚZEMNÍ SOUHLAS

Místo stavby:       katastrální území: Karviná Město poz.parcela č. 3981/39,4004/4

Arch. číslo:	           1106/21/To

Vypracoval:	Tolasz Vladislav - elektroprojekt

autorizovaný technik pro techniku prostředí

staveb, specializace elektrotechnická zařízení

ČKAIT č. 1102632

Datum:  	září 2021

PROJEKT: „ŽELEZNÁ CYKLOTRASA - PODPORA EKOTURISTIKY“

STANOVIŠTĚ Č.4  KARVINÁ PARK B. NĚMCOVÉ

BUDOVA Č.988/2

Část D.1.4

D.1.4.  Technika prostředí staveb

zařízení silnoproudé elektrotechniky

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Dokumentace pro územní souhlas

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. po novele navazující na změnu StZ. účinné od 1.1.2018

Objednatel:	         STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ,

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná FryštátHorní Suchá

- Zhotovitel:	Vladislav Tolasz - elektroprojekt

- Místo podnikání: 	Vratká 7/694, 736 01 Havířov Bludovice

Místo stavby:	        K.Ú. Karviná Město poz. parc. č. 3981/39, 4004/4

# Vypracoval:	     Vladislav Tolasz - elektroprojekt

# autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb,

# specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT: 1102632

- Datum zhotovení:	    září 2021

1. Všeobecné údaje:

Dokumentace pro provedení stavby na akci: „Železná cyklotrasa - podpora ekoturistiky“ „stanoviště č.4 Karviná Fryštát park B. Němcové budova č.988/2“, byla vypracována na základě objednávky č. 116/21/2 ze dne 14.6.2021. Požadavky na rozsah projektové dokumentace byly konzultovány se zadavatelem projektu, investorem stavby, správcem zařízení, projektantem a jsou v této dokumentaci splněny.

Návrh řeší napojení nabíjecí stanice pro elektrokola na zdroj elektrické energie v rámci realizace projektu: „Železná cyklotrasa - podpora EKOturistiky“. Ostatní požadavky na zřízení stanoviště pro elektrokola jako je dodávka vlastní stanice, stavební připravenost, zhotovení a instalace nosičů kol a úprava terénu nejsou součástí objednávky, bude řešena samostatně dodavatelem společně s magistrátem města Karviné.

Podklady pro vypracování projektové dokumentace na přívod elektrické energie pro nabíjecí stanici elektro kol byly tvořeny:

- projektovou dokumentací „Loděnice v parku Boženy Němcové“ část elektro z roku 2008, vypracovanou firmou PROJECT Building s.r.o. Brno Erbenova 8

- revizní zprávou dle ČSN 33 2000-6 čl.61 ze dne 20.5.2021 vypracovanou revizním technikem Kateřinou Majevskou

- schéma rozvaděče R1 v budově loděnice zjištěné na místě stavby

- katastrální mapa předmětné oblasti se zakreslením stávajících podzemních sítí

Stávající zařízení nn je chráněno ochranným pásmem podle znění zákona č.458/2011 Sb.§46 a technickými normami PNE 33 3301, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 3210, ČSN 73 6005 apod.

Projektová dokumentace byla zpracována rovněž v souladu s územním plánem.

2. Technický popis – stávající stav:

Budova Loděnice se nachází v blízkosti jezera v parku Boženy Němcové parcela č. 3981/39 a 4004/4 (č.p. 988/2) v Karviné. Napojena je na veřejnou síť nn zemním kabelem do HDS s pojistkami 3x50A. Elektroměrový rozvaděč RE se nachází ve fasádě. Obsahuje měření spotřeby elektrické energie hodnota hlavního jističe před elektroměrem má dimenzi 40A/400V.

V zadní části skladu je instalován okruhový rozvaděč R1 s jištěním všech okruhů v objektu.

3. Navrhované řešení:

Pro napojení nabíjecí stanice pro elektrokola byla určena vnitřní instalace v objektu za měřením spotřeby z rozvaděče R1. V sestavě rozvaděče je prostorová rezerva kde se umístí proudový chránič B16/1+N/0,03mA a osadí se podružné měření spotřeby (např. HAGER EC050 1 fázový pro přímé měření spotřeby).

Navrhovaný okruh bude proveden kabelem CYKY J 3x2,5, uložený ve vnitřním prostoru v elektroinstalační liště L40 na povrchu. Vývod povede dolů a vedlejšího průchodu. V průchodu těsně podél budovy  se rozebere dlažba v šířce 20cm a kabel se uloží do chráničky na který se zpětně osadí dlažba. Výkop pro kabel  v hl. 50cm bude proveden  až před budovu.

Osazení krabice s příslušenstvím a 4 kusy zásuvek bude na stojanu barvy tmavě zelené a provede se podle dodaných technických listů dodavatele (viz příloha). Stojan nabíjecí stanice v barvě tmavě zelené bude ukotven pomocí chemických kotev do základové patky z betonu prostého o rozměrech 500x400x800 mm.

Dle dodaných podkladů se jedná o typ POWER BOX.one 4P, součástí této stanice by měl být i proudový chránič v sestavě rozvodné krabice. Nebylo požadováno měření spotřeby elektrické energie. Podle informací dodavatele je tato možnost zajištěna vnitřním vybavením stanice.

Dále se osadí  stojan pro 4 kola ( typ STANDART -jednostranný zamykatelný tmavě zelený) viz. příloha.Tento stojan bude ukotven pomocí chemických kotev do dlažby, popř. bude proveden betonový základ.

Elektromontážní firma připraví jištěný přívodní kabel CYKY J3x2,5, včetně revize a zajištění proti zneužití. Vlastní napojení nabíjecí stanice se provede po montáži celého zařízení a stojanů.

.

4. Technické údaje:

Proudová soustava:				1+N+PE ~ 50Hz TN–C-S

Provozní napětí:				400/231V (ČSN 33 0120)

Instalovaný výkon:                                           do 3,5 kW

Ochrana před úrazem elektrického proudu neživých částí:automatické odpojení vadné části od        zdroje čl. 413.1 ČSN 33 2000-4-41 ed.02 prostřednictvím nadproudového prvku

Zvýšená:                                                         proudovým chráničem

Ochrana živých částí před úrazem el. proudu podle ČSN 33 2000-4-41 ed.02 , čl. 412.2 a							čl. 412.1N2 izolací, ochrannými kryty, polohou

Napájecí body:				            stávající rozvaděč RH a RS

Ochrana před bleskem:			            neřešeno

Určení vnějších vlivů:			            prostory nebezpečné

AA4,AB8,AC1,AD4,AE3,AF1,AN1,AP1, AQ1,AS2

(venkovní prostředí mírného klimatického pásma)

5. Uzemnění:

Bude použito stávající uzemnění rozvaděče R1. Spojení bude provedeno vodičem CYA 6 zž. Na něj se napojí ocelová konstrukce stojanu pro elektrokola. Za vyhovující je považováno spojení, které má přechodový odpor mezi ochrannou svorkou a nejvzdálenější odnímatelnou částí nejvýše 0,1 ohmů (Ω).

Uzemnění je řešeno v souladu s ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-51. Zemní přechodový odpor nesmí přesáhnout 5 ohmů (Ω) a provedení uzemnění musí odpovídat ČSN 33 2000-5-54 ed3.

Označení uzemnění bude v nadzemní části zelenožlutou páskou, případně nátěrem.

6. Zemní práce:

V rámci montáže a přípravy jištěného přívodu pro nabíjecí stanici se provede rozebrání dlažby v průchodu a před budovou. Přívod bude pod dlažbou v chráničce Ø29 mm v hloubce 300 mm. Dlažba se po uložení chráničky uvede do původního stavu. Stojan nabíjecí stanice  bude ukotven pomocí chemických kotev do základové patky z betonu prostého o rozměrech 500x400x800 mm.

Dále se osadí  stojan pro 4 kola ( typ STANDART -jednostranný zamykatelný tmavě zelený) viz. příloha.Tento stojan bude ukotven pomocí chemických kotev do dlažby, popř. bude proveden betonový základ.

7. Rozváděče:

Nejsou součástí této dokumentace. Pro napojení je určen stávající rozvaděč R1 ve vnitřním prostoru budovy. V souvislosti s navrhovanou nabíjecí stanicí se provedou nezbytné úpravy v rozvaděči, jako jsou výměna jistících prvků, zkorodovaných prvků, svorek a nátěry konstrukcí.

Předpokládané celkové jednopolové schéma je součástí dokumentace, stejně jako schéma nabíjecí stanice. Navrhovaný okruh bude napojen na vývod č.XS 14 a osazen bude proudovým chráničem B16/1+N/0,03A (označení dle revizní zprávy) a osadí se podružné měření spotřeby (např. HAGER EC050 1 fázový pro přímé měření spotřeby).

8. Nakládání s odpady:

S veškerými odpady, které budou vznikat při  stavbě, bude nakládáno podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, případě s opatřeními platnými pro dané území, např. obecně závaznými vyhláškami vydanými územní samosprávou. Není předpoklad nálezu nebezpečných odpadů..

Před zahájením odstraňování staveb bude předložena smlouva o ukládání odpadů dle jejich kategorizace mezi zhotovitelem demoličních prací a provozovatelem řízené skládky.

- Tabulka předpokládaných druhů a typů odpadů .

| Č. druhu odpadu | název druhu odpadu | kategorie odpadu | druh likvidace | Množství (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | beton | O | a | 1 |
| 17 05 04 | zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 | O | a | 2 |
| 17 04 11 | kabely neuvedené pod 17 04 10 | O | b | 0,1 |

a -  odvoz na skládku stavební suti

b – odvoz do sběrny příslušného druhu odpadu

c – odvoz k likvidaci nebezpečného odpadu odborné firmě, popř. skládku určenou pro uskladnění nebezpečných odpadů.

Je zakázáno opalovat izolaci demontovaných kabelů ve volné přírodě, vzhledem k uvolňování jedovatých a karcinogenních látek do ovzduší. Kabely budou před odevzdáním do sběru upraveny autorizovanou firmou.

Pro generálního dodavatele – původce je závazná evidence odpadů v průběhu výstavby a podrobnostech v nakládání s nimi. Veškeré doklady pak budou předloženy v rámci kolaudace stavby.

9. Staveniště a organizace výstavby:

1. Investor předá staveniště v takovém stavu, aby dodavatel mohl započít práce podle schválené dokumentace a podle podmínek dohodnutých v uzavřené smlouvě o dílo.

2. Průběh prací bude prováděn v souladu s příslušnými normami ČSN a souvisejícími předpisy, platnými v době realizace stavby.

10. Bezpečnost práce:

10.1. Ochrana zdraví a zajištění bezpečnosti při práci:

Při montáži, odzkoušení, revizích i provozu je nutno dbát základních požadavků k zajištění bezpečnosti práce – viz vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb., vyhlášky č. 207/1991 Sb., a vyhlášky č. 352/200 Sb., včetně navazujících vyhlášek a nařízení.

10.2. Bezpečnost práce a technických zařízení:

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem živých a neživých částí elektrického zařízení je popsána v předchozí části této zprávy. Jednotlivá uzemnění vodiče PEN v síti TN-C a PE v síti TN-S mají mít odpor nejvýše 15 ohmů, odpor uzemnění pracovního středu zdroje, nebo pracovního uzemnění místa zdroje nemá být větší než 5 ohmů.

- Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem na zařízení nn se vyskytují prostory nebezpečné a zvláště nebezpečné. Podle ČSN 33 2000-4-41 se na základě tohoto vyhodnocení stanovuje mez trvalého dotykového napětí Udl = 25 V.

- Ochrana před atmosférickými vlivy a bleskem je řešena uzemněním.

- Bezpečnostní vypínání elektrického zařízení jako celku je v rozvaděči označeno bezpečnostní tabulkou „Hlavní vypínač – vypni v nebezpečí !“

- Ochrana elektrického vedení před mechanickým poškozením je provedeno polohou, zákryty, případně trubkami a chráničkami.

- Ochrana vedení proti nadproudům je provedena dle ČSN 33 2000-4-43 a ČSN 33 2000-4-473 pojistkami a jističi. Dohodnutá doba samočinného odpojení od zdroje je stanovena na dobu 5 sekund při respektování čl. 413.1.3.5 ČSN 33 2000-4-41 ed 02.

- K danému elektrickému zařízení provede montážní organizace výchozí revizi elektrického zařízení podle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-1 a ČSN 33 2000-6-61 a vydá revizní zprávu.

- Obsluha a práce na elektrických zařízeních se bude provádět podle ČSN 34 3100-67.

- Pracovníci musí být proškolení a zkoušení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

- Při provádění montážních prací nutno dodržovat vyhlášku ČÚB a ČBU č. 324/90 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

- Tato stavba nenáleží do skupiny zvláštních staveb a vztahuje se na ni ustanovení ČSN 73 0802 o požární bezpečnosti staveb a stavebních objektů.

- Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, která upravuje požadavky na provádění staveb a příslušné normy.

- Elektrické zařízení bude opatřeno bezpečnostními tabulkami a nápisy dle ČSN ISO 3864/018010.

Pokyny pro poskytnutí první pomoci při úrazech elektrickou energií stanoví doporučení ČES 00.02.94.

11. Závazná stanoviska, povolení stavby, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

Bylo vydáno vyjádření Odbor stavební a životního prostředí ze dne 10.1.2022 k povolení stavby. Dle stavebního zákona tato stavba nevyžaduje povolení.

Bylo vydáno sdělení k žádosti o   koordinované  stanovisko Magistrátem města Karviné pod.sp. zn. SMK/163451/2021/OSŽP/Km ze dne 17.1.2022. Veřejné zájmy nejsou předmětným záměrem dotčeny. Orgán státní památkové péče vydal samostatné závazné stanovisko. Jedná se o rozhodnutí MMK -Odbor stavební a životního prostředí-orgán státní památkové péče pod sp. zn. SMK/157532/2021 OSŽP/Ing. Kf.. Podmínky tohoto rozhodnutí budou provedeny v plném rozsahu.

Magistrát města Karviné – stanovisko vlastníka k záměru pod sp. zn. SMK/163448/2021/02 ze dne 19.1.2022 Toto stanovisko bude splněno v plném rozsahu.

Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury budou splněny v plném rozsahu . Veškeré sítě technické infrastruktury budou před realizací vytýčeny.

Do dokumentace byla zapracována vyjádření majitelů a správců sítí technické  infrastruktury:

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín ze dne 27.12.2021 pod zn. 0101655679   se v zájmovém území se nenachází zařízení této společnosti. Jedná se o podzemní vedení vedení , které nebude realizací dotčeno.

ČEZ ICT Services,a.s., Duhová 1531/3 ,140 53 Praha 4, sdělením ze dne 27.12.2021 pod zn. 0700483769 se v zájmovém území nenachází  zařízení této společnosti.

Telco Pro  Services a.s., Duhová 1531/3 ,140 53 Praha 4, sdělením ze dne 29.12.2021 pod zn.  020134543  se v zájmovém území se nenachází zařízení této společnosti.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45  Ostrava-město  – ze dne 3.1.2022 pod zn. 9773/V000053/2022/Automat, nedojde ke střetu se zařízením ve vlastnictví či v provozování této společnosti..

GasNet, s.r.o. , Plynárenská 499/1, 602 00  Brno stanovisko ze dne 3.1.2022 pod zn: 5002525960  se  v  zájmovém území se nenachází plynárenská zařízení této společnosti.

CETIN a.s.Českomoravská  2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 ze dne 3.1.2022   pod zn: 501072/22 nedojde ke střetu se  zařízením této společnosti. Stavebník bude respektovat toto vyjádření. Budou splněny všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Veolia Průmyslové služby ČR,a.s.Zelená 2061/88a,709 00 Ostrava Mariánské Hory pod zn. VPS/20220103-004/ES ze dne 3.1.2022 a stanoviska RSMSV/20220103-003/ES ze dne 10.1.2022 nedojde  k dotčení zařízení ve vlastnictví Veolie.

Vodafone Czech republic pod zn. 220103-1115373231 ze dne 3.1.2022, nedojde  k dotčení zařízení ve vlastnictví Vodafone

PODA- 28 října 1168/102 pod zn. TaV/220/2022/Vo ze dne 31.1.2022 ,nedojde  k dotčení zařízení ve vlastnictví Poda

ČD Telematika   a.s. Pemerova 2619/2a 130 00 Praha 3 , č.j. 120220042 ze dne 3.1.2022, nedojde  k dotčení zařízení ve vlastnictví  ČD Telematika

12. Závěr:

Veškeré elektromontážní práce se provedou podle platných norem ČSN, ON, OEG a za dodržení platných bezpečnostních předpisů. Před uvedení do provozu musí projít elektrozařízení výchozí revizi ve smyslu platné ČSN 33 2000-6-61. Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí, není použito zařízení obsahující PCB.

Projektant upozorňuje na to, že každá elektrická instalace musí mít předepsanou dokumentaci, umožňující provoz, údržbu a revize elektrických zařízení podle ČSN 33 2000-1 čl.5.2 a čl.7.1 ČSN 33 3210 a danou vyhláškou č.48/82 Sb.§4.

K přejímacímu řízení doloží dodavatel montážních prací „Závazné podklady k přejímacímu řízení“ a atesty použitých prvků – rozvaděčů. Změny oproti projektové dokumentaci lze provádět pouze s vědomím a za souhlasu projektanta, zástupce města Karviná a servisní organizace.

Zároveň je nutné zajistit případné vstupy na cizí pozemky, vyřešit právní vztahy s majiteli. Podle požadavků správců jednotlivých zařízení je nutný i dozor při výkopových prací.