Tolasz Vladislav - elektroprojekt

Vratká 7/694, 736 01 Havířov Bludovice

Tel.: 596 346 161, 608 849 291 e-mail: tolasz.v@volny.cz

Akce:                       PROJEKT: „ŽELEZNÁ TRASA

- PODPORA EKOTURISTIKY“

Stanoviště č.1    NÁMĚSTÍ TGM V KARVINÉ FRYŠTÁTĚ

#### Investor:	        Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1 Karviná Fryštát

Stupeň:                   Dokumentace pro územní souhlas

Místo stavby:       katastrální území: Karviná Město poz. parcela č.101/1

Arch. číslo:	           1106/21/To

Vypracoval:	Tolasz Vladislav - elektroprojekt

autorizovaný technik pro techniku prostředí

staveb, specializace elektrotechnická zařízení

ČKAIT č. 1102632

Datum:  	srpen 2021

PROJEKT: „ŽELEZNÁ CYKLOTRASA - PODPORA EKOTURISTIKY“

STANOVIŠTĚ Č.1 NÁMĚSTÍ TGM V KARVINÉ FRYŠTÁTĚ

Část D.1.4

D.1.4.  Technika prostředí staveb

zařízení silnoproudé elektrotechniky

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Dokumentace pro územní souhlas

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. po novele navazující na změnu StZ. účinné od 1.1.2018

Objednatel:	         STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ,

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná FryštátHorní Suchá

- Zhotovitel:	Vladislav Tolasz - elektroprojekt

- Místo podnikání: 	Vratká 7/694, 736 01 Havířov Bludovice

Místo stavby:	        K.Ú. Karviná Město poz. parc. č. 101/1

# Vypracoval:	     Vladislav Tolasz - elektroprojekt

# autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb,

# specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT: 1102632

- Datum zhotovení:	srpen 2021

1. Všeobecné údaje:

Dokumentace pro provedení stavby na akci: „Železná cyklotrasa - podpora ekoturistiky“ „stanoviště č.1 náměstí TGM Karviná Fryštát“,byla vypracována na základě objednávky č. 116/21/2 ze dne 14.6.2021. Požadavky na rozsah projektové dokumentace byly konzultovány se zadavatelem projektu, investorem stavby, správcem zařízení, projektantem a jsou v této části projektu  splněny.

Tato dokumentace řeší napojení nabíjecí stanice pro elektrokola na zdroj elektrické energie v rámci realizace projektu: „Železná cyklotrasa - podpora EKOturistiky“.

Ostatní požadavky na zřízení stanoviště pro elektrokola jako je stavební připravenost, zhotovení a instalace nosičů kol a úprava terénu nejsou součástí objednávky, bude řešena samostatně spolu se Státním památkovým ústavem a Magistrátem města Karviné.

Podklady pro vypracování projektové dokumentace na přívod elektrické energie pro nabíjecí stanici elektro kol byly tvořeny:

- projektovou dokumentací na rekonstrukci komunikací historického centra Karviné z roku  2000, vypracovanou firmou Dopravoprojekt Ostrava

- projektovou dokumentací „Rozvody nn pro napojení kulturních akcí na náměstí TGM na síť ČEZ Distribuce“ z roku 2005

- schéma rozvaděče RM v šachtici u pomníku TGM

- katastrální mapa předmětné oblasti se zakreslením stávajících podzemních sítí

- stávající pasport veřejného osvětlení daného území

- respektování požadavků Státního památkového úřadu

Stávající zařízení nn je chráněno ochranným pásmem podle znění zákona č.458/2011 Sb.§46 a technickými normami PNE 33 3301, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 3210, ČSN 73 6005 apod.

Projektová dokumentace byla zpracována rovněž v souladu s územním plánem.

2. Technický popis – stávající stav:

Na náměstí T. G. Masaryka v Karviné Fryštátě jsou v současné době provedeny kabelové rozvody nn v rozsahu, který je určen pro napojení různých kulturních, společenských, politických a podobných akcí. Jednotlivé okruhy a větve vedou z vlastního rozvaděče označeného RM, který se nachází v šachtici na náměstí v prostoru před sochou TGM.

Ostatní rozvody elektrické energie nn v prostoru náměstí, jako je napojení osvětlení a technologie kašny a veřejné osvětlení, jsou pro účel nabíjecí stanice elektrokol nevhodné.

Ze zmíněného rozvaděče RM je proveden stávající samostatný kabelový okruh k litinovému sloupku (hydrantu) se zásuvkovým vývodem 16A/230V, který se nachází na rohu náměstí s napojením na ulici Fryštátskou (naproti lékárny). V rozvaděči je okruh označen jako vývod č.XS1- radnice a je jištěn proudo chráničem B16/1+N/0.03mA.

Tento koncový bod na náměstí TGM byl určen po dohodě s majitelem, provozovatelem a projektantem pro připojení nabíjecí stanice. Ostatní stávající elektrické zařízení bude ponecháno původní, bez úprav.

Před zahájením montážních prací se provede dílčí revize elektrického zařízení, především ověření funkčnosti kabelů a rozvaděčů elektroměrového a zemního RE a RM.

3. Navrhované řešení:

Ze stávajícího hydrantového zásuvkového vývodu se smyčkově kabelem CYKY J 3x2,5 připojí nabíjecí stanice pro elektrokola. Prodloužení kabelové trasy bude směrem sledující stávající veřejné osvětlení až k parkovišti před starou radnicí, kde se předpokládá zřízení nabíjecí stanice pro elektrokola. Navrhované kabelové vedení bude po celé délce uloženo v chráničkách.

Pro umístění se zhotoví ocelová nosná konstrukce-stojan z profilu Jöckl a krytá ocelová chránička tr. Ø29 mm pro ochranu odbočky z hydrantu (zásuvkové kombinace). Tato část včetně stavebních prací bude řešena ve spolupráci s dodavatelem nabíjecí stanice. Před realizací předloží investor stavby orgánu státní památkové péče , kterým je Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí , k odsouhlašení technickou dokumentaci , která bude řešit velikost nabíjecí stanice, a stojanu pro kola nosnou konstrukci, materiálovou skladbu, povrchovou úpravu a barevnost.

Na nosnou konstrukci -stojan, bude namontována vlastní nabíjecí stanice. Detaily provedení a nátěry budou dohodnuty se státním památkovým ústavem. Dle dodaných podkladů se jedná o typ POWER BOX.one 4P, jejíž blokové schéma bylo projektantovi předáno, včetně technických požadavků na vlastní jištění přívodu. Součástí této stanice by měl být i proudový chránič v sestavě rozvodné krabice. Nebylo požadováno měření spotřeby elektrické energie. Podle informací dodavatele je tato možnost zajištěna vnitřním vybavením stanice. Přívodní kabel bude veden zdola.

Elektromontážní firma připraví jištěný přívodní kabel, včetně revize a zajištění proti zneužití. Vlastní napojení nabíjecí stanice se provede po montáži celého zařízení a stojanů.

4. Technické údaje:

Proudová soustava:				1+N+PE ~ 50Hz TN–C-S

Provozní napětí:				400/231V (ČSN 33 0120)

Instalovaný výkon:                                           do 3,5 kW

Ochrana před úrazem elektrického proudu neživých částí:automatické odpojení vadné části od        zdroje čl. 413.1 ČSN 33 2000-4-41 ed.02 prostřednictvím nadproudového prvku

Zvýšená:                                                         proudovým chráničem

Ochrana živých částí před úrazem el. proudu podle ČSN 33 2000-4-41 ed.02 , čl. 412.2 a							čl. 412.1N2 izolací, ochrannými kryty, polohou

Napájecí body:				            stávající rozvaděč RM v šachtici na nám, TGM

Ochrana před bleskem:			            neřešeno

Určení vnějších vlivů:			            prostory nebezpečné

AA4,AB8,AC1,AD4,AE3,AF1,AN1,AP1, AQ1,AS2

(venkovní prostředí mírného klimatického pásma)

5. Uzemnění:

Bude použito stávajícího uzemnění, které je uloženo souběžně s venkovními rozvody nn a s přívodními kabely. Spojení bude provedeno vodičem CYA 6 zž. Na něj se napojí ocelová konstrukce stojanu pro elektrokola a nabíjecí stanice. Za vyhovující je považováno spojení, které má přechodový odpor mezi ochrannou svorkou a nejvzdálenější odnímatelnou částí nejvýše 0,1 ohmů (Ω).

Uzemnění je řešeno v souladu s ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-51. Zemní přechodový odpor nesmí přesáhnout 5 ohmů (Ω) a provedení uzemnění musí odpovídat ČSN 33 2000-5-54 ed3.

Označení uzemnění bude v nadzemní části zelenožlutou páskou, případně nátěrem.

6. Zemní práce:

Kabelové vedení v zemi se uloží v souladu s ČSN 332000-5-52 a ČSN 73 6005 do kabelové rýhy 35x70 cm a po celé trase do trubek DVK do kabelového lože. V případě překopů pod zpevněnými plochami se kabelové chráničky obetonují, hloubka výkopu bude 100-120 cm (nebo dle vytyčených sítí).

Při křížení, nebo souběhu kabelu s inženýrskými sítěmi je nutné zachovat vzdálenosti podle ČSN 73 6005. Jejich minimální velikosti jsou uvedené v citované normě. Dále je nutné dodržet zákon č. 458/2000, zvláště pak § 46 – Ochranná pásma. Před zahájením výkopových zemních prací nechá investor vytyčit jednotlivými uživateli přesné trasy podzemních vedení, včetně vystavení protokolu, případně zápisu do stavebního deníku. Pokud to bude nutné, bude provedeno přemostění výkopu provizorní dřevěnou lávkou v místech předpokládaného přechodu chodců!

V průběhu stavby je nutné provést technikem kontrolu uložení kabelů a prostupů. Označení výkopu bude výstražnou fólií PVC šíře 33 cm. Toto uložení kabelu vyhovuje i pro místa křížení s cizími inženýrskými sítěmi.

Před záhozem všech provedených výkopů bude rovněž přizván zástupce investora a správce na kontrolu. Po zásypech bude trasa výkopu uvedena do původního stavu, případně osetá travou.

7. Rozváděče:

Nejsou součástí této dokumentace. Bude využitý stávající rozvaděč RM v šachtici před pomníkem TMG. V souvislosti s navrhovanou nabíjecí stanicí se provedou nezbytné úpravy v rozvaděči, jako jsou výměna jistících prvků, zkorodovaných prvků, svorek a nátěry konstrukcí.

Předpokládané celkové jednopolové schéma je součástí dokumentace, stejně jako schéma nabíjecí stanice.

8. Nakládání s odpady:

S veškerými odpady, které budou vznikat při  stavbě, bude nakládáno podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, případě s opatřeními platnými pro dané území, např. obecně závaznými vyhláškami vydanými územní samosprávou. Není předpoklad nálezu nebezpečných odpadů..

Před zahájením odstraňování staveb bude předložena smlouva o ukládání odpadů dle jejich kategorizace mezi zhotovitelem demoličních prací a provozovatelem řízené skládky.

- Tabulka předpokládaných druhů a typů odpadů .

| Č. druhu odpadu | název druhu odpadu | kategorie odpadu | druh likvidace | Množství (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | beton | O | a | 1 |
| 17 05 04 | zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 | O | a | 2 |
| 17 04 11 | kabely neuvedené pod 17 04 10 | O | b | 0,1 |

a -  odvoz na skládku stavební suti

b – odvoz do sběrny příslušného druhu odpadu

c – odvoz k likvidaci nebezpečného odpadu odborné firmě, popř. skládku určenou pro uskladnění nebezpečných odpadů.

Je zakázáno opalovat izolaci demontovaných kabelů ve volné přírodě, vzhledem k uvolňování jedovatých a karcinogenních látek do ovzduší. Kabely budou před odevzdáním do sběru upraveny autorizovanou firmou.

Pro generálního dodavatele – původce je závazná evidence odpadů v průběhu výstavby a podrobnostech v nakládání s nimi. Veškeré doklady pak budou předloženy v rámci kolaudace stavby.

9. Staveniště a organizace výstavby:

1. Investor předá staveniště v takovém stavu, aby dodavatel mohl započít práce podle schválené dokumentace a podle podmínek dohodnutých v uzavřené smlouvě o dílo.

2. Průběh prací bude prováděn v souladu s příslušnými normami ČSN a souvisejícími předpisy, platnými v době realizace stavby.

10. Bezpečnost práce:

10.1. Ochrana zdraví a zajištění bezpečnosti při práci:

Při montáži, odzkoušení, revizích i provozu je nutno dbát základních požadavků k zajištění bezpečnosti práce – viz vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb., vyhlášky č. 207/1991 Sb., a vyhlášky č. 352/200 Sb., včetně navazujících vyhlášek a nařízení.

10.2. Bezpečnost práce a technických zařízení:

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem živých a neživých částí elektrického zařízení je popsána v předchozí části této zprávy. Jednotlivá uzemnění vodiče PEN v síti TN-C a PE v síti TN-S mají mít odpor nejvýše 15 ohmů, odpor uzemnění pracovního středu zdroje, nebo pracovního uzemnění místa zdroje nemá být větší než 5 ohmů.

- Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem na zařízení vo se vyskytují prostory nebezpečné a zvláště nebezpečné. Podle ČSN 33 2000-4-41 se na základě tohoto vyhodnocení stanovuje mez trvalého dotykového napětí Udl = 25 V.

- Ochrana před atmosférickými vlivy a bleskem je řešena uzemněním.

- Bezpečnostní vypínání elektrického zařízení jako celku je v rozvaděči označeno bezpečnostní tabulkou „Hlavní vypínač – vypni v nebezpečí !“

- Ochrana elektrického vedení před mechanickým poškozením je provedeno polohou, zákryty, případně trubkami a chráničkami.

- Ochrana vedení proti nadproudům je provedena dle ČSN 33 2000-4-43 a ČSN 33 2000-4-473 pojistkami a jističi. Dohodnutá doba samočinného odpojení od zdroje je stanovena na dobu 5 sekund při respektování čl. 413.1.3.5 ČSN 33 2000-4-41.

- K danému elektrickému zařízení provede montážní organizace výchozí revizi elektrického zařízení podle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-1 a ČSN 33 2000-6-61 a vydá revizní zprávu.

- Obsluha a práce na elektrických zařízeních se bude provádět podle ČSN 34 3100-67.

- Pracovníci musí být proškolení a zkoušení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

- Při provádění montážních prací nutno dodržovat vyhlášku ČÚB a ČBU č. 324/90 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

- Tato stavba náleží do skupiny zvláštních staveb a nevztahuje se na ni ustanovení ČSN 73 0802 o požární bezpečnosti staveb a stavebních objektů.

- Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, která upravuje požadavky na provádění staveb a příslušné normy.

- Elektrické zařízení bude opatřeno bezpečnostními tabulkami a nápisy dle ČSN ISO 3864/018010.

Pokyny pro poskytnutí první pomoci při úrazech elektrickou energií stanoví doporučení ČES 00.02.94.

11. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

Bylo vydáno závazné  koordinované  stanovisko Magistrátem města Karviné pod.sp. zn. SMK/163440/2021/OSŽP/An ze dne 1.2.2022. Toto závazné stanovisko bude splněno v plném rozsahu, zejména z hlediska památkové péče. Stavebník je povinen tento záměr již od doby přípravy stavby oznámit Archeologickému ústavu AV ČR Královopolská 147, 612 00 Brno a umožnit jemu , nebo oprávněné organizaci na dotčeném území záchranný archeologický průzkum.

Magistrát města Karviné – stanovisko vlastníka k záměru pod sp. zn. SMK/163449/2021 ze dne 17.1.2021 Toto stanovisko bude splněno v plném rozsahu.

Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury budou splněny v plném rozsahu . Veškeré sítě technické infrastruktury budou před realizací vytýčeny.

Do dokumentace byla zapracována vyjádření majitelů a správců sítí technické  infrastruktury:

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín ze dne 27.12.2021 pod zn. 0101655745   se v zájmovém území se nenachází zařízení této společnosti. .

ČEZ ICT Services,a.s., Duhová 1531/3 ,140 53 Praha 4, sdělením ze dne 27.12.2021 pod zn. 0700483813 se v zájmovém území nenachází  zařízení této společnosti.

Telco Pro  Services a.s., Duhová 1531/3 ,140 53 Praha 4, sdělením ze dne 29.12.2021 pod zn.  0201345446 se v zájmovém území se nenachází zařízení této společnosti.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45  Ostrava-město  – ze dne 27.12.2021 pod zn. 9773/V039870/2021/Automat, nedojde ke střetu se zařízením ve vlastnictví či v provozování této společnosti.. Stavebník bude respektovat toto stanovisko v plném rozsahu. .Budou splněny podmínky tohoto stanoviska.

GasNet, s.r.o. , Plynárenská 499/1, 602 00  Brno stanovisko ze dne 14.1.2022 pod zn: 500252396 se  v  zájmovém území se nenachází plynárenská zařízení této společnosti.  Stavebník bude respektovat tato vyjádření.

CETIN a.s.Českomoravská  2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 ze dne 27.12..2021   pod zn: 894388/21 – nedojde ke střetu se  zařízením této společnosti. Stavebník bude respektovat toto vyjádření. Budou splněny všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Veolia Průmyslové služby ČR,a.s.Zelená 2061/88a,709 00 Ostrava Mariánské Hory pod zn. VPS/20211227-006/ES ze dne 27.12.2021 a stanoviska RSMSV/20211227-002/ES ze dne 10.1.2021 nedojde  k dotčení zařízení ve vlastnictví Veolie.

Vodafone Czech republic pod zn. 211227-1112372451 ze dne 27.12.2021 nedojde  k dotčení zařízení ve vlastnictví Vodafone

PODA- 28 října 1168/102 pod zn. TaV/209/2022/Vo ze dne 27.1.2022 nedojde  k dotčení zařízení ve vlastnictví Poda

12. Závěr:

Veškeré elektromontážní práce se provedou podle platných norem ČSN, ON, OEG a za dodržení platných bezpečnostních předpisů. Před uvedení do provozu musí projít elektrozařízení výchozí revizi ve smyslu platné ČSN 33 2000-6-61. Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí, není použito zařízení obsahující PCB.

Projektant upozorňuje na to, že každá elektrická instalace musí mít předepsanou dokumentaci, umožňující provoz, údržbu a revize elektrických zařízení podle ČSN 33 2000-1 čl.5.2 a čl.7.1 ČSN 33 3210 a danou vyhláškou č.48/82 Sb.§4.

K přejímacímu řízení doloží dodavatel montážních prací „Závazné podklady k přejímacímu řízení“ a atesty použitých prvků – rozvaděčů. Změny oproti projektové dokumentaci lze provádět pouze s vědomím a za souhlasu projektanta, zástupce města Karviná a servisní organizace.

Zároveň je nutné zajistit případné vstupy na cizí pozemky, vyřešit právní vztahy s majiteli.