Popis opravy kanalizace

Název akce:
„Opravy části vnitřní a venkovní kanalizace v areálu ZUŠ, Karviná – Mizerov“

- Oprava části vnitřní kanalizace

Jedná se o opravu větší části vnitřního vedení kanalizace v objektu Čajkovského 2468/2b, která je v nevyhovujícím stavu.

Montážní práce – zhotovení nových trubních tras, osazení čistících kusů

V rámci akce bude redukován počet svislých svodů, protože v současné době již nejsou všechny využívány. Jmenovitě budou zrušeny svody ST16, ST17, ST18, ST19, potrubní trasy budou zaslepeny a zabetonovány v podlaze. Potrubní trasy zaústěné do těchto svodů budou buď zrušeny bez náhrady nebo budou napojeny (podél zdi nebo pod stropem) do svodů, které zůstanou funkční (viz. situační nákres).

Úsek kanalizace ST15 až po napojení do trasy ST3 - RŠ (vč. části této trasy před RŠ) - bude provedena výměna kanalizačního potrubí - nově PVC DN200 SN8.

Proběhne demontáž kanalizačního potrubí svodů DS1, ST4, ST8, ST9, ST10, ST11, ST12, DS2, ST13, ST14, ST15 a následně osazení nového potrubí od stropu do napojení včetně opatření potrubí čistícími kusy (nově PVC DN110).

Montážní a zednické práce

Provedení vysprávky revizní šachty RŠ vč. propojení nového kanalizačního potrubí a montáže nového čistícího kusu.

Provedení zmenšení „jímky“, bude sloužit pouze jako revizní šachta – vysprávka dna revizní šachty vč. propojení nového kanalizačního potrubí a montáže nového čistícího kusu.

Bourací práce

Bourání betonových podlah, zdiva a obkladů v místě vedení kanalizačního potrubí, demontáž původního litinového potrubí do výšky stropu, demontáž kameninového potrubí v podlaze.

Zednické práce

Realizace opravy podlah a zdiva v místě vedení kanalizace, vymalování opravených stěn, pokládka nové PVC krytiny.

- Oprava části venkovní kanalizace

Jedná se o odkrytí a opravu 5 ks revizních kanalizačních šachet Š4 – Š8.

Revizní šachty budou zvednuty na úroveň okolního terénu a bude provedena kompletní vysprávka (dno + stěna šachty). Ve 4 případech bude navíc realizována výměna šachtového poklopu vč. rámu.