## Bazén Karviná
poř.č. | položka | ZKRÁCENÝ POPIS | M.J. | množství | cena/MJ | celkem (Kč)
Uvedené ceny zařízení jsou z aktuálních ceníků dodavatelů,
r. 2019
cenová soustava - vlastní
ŘÍDICÍ SYSTÉM - dodávka
položky viz výkres D.1-601.07 -03
1 | N1 | DDC procesní podstanice, 200 I/O, modulární, | ks | 1 |  | 0
- volně programovatelná procesní podstanice pro řízení VVK
a technických zařízení budov, modulární
- komunikace BacNET/IP
- funkce řídicí úrovně (správa alarmů, časové programy,
historická data, dálkový přístup, ochrana heslem atd.)
2 |  | I/O modul univerzální, 8xAI,DI,AO | ks | 3 |  | 0
3 |  | I/O modul digitálních vstupů, 16xDI | ks | 2 |  | 0
4 |  | I/O modul digitálních výstupů, 6xDO | ks | 3 |  | 0
5 |  | Napájecí modul 1.2A | ks | 1 |  | 0
6 |  | Sběrnicový modul | ks | 1 |  | 0
7 |  | Adresovací kolíčky 1…24 | ks | 1 |  | 0
8 |  | Popisné štítky, A4 | ks | 1 |  | 0
9 |  | Dotykový panel 7", vestavěný BACnet/IP klient a webový server | ks | 1 |  | 0
10 |  | Kabel 3m pro ovládací panel | ks | 1 |  | 0
11 | N1.1 | Systémový regulátor pro integrace (M-Bus) | ks | 1 |  | 0
- komunikace BacNET/IP
- volně programovatelný systémový regulátor pro integraci
standardních nebo zvláštních protokolů
- funkce řídicí úrovně (správa alarmů, časové programy,
historická data, dálkový přístup, ochrana heslem atd.)
12 | N2 | DDC procesní podstanice, 200 I/O, modulární, | ks | 1 |  | 0
- volně programovatelná procesní podstanice pro řízení VVK
a technických zařízení budov, modulární
- komunikace BacNET/IP
- funkce řídicí úrovně (správa alarmů, časové programy,
historická data, dálkový přístup, ochrana heslem atd.)
13 |  | I/O modul univerzální, 8xAI,DI,AO | ks | 4 |  | 0
14 |  | I/O modul digitálních vstupů, 16xDI | ks | 3 |  | 0
15 |  | I/O modul digitálních výstupů, 6xDO | ks | 3 |  | 0
16 |  | Napájecí modul 1.2A | ks | 1 |  | 0
17 |  | Sběrnicový modul | ks | 2 |  | 0
18 |  | Adresovací kolíčky 1…24 | ks | 1 |  | 0
19 |  | Popisné štítky, A4, typ TXA1.LA4 | ks | 1 |  | 0
20 |  | Dotykový panel 7", vestavěný BACnet/IP klient a webový server | ks | 1 |  | 0
21 |  | Kabel 3m pro ovládací panel | ks | 1 |  | 0
22 | N3 | DDC procesní podstanice, 200 I/O, modulární, | ks | 1 |  | 0
- volně programovatelná procesní podstanice pro řízení VVK
a technických zařízení budov, modulární
- komunikace BacNET/IP
- funkce řídicí úrovně (správa alarmů, časové programy,
historická data, dálkový přístup, ochrana heslem atd.)
23 |  | I/O modul univerzální, 8xAI,DI,AO | ks | 4 |  | 0
24 |  | I/O modul digitálních vstupů, 16xDI | ks | 3 |  | 0
25 |  | I/O modul digitálních výstupů, 6xDO | ks | 3 |  | 0
26 |  | Napájecí modul 1.2A | ks | 1 |  | 0
27 |  | Sběrnicový modul | ks | 2 |  | 0
28 |  | Adresovací kolíčky 1…24 | ks | 1 |  | 0
29 |  | Popisné štítky, A4 | ks | 1 |  | 0
30 |  | Dotykový panel 7", vestavěný BACnet/IP klient a webový server | ks | 1 |  | 0
31 |  | Kabel 3m pro ovládací panel | ks | 1 |  | 0
32 | N3.1 | Systémový regulátor pro integrace (BACnet - VZT1,2,3,19) | ks | 1 |  | 0
- komunikace BacNET/IP
- volně programovatelný systémový regulátor pro integraci
standardních nebo zvláštních protokolů
- funkce řídicí úrovně (správa alarmů, časové programy,
historická data, dálkový přístup, ochrana heslem atd.)
34 | N4 | DDC procesní podstanice, 200 I/O, modulární, | ks | 1 |  | 0
- volně programovatelná procesní podstanice pro řízení VVK
a technických zařízení budov, modulární
- komunikace BacNET/IP
- funkce řídicí úrovně (správa alarmů, časové programy,
historická data, dálkový přístup, ochrana heslem atd.)
35 |  | I/O modul univerzální, 8xAI,DI,AO | ks | 3 |  | 0
36 |  | I/O modul digitálních vstupů, 16xDI | ks | 2 |  | 0
37 |  | I/O modul digitálních výstupů, 6xDO | ks | 2 |  | 0
38 |  | Napájecí modul 1.2A | ks | 1 |  | 0
39 |  | Sběrnicový modul | ks | 2 |  | 0
40 |  | Adresovací kolíčky 1…24 | ks | 1 |  | 0
41 |  | Popisné štítky, A4 | ks | 1 |  | 0
42 |  | Dotykový panel 7", vestavěný BACnet/IP klient a webový server | ks | 1 |  | 0
43 |  | Kabel 3m pro ovládací panel | ks | 1 |  | 0
44 | N5 | DDC procesní podstanice, 200 I/O, modulární, | ks | 1 |  | 0
- volně programovatelná procesní podstanice pro řízení VVK
a technických zařízení budov, modulární
- komunikace BacNET/IP
- funkce řídicí úrovně (správa alarmů, časové programy,
historická data, dálkový přístup, ochrana heslem atd.)
45 |  | I/O modul univerzální, 8xAI,DI,AO | ks | 4 |  | 0
46 |  | I/O modul digitálních vstupů, 16xDI | ks | 4 |  | 0
47 |  | I/O modul digitálních výstupů, 6xDO | ks | 3 |  | 0
48 |  | Napájecí modul 1.2A | ks | 1 |  | 0
49 |  | Sběrnicový modul , | ks | 2 |  | 0
50 |  | Adresovací kolíčky 1…24 | ks | 1 |  | 0
51 |  | Popisné štítky, A4 | ks | 1 |  | 0
52 |  | Dotykový panel 7", vestavěný BACnet/IP klient a webový server | ks | 1 |  | 0
53 |  | Kabel 3m pro ovládací panel | ks | 1 |  | 0
54 | N6 | DDC procesní podstanice, 200 I/O, modulární, | ks | 1 |  | 0
- volně programovatelná procesní podstanice pro řízení VVK
a technických zařízení budov, modulární
- komunikace BacNET/IP
- funkce řídicí úrovně (správa alarmů, časové programy,
historická data, dálkový přístup, ochrana heslem atd.)
55 |  | I/O modul univerzální, 8xAI,DI,AO | ks | 1 |  | 0
56 |  | I/O modul univerzální rozšířený , 8xAI,DI,AO | ks | 2 |  | 0
57 |  | I/O modul digitálních vstupů, 16xDI | ks | 5 |  | 0
58 |  | I/O modul digitálních výstupů, 6xDO | ks | 5 |  | 0
59 |  | Napájecí modul 1.2A | ks | 1 |  | 0
60 |  | Sběrnicový modul | ks | 2 |  | 0
61 |  | Adresovací kolíčky 1…24 | ks | 1 |  | 0
62 |  | Popisné štítky, A4 | ks | 1 |  | 0
63 |  | Dotykový panel 7", vestavěný BACnet/IP klient a webový server | ks | 1 |  | 0
64 |  | Kabel 3m pro ovládací panel | ks | 1 |  | 0
65 | N7 | DDC procesní podstanice, 200 I/O, modulární, | ks | 1 |  | 0
- volně programovatelná procesní podstanice pro řízení VVK
a technických zařízení budov, modulární
- komunikace BacNET/IP
- funkce řídicí úrovně (správa alarmů, časové programy,
historická data, dálkový přístup, ochrana heslem atd.)
66 |  | I/O modul univerzální, 8xAI,DI,AO | ks | 1 |  | 0
67 |  | I/O modul univerzální rozšířený , 8xAI,DI,AO | ks | 1 |  | 0
68 |  | I/O modul digitálních vstupů, 16xDI | ks | 7 |  | 0
69 |  | I/O modul digitálních výstupů, 6xDO | ks | 8 |  | 0
70 |  | Napájecí modul 1.2A | ks | 1 |  | 0
71 |  | Sběrnicový modul | ks | 3 |  | 0
72 |  | Adresovací kolíčky 1…24 | ks | 1 |  | 0
73 |  | Popisné štítky, A4 | ks | 1 |  | 0
74 |  | Dotykový panel 7", vestavěný BACnet/IP klient a webový server | ks | 1 |  | 0
75 |  | Kabel 3m pro ovládací panel | ks | 1 |  | 0
76 | N8 | DDC procesní podstanice, 200 I/O, modulární, | ks | 1 |  | 0
- volně programovatelná procesní podstanice pro řízení VVK
a technických zařízení budov, modulární
- komunikace BacNET/IP
- funkce řídicí úrovně (správa alarmů, časové programy,
historická data, dálkový přístup, ochrana heslem atd.)
77 |  | I/O modul univerzální, 8xAI,DI,AO, | ks | 1 |  | 0
78 |  | I/O modul univerzální rozšířený , 8xAI,DI,AO | ks | 2 |  | 0
79 |  | I/O modul digitálních vstupů, 16xDI | ks | 6 |  | 0
80 |  | I/O modul digitálních výstupů, 6xDO | ks | 6 |  | 0
81 |  | Napájecí modul 1.2A | ks | 1 |  | 0
82 |  | Sběrnicový modul | ks | 2 |  | 0
83 |  | Adresovací kolíčky 1…24 | ks | 1 |  | 0
84 |  | Popisné štítky, A4 | ks | 1 |  | 0
85 |  | Dotykový panel 7", vestavěný BACnet/IP klient a webový server | ks | 1 |  | 0
86 |  | Kabel 3m pro ovládací panel | ks | 1 |  | 0
87 | N9 | DDC procesní podstanice, 200 I/O, modulární, | ks | 1 |  | 0
- volně programovatelná procesní podstanice pro řízení VVK
a technických zařízení budov, modulární
- komunikace BacNET/IP
- funkce řídicí úrovně (správa alarmů, časové programy,
historická data, dálkový přístup, ochrana heslem atd.)
88 |  | I/O modul univerzální, 8xAI,DI,AO | ks | 1 |  | 0
89 |  | I/O modul univerzální rozšířený , 8xAI,DI,AO | ks | 1 |  | 0
90 |  | I/O modul digitálních vstupů, 16xDI | ks | 4 |  | 0
91 |  | I/O modul digitálních výstupů, 6xDO | ks | 5 |  | 0
92 |  | Napájecí modul 1.2A | ks | 1 |  | 0
93 |  | Sběrnicový modul | ks | 2 |  | 0
94 |  | Adresovací kolíčky 1…24 | ks | 1 |  | 0
95 |  | Popisné štítky, A4 | ks | 1 |  | 0
96 |  | Dotykový panel 7", vestavěný BACnet/IP klient a webový server | ks | 1 |  | 0
97 |  | Kabel 3m pro ovládací panel | ks | 1 |  | 0
| S1 | Celkem: |  |  |  | 0
PERIFERIE VYTÁPĚNÍ - dodávka
položky viz výkresy D.1-601.07 -04,13
komponenty zde neuvedené jsou součástí dodávky KPS
100 | 2.02 | Venkovní čidlo teploty Ni1000 | ks | 2 |  | 0
11.03
101 | 11.04 | Snímač hladiny kapaliny, beznapěťový kontakt, | ks | 1 |  | 0
(pro snímání zaplavení strojovny)
| S2 | Celkem: |  |  |  | 0
PERIFERIE VZDUCHOTECHNIKA - dodávka
položky viz výkresy D.1-601.07 -05, 13, 14, 15
103 | 1.1.6,7,9 | Kanálové čidlo teploty Ni1000, 0.4m, -50…+80°C | ks | 16 |  | 0
1.1.13,16
1.1.17,18
1.1.21
1.2.6,7,9
1.2.13,16
1.2.17,18
1.2.21
104 | 1.1.6b1-4 | Kanálové čidlo teploty Ni1000, 0.4m, -50…+80°C | ks | 8 |  | 0
1.1.7b1-4
105 | 1.20.17 | Prostorové čidlo teploty Ni1000, 0-50°C | ks | 8 |  | 0
1.20.24a-e
1.20.28a-c
106 | 1.4.6-7,9 | Regulační ventil vč. servopohonu 0-10V - dodávka ÚT | ks | 0 |  | 0
1.4.13,16
1.4.17,18
1.4.21
107 | 1.4..6b1-4 | Regulační ventil vč. servopohonu 0-10V - dodávka ÚT | ks | 0 |  | 0
| 1.4..7b1-4 | ventil zapojen jako rozdělovacízapojen jako rozdělovací
Servopohony klapek dodat podle údajů vybrané techniky VZT,
ověřit Nm klapek
108 | 1.5.6,7,9 | Servopohon klapkový, 230V, ovl. 2-bod., 18Nm | ks | 16 |  | 0
| 1.5.13,16 | havarijní funkce, min.IP44
1.5.17,18
1.5.21
1.6.6,7,9
1.6.13,16
1.6.17,18
1.6.21
109 | 1.5.24a,c,e | Servopohon klapkový, 230V, ovl. 2-bod., 7Nm | ks | 5 |  | 0
| 1.5..28a,b | havarijní funkce
110 | 1.8.6,7,9 | Servopohon klapkový, 24V, ovl. 0-10V,25Nm | ks | 7 |  | 0
| 1.8.13,16 | min.IP44
1.8.18,21
111 | 1.9.6,7,9 | Snímač rychlosti proudění vzduchu, výstupní signál 0-10V | ks | 10 |  | 0
| 1.9.16,18 | 0-15m/s
1.10.6,7,9
1.10.16,18
112 | 1.11.13 | Snímač diferenčního tlaku pro vzduch, rozsah 0-500Pa | ks | 4 |  | 0
1.11.21
113 | 1.12.13 | Odběr tlaku | ks | 4 |  | 0
1.12.21
114 | 1.13.18 | Snímač diferenčního tlaku pro vzduch, rozsah 0-100Pa | ks | 1 |  | 0
115 | 2.1.6,7,9 | Protimrazová ochrana aktivní, výstup 0-10V, přepínací kontakt | ks | 8 |  | 0
2.1.13,16
2.1.17,18
2.1.21
116 | 2.2.6,7,9 | Příložné čidlo teploty Ni1000, rozsah -30…+130°C | ks | 8 |  | 0
2.2.13,16
2.2.17,18
2.2.21
117 | 3.1.6,7,9 | Snímač diferenčního tlaku (spínač), rozsah 50-500Pa | ks | 16 |  | 0
3.1.13,16
3.1.17,18
3.1.21
3.2.6,7,9
3.2.13,16
3.2.17,18
3.2.21
118 | 3.3.6,7,9 | Snímač diferenčního tlaku (spínač), rozsah 30-300Pa | ks | 16 |  | 0
3.3.13,16
3.3.17,18
3.3.21
3.4.6,7,9
3.4.13,16
3.4.17,18
3.4.21
119 | 4.1.6,7,9 | Kanálové čidlo teploty Ni1000, 0.4m, -50…+80°C | ks | 7 |  | 0
4.1.13,16
4.1.18,21
121 | SA1-4.13 | Ovladač 0-1 do interiéru | ks | 25 |  | 0
| SA1-4.21 | ovládání chodu VZT
SA1.16a
SA1.18a
SA1.24a-e
SA1.28a-c
122 | SA1.17 | Ovladač 0-1-1 do interiéru | ks | 1 |  | 0
ovládání chodu VZT
123 | SB1-4.6b | Ovladač tlačítkový do interiéru | ks | 8 |  | 0
| SB1-4.7b | ovládání chodu VZT
| S3 | Celkem: |  |  |  | 0
BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE- dodávka
položky viz výkresy D.1-601.07 -06….13
125 | TI01.A-F | Ponorné čidlo teploty Ni1000 s jímkou 100mm, -30…+130°C | ks | 18 |  | 0
| TI02.A-F | (např. QAE2120.010, stupeň krytí IP42
| TI03.A-F | + kabelová průchodka M16 - pro dosažení krytí IP54)
126 | TI04.A,C,F | Prostorové (venkovní) čidlo teploty Ni1000 | ks | 3 |  | 0
127 | TA01.A-G | Kapilárový termostat jímkový/příložný, rozsah 15-60°C | ks | 6 |  | 0
128 | HL01-04. | Snímač hladiny kapaliny, beznapěťový kontakt | ks | 28 |  | 0
| A-F | (pro snímání hladiny v akumulační nádrži)
129 | HL05 | Snímač hladiny kapaliny, beznapěťový kontakt | ks | 3 |  | 0
| A,C,F | (pro snímání zaplavení strojovny)
( např. LOVATO LVM25)
| S4 | Celkem: |  |  |  | 0
MĚŘENÍ ENERGI - dodávka
položky viz výkres D.1-601.07 -03
140 | P1-Mbus | Signálový převodník M.Bus/RS485 -40 přístrojů | ks | 1 |  | 0
141 | Z1-Mbus | Zdroj pro signálový převodník | ks | 1 |  | 0
| S5 | Celkem: |  |  |  | 0
SOFTWARE PODSTANIC, OŽIVENÍ DDC
položky viz Seznam datových bodů
143 | SW DDC | Naprogramování SW DDC, cena za I/O datový bod | ks | 1028 |  | 0
144 | (N1-N9) | Oživení DDC, cena za I/O datový bod | ks | 1028 |  | 0
145 | SW DDC | Naprogramování SW DDC, cena za I/O datový bod | ks | 100 |  | 0
146 | (N3.1) | Oživení DDC, cena za I/O datový bod | ks | 100 |  | 0
integrování MaR VZT1,2,2x3,19
| S6 | Celkem: |  |  |  | 0
CENTRÁLA
Centrála 1
položky viz výkresy D.1-601.07 -03, 13
150 | PC | PC - standard v době dodávky | ks | 1 |  | 0
operační systém Windows
barevný LCD monitor 22"
tiskárna barevná
myš, klávesnice
2 x reproduktor
zdroj UPS on-line
151 | SW | Vizualizační grafický program - základ pro jednoho klienta | ks | 1 |  | 0
vizualizace
152 |  | Rozšíření základního programu o 1 podstanici | ks | 9 |  | 0
153 |  | Rozšíření základního programu o jedno zařízení VZT | ks | 5 |  | 0
integrované do ŘS
154 |  | Připojení měřiče do centrály MaR | ks | 18 |  | 0
Centrála 2
položky viz výkresy D.1-601.07 -03, 13
155 | PC | PC - standard v době dodávky | ks | 1 |  | 0
operační systém Windows
barevný LCD monitor 22"
tiskárna barevná
myš, klávesnice
2 x reproduktor
zdroj UPS on-line
156 | SW | Vizualizační grafický program - základ pro jednoho klienta | ks | 1 |  | 0
vizualizace
157 |  | Rozšíření základního programu o 1 podstanici | ks | 9 |  | 0
158 |  | Rozšíření základního programu o jedno zařízení VZT | ks | 5 |  | 0
integrovaného do ŘS
159 |  | Připojení měřiče do centrály MaR | ks | 18 |  | 0
| S7 | Celkem: |  |  |  | 0
ROZVADĚČE - dodávka
specifikace bude upřesněna v dodavatelské dokumentaci
položky viz výkresy D.1-601.07 -03, 13, 15
161 | RA1 | 1 ks skříňový rozvaděč , 1000x2000x400, | ks | 1 |  | 0
2 ks bočnice
1 ks hlavní vypínač 30A
4 ks jistič B6/1
1 ks jistič B6/2
10 ks jistič C2/1 + pom.kontakt
3 ks jistič C4/1 + pom.kontakt
4 ks přepěťová ochrana 2.stupně
1 ks přepěťová ochrana 3.stupně
1 ks přepěťová ochrana datová
13 ks stykač 10A/2Z/230V
20 ks pojistka přístrojová
1 ks trafo 230/24V AC, 130VA
1 ks zásuvka 230V/10A
13 ks ovladač 1-0
60 ks svorka řadová
60 ks vývodka kabelová
162 | RA2 | 1 ks skříňový rozvaděč , 1000x2000x400, | ks | 1 |  | 0
2 ks bočnice
1 ks hlavní vypínač 30A
4 ks jistič B6/1
1 ks jistič B6/2
5 ks jistič C2/1 + pom.kontakt
2 ks jistič C6/1 + pom.kontakt
2 ks jistič C10/1 + pom.kontakt
2 ks jistič C4/3 + pom. kontakt
4 ks přepěťová ochrana 2.stupně
1 ks přepěťová ochrana 3.stupně
1 ks přepěťová ochrana datová
7 ks stykač 10A/2Z/230V
20 ks pojistka přístrojová
1 ks trafo 230/24V AC, 130VA
1 ks zásuvka 230V/10A
3 ks ovladač 1-0
90 ks svorka řadová
90 ks vývodka kabelová
163 | RA3 | 1 ks skříňový rozvaděč , 1000x2000x400, | ks | 1 |  | 0
2 ks bočnice
1 ks hlavní vypínač 30A
4 ks jistič B6/1
1 ks jistič B6/2
7 ks jistič C2/1 + pom.kontakt
4 ks jistič C6/1 + pom.kontakt
2 ks jistič C10/1 + pom.kontakt
4 ks přepěťová ochrana 2.stupně
1 ks přepěťová ochrana 3.stupně
1 ks přepěťová ochrana datová
7 ks stykač 10A/2Z/230V
20 ks pojistka přístrojová
1 ks trafo 230/24V AC, 130VA
1 ks zásuvka 230V/10A
3 ks ovladač 1-0
90 ks svorka řadová
90 ks vývodka kabelová
164 | RA4 | 1 ks skříňový rozvaděč , 800x2000x400, | ks | 1 |  | 0
2 ks bočnice
1 ks hlavní vypínač 30A
4 ks jistič B6/1
1 ks jistič B6/2
5 ks jistič C2/1 + pom.kontakt
2 ks jistič C6/3 + pom. kontakt
4 ks přepěťová ochrana 2.stupně
1 ks přepěťová ochrana 3.stupně
1 ks přepěťová ochrana datová
5 ks stykač 10A/2Z/230V
20 ks pojistka přístrojová
1 ks trafo 230/24V AC, 130VA
1 ks zásuvka 230V/10A
5 ks ovladač 1-0
60 ks svorka řadová
60 ks vývodka kabelová
165 | RA5 | 1 ks skříňový rozvaděč , 800x2000x400, | ks | 1 |  | 0
2 ks bočnice , provedení do venkovního prostoru
1 ks hlavní vypínač 30A
4 ks jistič B6/1
1 ks jistič B6/2
6 ks jistič C2/1 + pom.kontakt
2 ks jistič C6/1 + pom.kontakt
2 ks jistič C4/3 + pom. kontakt
4 ks přepěťová ochrana 2.stupně
1 ks přepěťová ochrana 3.stupně
1 ks přepěťová ochrana datová
6 ks stykač 10A/2Z/230V
20 ks pojistka přístrojová
1 ks trafo 230/24V AC, 130VA
1 ks zásuvka 230V/10A
6 ks ovladač 1-0
80 ks svorka řadová
90 ks vývodka kabelová
166 | RA6-RA8 | 1 ks skříňový rozvaděč , 800x2000x400, | ks | 3 |  | 0
2 ks bočnice
1 ks hlavní vypínač 30A
4 ks jistič B6/1
1 ks jistič B6/2
1 ks přepěťová ochrana 3.stupně
1 ks přepěťová ochrana datová
10 ks pojistka přístrojová
1 ks trafo 230/24V AC, 130VA
1 ks zásuvka 230V/10A
20 ks svorka řadová
30 ks vývodka kabelová
x ks vývodka kabelová pro propojení s rozvaděči elektro
167 | RA9 | 1 ks skříňový rozvaděč , 800x2000x400, | ks | 1 |  | 0
2 ks bočnice
1 ks hlavní vypínač 30A
4 ks jistič B6/1
1 ks jistič B6/2
3 ks jistič C2/1 + pom.kontakt
1 ks přepěťová ochrana 3.stupně
1 ks přepěťová ochrana datová
5 ks stykač 10A/2Z/230V
10 ks pojistka přístrojová
1 ks trafo 230/24V AC, 130VA
1 ks zásuvka 230V/10A
3 ks ovladač 1-0
20 ks svorka řadová
30 ks vývodka kabelová
x ks vývodka kabelová pro propojení s rozvaděči elektro
| S8 | Celkem: |  |  |  | 0
KABELY, KABELOVÉ KONSTRUKCE dodávka + montáž
PS, VZT
položky viz výkresy D.1-601.07 -03…05, 13…15
170 |  | Kabel JYTY 2x1 | m | 6300 |  | 0
171 |  | Kabel JYTY 4x1 | m | 1600 |  | 0
172 |  | Kabel JYTY 7x1 | m | 550 |  | 0
173 |  | Kabel CYKY3x1.5-J | m | 1800 |  | 0
174 |  | Kabel CYKY4x1.5-J | m | 250 |  | 0
175 |  | Kabel PRAFlaCom SHKFH-R B2 ca s1 d0 1x2x0.8 | m | 2200 |  | 0
176 |  | Kabel PRAFlaCom SHKFH-R B2 ca s1 d0 2x2x0.8 | m | 620 |  | 0
177 |  | Kabel PRAFlaCom SHKFH-R B2 ca s1 d0 3x2x0.8 | m | 80 |  | 0
178 |  | Kabel PRAFlaSafe 1-CXKH-R B2 ca s1 d0 3x1.5-J | m | 620 |  | 0
BT
položky viz výkresy D.1-601.07 -06…15
179 |  | Kabel JYTY 2x1 | m | 4800 |  | 0
180 |  | Kabel JYTY 4x1 | m | 1600 |  | 0
181 |  | Kabel JYTY 7x1 | m | 600 |  | 0
182 |  | Kabel JYTY 14x1 | m | 800 |  | 0
183 |  | Kabel CYKY3x1.5-J | m | 1800 |  | 0
PS,VZT,BT
184 |  | Kabel JY(St)Y 2x0.8 (M-Bus) | m | 550 |  | 0
185 |  | Kabel PRAFlaCom SHKFH-R B2 ca s1 d0 1x2x0.8 | m | 70 |  | 0
186 |  | Vodič CY 6 mm2 | m | 150 |  | 0
187 |  | Kabelový žlab MARS 62/50 vč. víka a mont.materiálu | m | 580 |  | 0
188 |  | Kabelový žlab MARS 125/50 vč. víka a mont.materiálu | m | 360 |  | 0
189 |  | Kabelový žlab MARS 250/50 vč. víka a mont.materiálu | m | 280 |  | 0
190 |  | Elektroinstalační trubka D 23mm | m | 320 |  | 0
191 |  | Elektroinstalační trubka ohebná D 23mm | m | 350 |  | 0
192 |  | Těsnění požárních prostupů (certifikované požární ucpávky) | ks | 30 |  | 0
| S9 | Celkem: |  |  |  | 0
Montáž zařízení MaR + montážní materiál
193 |  | Montáž zařízení MaR + montážní materiál | ks | 1 |  | 0
+ stavební práce, související s montáží zařízení MaR
(průrazy stavební konstrukcí)
cca 20% z S1-S5, S8 (dodávky)
| S10 | Celkem: |  |  |  | 0
Revize, uvedení do provozu
194 |  | Revize zařízení MaR, uvedení do provozu, | ks | 1 |  | 0
zaškolení obsluhy, zkušební provoz
| S11 | Celkem: |  |  |  | 0
Dodavatelská dokumentace
195 |  | Vypracování dodavatelské dokumentace | ks | 1 |  | 0
| S12 | Celkem: |  |  |  | 0
REKAPITULACE
| S1 | Řídicí systém - dodávka |  |  |  | 0
| S2 | Periferie vytápění a ohřev TV - dodávka |  |  |  | 0
| S3 | Periferie vzduchotechnika - dodávka |  |  |  | 0
| S4 | Periferie bazénová technologie - dodávka |  |  |  | 0
| S5 | Měření energií - dodávka |  |  |  | 0
| S6 | SW podstanic, oživení |  |  |  | 0
| S7 | Centrála |  |  |  | 0
| S8 | Rozvaděče - dodávka |  |  |  | 0
| S9 | Kabely, kabelové konstrukce, dodávka + montáž |  |  |  | 0
| S10 | Montáž zařízení MaR + montážní materiál |  |  |  | 0
| S11 | Revize, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zkušební provoz |  |  |  | 0
| S12 | Dodavatelská dokumentace |  |  |  | 0
|  | Celkem: |  |  |  | 0
Ceny dodávek jsou platné v době zpracování projektu,
Všechny ceny jsou bez DPH.

## Hlavička
Rozpočet - D.1.601.07 měření a regulace
Akce: | Stavební úpravy krytého bazénu v Karviné
| V Ostravě | 1/2019
| Vypracoval: | Libuše Pacutová

## Specifikace
Technická specifikace - D.1.4 měření a regulace
Akce: | Stavební úpravy krytého bazénu v Karviné
0
0
| V Ostravě | 1/2019
| Vypracoval: | Libuše Pacutová