## Výkaz výměr
Rozpočet - specifikace materiálu
Stavba: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY KRYTÉHO BAZÉNU V KARVINÉ
Objekt: |  | SO 601 Vlastní objekt - bazén |  |  | JKSO:
Část: |  | 601.08 Elektroinstalace - silnoproud, uzemnění |  |  | Datum:
P.Č. | KCN | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Výměra | Materiál | Montáž | Cena celkem | Cenová soustava
Dokumentace D.1-601.08 -01 až D.1-601.08 -22
Rozměry zařízení a přístrojů jsou informativní, jsou uvedeny pro prostorovou představu velikosti. Soupis je pro dodávky, materiály a montáže a musí být koordinovány zhotovitelem s požadavky uživatele a jeho schválením. Pokud jsou uvedeny typy výrobků, charakterizují referenční výrobek.
|  | 1 | Rozváděče
Dodávka a montáž. Sestava rozváděče musí být kompletní, přehledná, rezervní prostor pro umístění dodatečných přístrojů během provozu musí být využitelný. Pro uložení vodičů v rozváděčích používat organizéry (lišty). Dveře rozváděčů opatřit shodnými tříbodovými zámky. Ovládací prvky na dveřích rozváděče musí být chráněny uzamykatelnýmí průhlednými kryty, bezpečnostní tlačítka bezpečnostním sklem v rámečku.
0
1 |  |  | Rozváděč RH |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Skříňový o osmi polích, šířka pole 800 mm, hloubka 600 mm, výška 2250 mm. Rozváděč je postaven na ocel. rámu, bude sestaven u zdi, přívod nahoře, vývody nahoru - krytí IP 40/20 Přehledové schéma viz výkres D.1-601.08 -19, náplň pro obvody podle výkresů, zkratová odolnost 36 kA, včetně bočních zákrytů, přípojnice hlavní Cu , přípojnic pomocných, ekvipotenciální přípojnice, řadových svorek, popisných štítků a lišt, nápisu na rozváděč a výstražné tabulky a včetně upevnění a nosné konstrukce. Včetně polí kompenzace pro hrazenou kompenzaci. Přívod z normální sítě, skříň s přívodem z DA. | ks | 1 |  |  |  | vlastní
3 |  |  | Ochranný průhledný bezpečnostní uzamykatelný kryt na ovládací přístroje | ks | 8 |  |  |  | vlastní
4
5 |  |  | HZS - REVIZE | kpl | 1 |  |  |  | vlastní
6
7 |  |  | Rozváděč RHPO
8 |  |  | Skříňový o max. dvou polích, šířka pole 800 mm, hloubka 500 mm, výška 2250 mm. Rozváděč je postaven na ocel. rámu, bude sestaven u zdi, přívod nahoře, vývody nahoru - krytí IP 40/20 Přehledové schéma viz výkres D.1-601.08 -20, náplň pro obvody podle výkresů, zkratová odolnost 25 kA, včetně bočních zákrytů, přípojnice hlavní Cu , přípojnic pomocných, ekvipotenciální přípojnice, řadových svorek, popisných štítků a lišt, nápisu na rozváděč a výstražné tabulky a včetně upevnění a nosné konstrukce. Včetně polí pro hrazenou kompenzaci. Přívod z normální sítě, skříň s přívodem z DA. ROZVADĚČ MUSÍ BÝT PROVEDEN JAKO SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ. ODOLNOSTÍ POŽÁRNĚ DĚLICÍCH KONSTRUKCÍ EI30 DP1 A S POŽÁRNÍM UZÁVĚREM EI15 DP1. | ks | 1 |  |  |  | vlastní
9
10
11 |  |  | Rozváděč RS11, RSD11
12 |  |  | Oceloplechový o třech polích, šířka pole 1000, hloubka 400 mm, výška 2100 mm. Rozváděč je postaven do niky, přívod nahoře, vývody nahoru - krytí IP 40/20 Přehledové schéma viz výkres D.1-601.08 -11, náplň podle výkresu, zkratová odolnost 25 kA, včetně bočních zákrytů, přípojnice hlavní Cu , přípojnic pomocných, ekvipotenciální přípojnice, řadových svorek, popisných štítků a lišt, nápisu na rozváděč a výstražné tabulky a včetně upevnění a nosné konstrukce | ks | 1 |  |  |  | vlastní
13 |  |  | Ochranný průhledný bezpečnostní uzamykatelný kryt na ovládací přístroje | ks | 2 |  |  |  | vlastní
14
15 |  |  | Rozváděč RS13, RSD13
16 |  |  | Oceloplechový o jednom poli, šířka pole 1000, hloubka 400 mm, výška 2100 mm. Rozváděč je postaven u stěny, přívod nahoře, vývody nahoru - krytí IP 40/20 Přehledové schéma viz výkres D.1-601.08 -13, náplň podle výkresu, zkratová odolnost 25 kA, včetně bočních zákrytů, přípojnice hlavní Cu , přípojnic pomocných, ekvipotenciální přípojnice, řadových svorek, popisných štítků a lišt, nápisu na rozváděč a výstražné tabulky a včetně upevnění a nosné konstrukce | ks | 1 |  |  |  | vlastní
17 |  |  | Ochranný průhledný bezpečnostní uzamykatelný kryt na ovládací přístroje | ks | 2 |  |  |  | vlastní
18
19 |  |  | Rozváděč RSD14
20 |  |  | Oceloplechový o jednom poli, nástěnný. Rozváděč je postaven na stěně, přívod nahoře, vývody nahoru - krytí IP 54/20 Přehledové schéma viz výkres D.1-601.08 -14, náplň podle výkresu, zkratová odolnost 25 kA, včetně bočních zákrytů, přípojnice hlavní Cu , přípojnic pomocných, ekvipotenciální přípojnice, řadových svorek, popisných štítků a lišt, nápisu na rozváděč a výstražné tabulky a včetně upevnění a nosné konstrukce | ks | 1 |  |  |  | vlastní
21 |  |  | Ochranný průhledný bezpečnostní uzamykatelný kryt na ovládací přístroje | ks | 2 |  |  |  | vlastní
22
23 |  |  | Rozváděč RS15, RSD15
24 |  |  | Oceloplechový o jednom poli, šířka pole 1000, hloubka 400 mm, výška 2100 mm. Rozváděč je postaven u zdi, přívod nahoře, vývody nahoru - krytí IP 54/20 Přehledové schéma viz výkres D.1-601.08 -15, náplň podle výkresu, zkratová odolnost 25 kA, včetně bočních zákrytů, přípojnice hlavní Cu , přípojnic pomocných, ekvipotenciální přípojnice, řadových svorek, popisných štítků a lišt, nápisu na rozváděč a výstražné tabulky a včetně upevnění a nosné konstrukce | ks | 1 |  |  |  | vlastní
25 |  |  | Ochranný průhledný bezpečnostní uzamykatelný kryt na ovládací přístroje | ks | 2 |  |  |  | vlastní
26
27 |  |  | Rozváděč RS16, RSD16
28 |  |  | Oceloplechový o jednom poli, šířka pole 1000, hloubka 400 mm, výška 2100 mm. Rozváděč je postaven do niky, přívod nahoře, vývody nahoru - krytí IP 54/20 Přehledové schéma viz výkres D.1-601.08 -16, náplň podle výkresu, zkratová odolnost 25 kA, včetně bočních zákrytů, přípojnice hlavní Cu , přípojnic pomocných, ekvipotenciální přípojnice, řadových svorek, popisných štítků a lišt, nápisu na rozváděč a výstražné tabulky a včetně upevnění a nosné konstrukce | ks | 1 |  |  |  | vlastní
29 |  |  | Ochranný průhledný bezpečnostní uzamykatelný kryt na ovládací přístroje | ks | 2 |  |  |  | vlastní
30
31 |  |  | Rozváděč RSD01
32 |  |  | Oceloplechový o jednom poli, šířka pole 800, hloubka 400 mm, výška 2100 mm. Rozváděč je postaven do niky, přívod nahoře, vývody nahoru - krytí IP 40/20 Přehledové schéma viz výkres D.1-601.08 -07, náplň podle výkresu, zkratová odolnost 25 kA, včetně bočních zákrytů, přípojnice hlavní Cu , přípojnic pomocných, ekvipotenciální přípojnice, řadových svorek, popisných štítků a lišt, nápisu na rozváděč a výstražné tabulky a včetně upevnění a nosné konstrukce | ks | 1 |  |  |  | vlastní
33 |  |  | Ochranný průhledný bezpečnostní uzamykatelný kryt na ovládací přístroje | ks | 2 |  |  |  | vlastní
34
35 |  |  | Rozváděč RS02
36 |  |  | Oceloplechový o jednom poli, šířka pole 800, hloubka 400 mm, výška 2100 mm. Rozváděč je postaven do niky, přívod nahoře, vývody nahoru - krytí IP 40/20 Přehledové schéma viz výkres D.1-601.08 -08, náplň podle výkresu, zkratová odolnost 25 kA, včetně bočních zákrytů, přípojnice hlavní Cu , přípojnic pomocných, ekvipotenciální přípojnice, řadových svorek, popisných štítků a lišt, nápisu na rozváděč a výstražné tabulky a včetně upevnění a nosné konstrukce | ks | 1 |  |  |  | vlastní
37 |  |  | Ochranný průhledný bezpečnostní uzamykatelný kryt na ovládací přístroje | ks | 2 |  |  |  | vlastní
38
39 |  |  | Rozváděč RS03
40 |  |  | Oceloplechový o jednom poli, šířka pole 800, hloubka 400 mm, výška 2250 mm. Rozváděč je postaven u zdi, přívod nahoře, vývody nahoru - krytí IP 54/20 Přehledové schéma viz výkres D.1-601.08 -09, náplň podle výkresu, zkratová odolnost 25 kA, včetně bočních zákrytů, přípojnice hlavní Cu , přípojnic pomocných, ekvipotenciální přípojnice, řadových svorek, popisných štítků a lišt, nápisu na rozváděč a výstražné tabulky a včetně upevnění a nosné konstrukce | ks | 1 |  |  |  | vlastní
41
42 |  |  | Rozváděč RS04
43 |  |  | Oceloplechový o jednom poli, šířka pole 800, hloubka 400 mm, výška 2250 mm. Rozváděč je postaven u zdi, přívod nahoře, vývody nahoru - krytí IP 54/20 Přehledové schéma viz výkres D.1-601.08 -10, náplň podle výkresu, zkratová odolnost 25 kA, včetně bočních zákrytů, přípojnice hlavní Cu , přípojnic pomocných, ekvipotenciální přípojnice, řadových svorek, popisných štítků a lišt, nápisu na rozváděč a výstražné tabulky a včetně upevnění a nosné konstrukce | ks | 1 |  |  |  | vlastní
44 |  |  | Ochranný průhledný bezpečnostní uzamykatelný kryt na ovládací přístroje | ks | 1 |  |  |  | vlastní
45
46 |  |  | Rozváděč RS05
47 |  |  | Oceloplechový o jednom poli, šířka pole 800, hloubka 400 mm, výška 2250 mm. Rozváděč je postaven u zdi, přívod nahoře, vývody nahoru - krytí IP 54/20 Přehledové schéma viz výkres D.1-601.08 -11, náplň podle výkresu, zkratová odolnost 25 kA, včetně bočních zákrytů, přípojnice hlavní Cu , přípojnic pomocných, ekvipotenciální přípojnice, řadových svorek, popisných štítků a lišt, nápisu na rozváděč a výstražné tabulky a včetně upevnění a nosné konstrukce | ks | 1 |  |  |  | vlastní
48 |  |  | Ochranný průhledný bezpečnostní uzamykatelný kryt na ovládací přístroje | ks | 2 |  |  |  | vlastní
49
50 |  |  | Rozváděč RS21
51 |  |  | Oceloplechový o jednom poli, šířka pole 800, hloubka 400 mm, výška 2100 mm. Rozváděč je postaven u zdi, přívod nahoře, vývody nahoru - krytí IP 54/20 Přehledové schéma viz výkres D.1-601.08 -17, náplň podle výkresu, zkratová odolnost 25 kA, včetně bočních zákrytů, přípojnice hlavní Cu , přípojnic pomocných, ekvipotenciální přípojnice, řadových svorek, popisných štítků a lišt, nápisu na rozváděč a výstražné tabulky a včetně upevnění a nosné konstrukce | ks | 1 |  |  |  | vlastní
52 |  |  | Ochranný průhledný bezpečnostní uzamykatelný kryt na ovládací přístroje | ks | 2 |  |  |  | vlastní
53
54 |  |  | Rozváděč RS22
55 |  |  | Oceloplechový nástěnný, šířka 600 mm, hloubka 200 mm, výška 1500 mm. Rozváděč není vestaven do niky, přívod nahoře, vývody nahoru - krytí IP 40/20 Přehledové schéma viz výkres D.1-601.08 -18, náplň podle výkresu, zkratová odolnost 25 kA, včetně bočních zákrytů, přípojnice hlavní Cu , přípojnic pomocných, ekvipotenciální přípojnice, řadových svorek, popisných štítků a lišt, nápisu na rozváděč a výstražné tabulky a včetně upevnění a nosné konstrukce | ks | 1 |  |  |  | vlastní
56 |  |  | Ochranný průhledný bezpečnostní uzamykatelný kryt na ovládací přístroje | ks | 2 |  |  |  | vlastní
57 |  |  | Skříňka s vyhodnocením a signalizací provozních teplot trafa, IP54 | ks | 1 |  |  |  | vlastní
58 |  |  | Doplnění stykačů a jističů do rozvaděčů podle požadavků dodavatele VZT (ochrany motorů, termokontakty a ovládání) | ks | 20 |  |  |  | vlastní
59
60 |  |  | Rozváděč RTB-AB - technologie bazénu
61 |  |  | Oceloplechový o čtyřech polích, šířka pole 800, hloubka 400 mm, výška 2250 mm. Rozváděč je postaven u zdi, přívod nahoře, vývody nahoru - krytí IP 54/20 Přehledové schéma viz výkres D.1-601.08 -21, náplň podle výkresu a bude doplněna MaR, zkratová odolnost 25 kA, včetně bočních zákrytů, přípojnice hlavní Cu , přípojnic pomocných, ekvipotenciální přípojnice, řadových svorek, popisných štítků a lišt, nápisu na rozváděč a výstražné tabulky a včetně upevnění a nosné konstrukce | ks | 1 |  |  |  | vlastní
62
63 |  |  | Rozváděč RTB-CDE - technologie bazénu
64 |  |  | Oceloplechový o šesti polích, šířka pole 800, hloubka 400 mm, výška 2250 mm. Rozváděč je postaven u zdi, přívod nahoře, vývody nahoru - krytí IP 54/20 Přehledové schéma viz výkres D.1-601.08 -21, náplň podle výkresu a bude doplněna MaR, zkratová odolnost 25 kA, včetně bočních zákrytů, přípojnice hlavní Cu , přípojnic pomocných, ekvipotenciální přípojnice, řadových svorek, popisných štítků a lišt, nápisu na rozváděč a výstražné tabulky a včetně upevnění a nosné konstrukce | ks | 1 |  |  |  | vlastní
65
66 |  |  | Rozváděč RTB-EF - technologie bazénu
67 |  |  | Oceloplechový o třech polích, šířka pole 800, hloubka 400 mm, výška 2250 mm. Rozváděč je postaven u zdi, přívod nahoře, vývody nahoru - krytí IP 54/20 Přehledové schéma viz výkres D.1-601.08 -21, náplň podle výkresu a bude doplněna MaR, zkratová odolnost 25 kA, včetně bočních zákrytů, přípojnice hlavní Cu , přípojnic pomocných, ekvipotenciální přípojnice, řadových svorek, popisných štítků a lišt, nápisu na rozváděč a výstražné tabulky a včetně upevnění a nosné konstrukce | ks | 1 |  |  |  | vlastní
68
69 |  | 2 | Montážní materiál, dodávka materiálu a montáž, vodorovný i svislý, včetně uložení a upevnění vodorovného i svislého, včetně vývodek pro trubky, včetně použití lešení a pojízdných mechanismů.
70 |  |  | Trubka PVC pod omítku, typ 1423 | m | 800 |  |  |  | vlastní
71 |  |  | Trubka PVC, pevnostní P29 | m | 1000 |  |  |  | vlastní
72 |  |  | Trubka PVC, pevnostní P29 bezhalogenová | m | 2500 |  |  |  | vlastní
73 |  |  | Trubka PVC pod omítku, typ 1436 | m | 200 |  |  |  | vlastní
74 |  |  | Trubka kovová ohebná pevně, typ 3329, nátěr bílý | m | 50 |  |  |  | vlastní
75 |  |  | Trubka kovová ohebná pevně, typ 3336, nátěr bílý | m | 200 |  |  |  | vlastní
76 |  |  | Trubka ocelová pevně, typ 6029, nátěr bílý | m | 1000 |  |  |  | vlastní
77 |  |  | Trubka ocelová pevně, typ 6036, nátěr bílý | m | 1000 |  |  |  | vlastní
78 |  |  | Trubka ocelová do podlahy včetně kolena, D 100 | m | 40 |  |  |  | vlastní
79 |  |  | Trubka pevnostní pro prostupy pod základy včetně kolena, D200 | m | 10 |  |  |  | vlastní
80 |  |  | Chránička korugovaná pro uložení do země | m | 60 |  |  |  | vlastní
81 |  |  | Trubka D29 UV odolná | m | 120 |  |  |  | vlastní
82 |  |  | Krabice přístrojová typ KU 68/2, LA1 | ks | 500 |  |  |  | vlastní
83 |  |  | Krabice odbočná typ KO 125 | ks | 90 |  |  |  | vlastní
84 |  |  | Krabice odbočná se svorkovnicí typ KR 125 | ks | 500 |  |  |  | vlastní
85 |  |  | Krabice rozvodná na povrch, se svorkovnicí, do 4mm2, s požární odolností 60 min, včetně svorek pro sběrnici | ks | 1000 |  |  |  | vlastní
86 |  |  | Krabice rozvodná na povrch, se svorkovnicí, do 4mm2, | ks | 1500 |  |  |  | vlastní
87 |  |  | Krabice rozvodná na povrch, se svorkovnicí, do 6mm2, | ks | 120 |  |  |  | vlastní
88 |  |  | Krabice KT 250 s víčkem, hloubka 68 mm | ks | 20 |  |  |  | vlastní
89 |  |  | Všeobecná nosná konstrukce, upevnění lišt a svítidel, elektroinstalačního materiálu, včetně nátěru, OK pro upevnění instalačních přístrojů | kg | 1500 |  |  |  | vlastní
90 |  |  | Nosná ocelová konstrukce, do 5 kg, včetně bílého nátěru | ks | 300 |  |  |  | vlastní
91 |  |  | Nosná ocelová konstrukce, do 50 kg, včetně bílého nátěru | ks | 1200 |  |  |  | vlastní
92 |  |  | Lišta vkládací bílá, včetně rohů a upevnění, 40/20 mm, těsné ukončení na instalačním přístroji | m | 100 |  |  |  | vlastní
93 |  |  | Lišta vkládací bílá, včetně rohů a upevnění, 40/40 mm, těsné ukončení na instalačním přístroji | m | 80 |  |  |  | vlastní
94 |  |  | Ocelové výměny pro vestavná svítidla a kolizní místa s VZT a potrubím | ks | 220 |  |  |  | vlastní
95 |  |  | Kabelový žlab ocelový pozinkovaný s víkem, neperforovaný, nátěr bílý, RAL9010, vč. ocelového závěsu požárně odolného do 4 m délky a upevnění na stropě nebo na konzolách na nosném systému budovy, včetně kolen, konzol, ohybových kusů, T-kusů, spojek, redukcí a přepážek, kabelová trasa s funkční integritou P60-R, PH60-R, doložení certifikátu | [5 empty] | vlastní
96 |  |  | 62/50 mm | m | 1700 |  |  |  | vlastní
97 |  |  | 125/100 mm | m | 600 |  |  |  | vlastní
98 |  |  | 250/100 mm | m | 500 |  |  |  | vlastní
99 |  |  | 500/100 mm | m | 550 |  |  |  | vlastní
100 |  |  | Kabelový rošt šíře 500 mm pro pevné uložení kabelů na příchytkách s plechovým zákrytem | m | 300 |  |  |  | vlastní
101 |  |  | Korozivzdorné žlaby do kanálu 200/100 mm | m | 60 |  |  |  | vlastní
102 |  |  | Kabelový kanál požárně odolný EI 60 max. 500x100 mm, včetně příslušenství pro zajištění předepsané požární ochrany | m | 160 |  |  |  | vlastní
103 |  |  | Kabelový kanál požárně odolný EI 60 včetně příslušenství pro zajištění předepsané požární ochrany, 60x50 mm | m | 340 |  |  |  | vlastní
104 |  | 3 | Kabely dodávka, montáž včetně upevnění, průchodu stropem nebo zdí (vrtání do stavebních konstrukcí), ukončení v rozváděči, v krabicích, na zařízení, včetně ukončení vývodkou. Vodiče pro hlavní a doplňující pospojování včetně ukončení | [5 empty] | vlastní
105 |  |  | Kabel CYKY 2Ax1,5 mm2 pevně | m | 600 |  |  |  | vlastní
106 |  |  | Kabel CYKY 3x1,5 mm2 pevně | m | 4000 |  |  |  | vlastní
107 |  |  | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 pevně | m | 10000 |  |  |  | vlastní
108 |  |  | Kabel CYKY 5x1,5 mm2 pevně | m | 2200 |  |  |  | vlastní
109 |  |  | Kabel CYKY 7x1,5 mm2 pevně | m | 1300 |  |  |  | vlastní
110 |  |  | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 pevně | m | 14000 |  |  |  | vlastní
111 |  |  | Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2 pevně | m | 3000 |  |  |  | vlastní
112 |  |  | Kabel CYKY-J 5x4 mm2 pevně | m | 600 |  |  |  | vlastní
113 |  |  | Kabel CYKY-J 5x6 mm2 pevně | m | 3060 |  |  |  | vlastní
114 |  |  | Kabel CYKY-J 5x10mm2 pevně | m | 350 |  |  |  | vlastní
115 |  |  | Kabel CYKY-J 5x16 mm2 pevně | m | 470 |  |  |  | vlastní
116 |  |  | Kabel CYKY-J 5x25 mm2 pevně | m | 500 |  |  |  | vlastní
117 |  |  | Kabel CYKY-J 5x35 mm2 pevně | m | 400 |  |  |  | vlastní
118 |  |  | Kabel CYKY 5x50 mm2 pevně | m | 200 |  |  |  | vlastní
119 |  |  | Kabel CYKY-J 5x95 mm2 pevně | m | 100 |  |  |  | vlastní
120 |  |  | Kabel CYKY 5x120 mm2 pevně | m | 0 |  |  |  | vlastní
121 |  |  | Kabel CYKY 5x185 mm2 pevně | m | 100 |  |  |  | vlastní
122 |  |  | Kabel 9x 1-YYm 1x 240 mm2 pevně | m | 35 |  |  |  | vlastní
123 |  |  | Kabel 2x 1-YYm 1x 240 mm2 pevně zž | m | 35 |  |  |  | vlastní
124 |  |  | Kabel CYKY 12x4 mm2 pevně | m | 0 |  |  |  | vlastní
125 |  |  | Kabel JYTY 7x1 mm pevně | m | 200 |  |  |  | vlastní
126 |  |  | Kabel JXFE-V FE180 1x2x1,0 E60, B2ca,s1,do | m | 1000 |  |  |  | vlastní
127 |  |  | Kabel CXKH-V 3x1,5-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do | m | 11000 |  |  |  | vlastní
128 |  |  | Kabel CXKH-V-J 3x2,5-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do | m | 7400 |  |  |  | vlastní
129 |  |  | Kabel CXKH-V 3x4-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do | m | 70 |  |  |  | vlastní
130 |  |  | Kabel CXKH-V 3x6-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do | m | 150 |  |  |  | vlastní
131 |  |  | Kabel CXKH-V 5x1,5-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do | m | 5000 |  |  |  | vlastní
132 |  |  | Kabel CXKH-V-J 5x2,5-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do | m | 300 |  |  |  | vlastní
133 |  |  | Kabel CXKH-V-J 5x4-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do | m | 140 |  |  |  | vlastní
134 |  |  | Kabel CXKH-V-J 5x6-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do | m | 300 |  |  |  | vlastní
135 |  |  | Kabel CXKH-V-J 5x10-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do | m | 100 |  |  |  | vlastní
136 |  |  | Kabel CXKH-V-J 5x16-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do | m | 300 |  |  |  | vlastní
137 |  |  | Kabel CXKH-V-J 5x25-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do | m | 200 |  |  |  | vlastní
138 |  |  | Kabel CXKH-V-J 5x35-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do | m | 140 |  |  |  | vlastní
139 |  |  | Kabel CXKH-V-J 5x50-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do | m | 132 |  |  |  | vlastní
140 |  |  | Kabel CXKH-V-J 5x70-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do | m | 90 |  |  |  | vlastní
141 |  |  | Kabel CXKH-V-J 5x120-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do | m | 200 |  |  |  | vlastní
142 |  |  | Kabel CXKH-V 7x1,5-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do | m | 1200 |  |  |  | vlastní
143 |  |  | Kabel CXKH-V 12x1,5-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do | m | 0 |  |  |  | vlastní
144 |  |  | Kabel CXKH-V 7x2,5-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do | m | 0 |  |  |  | vlastní
145 |  |  | Kabel CXKH-V-J 24x1,5-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do | m | 0 |  |  |  | vlastní
146 | [8 empty] | vlastní
147 |  |  | Zemn. vodič CYA 4 mm2 pevně | m | 200 |  |  |  | vlastní
148 |  |  | Zemn. vodič CYA 6 mm2 pevně | m | 1000 |  |  |  | vlastní
149 |  |  | Zemn. vodič CYA 10 mm2 pevně | m | 600 |  |  |  | vlastní
150 |  |  | Zemn. vodič CYA 16 mm2 pevně | m | 1000 |  |  |  | vlastní
151 |  |  | Zemn. vodič CYA 25 mm2 pevně | m | 1000 |  |  |  | vlastní
152 |  |  | Zemn. vodič CYA 35 mm2 pevně | m | 1000 |  |  |  | vlastní
153 |  |  | Zemn. vodič CYA 50 mm2 pevně | m | 600 |  |  |  | vlastní
154 |  |  | Kabel ohebný H05VV-F3x0,75 | m | 260 |  |  |  | vlastní
155 |  |  | Kabel ohebný CGSG 3x 2,5 | m | 400 |  |  |  | vlastní
156 |  |  | Kabel ohebný CGSG 5x 2,5 | m | 250 |  |  |  | vlastní
157 |  |  | Kabel ohebný CGSG 5x 4 | m | 70 |  |  |  | vlastní
158 |  |  | Kabel ohebný CGSG 5x 6 | m | 70 |  |  |  | vlastní
159
160 |  |  | Ukončení kabelů SZ | ks | 600 |  |  |  | vlastní
161 |  |  | Ukončení kabelů SZ do 5x120 | ks | 40 |  |  |  | vlastní
162 |  | 4 | Ochranné pospojování, vodič Cu 6mm2 včetně svorek | m | 300 |  |  |  | vlastní
163 |  |  | Jednopólový spínač pod omítku, velkoplošný, 250V, 10A, bílý | ks | 10 |  |  |  | vlastní
164 |  |  | Jednopólový spínač pod omítku, velkoplošný, 250V, 10A, se signální doutnavkou | ks | 1 |  |  |  | vlastní
165 |  |  | Sériový č.5 spínač pod omítku, velkoplošný, 250V, 10A, bílý | ks | 10 |  |  |  | vlastní
166 |  |  | Střídavý č.6 spínač pod omítku, velkoplošný, 250V, 10A, bílý | ks | 6 |  |  |  | vlastní
167 |  |  | Dvoupólový č.2 spínač pod omítku, velkoplošný, 250V, 10A, bílý | ks | 2 |  |  |  | vlastní
168 |  |  | Tlačítkový spínač pod omítku, velkoplošný, 250V, 10A, bílý | ks | 30 |  |  |  | vlastní
169 |  |  | Jednopólový spínač na omítku, 250V,10A, bílý IP 44 | ks | 30 |  |  |  | vlastní
170 |  |  | Jednopólový spínač pod omítku, 250V,10A, bílý IP 44 | ks | 4 |  |  |  | vlastní
171 |  |  | Jednopólový spínač na omítku, 250V,10A, bílý IP 66 | ks | 2 |  |  |  | vlastní
172 |  |  | Sériový přepínač na omítku, 250V,10A, bílý, IP 44 | ks | 6 |  |  |  | vlastní
173 |  |  | Sériový přepínač pod omítku, 250V,10A, bílý, IP 44 | ks | 6 |  |  |  | vlastní
174 |  |  | Střídavý přepínač na omítku, 250V,10A, bílý, IP 44 | ks | 26 |  |  |  | vlastní
175 |  |  | Střídavý přepínač pod omítku, 250V,10A, bílý, IP 44 | ks | 12 |  |  |  | vlastní
176 |  |  | 2P přepínač na omítku, 250V,10A, bílý, IP 44 | ks | 4 |  |  |  | vlastní
177 |  |  | Tlačítkový spínač velkoplošný, 250V, 10A, typ IP 44 B2 (bílá) | ks | 70 |  |  |  | vlastní
178 |  |  | Tlačítkový spínač velkoplošný, 250V, 10A, typ IP 44 B2 (bílá) ZAPUŠTĚNÝ | ks | 15 |  |  |  | vlastní
179
180 |  |  | Zásuvka jednonásobná dvoupólová s ochran. kolíkem pod omítku, 250V, 10/16A, s označovacím štítkem | ks | 70 |  |  |  | vlastní
181 |  |  | Dvojitá (dvě vedle sebe v dvojrámečku) zásuvka na nebo pod omítku, 250V, 16A, H2 s ochranou proti přepětí 3.stupeň, signalizací stavu ochrany, označ. Štítek (100 zásuvek) | ks | 50 |  |  |  | vlastní
182 |  |  | Zásuvka jednonásobná pod omítku, 250V, 16A, H2 s ochranou proti přepětí 3.stupeň, signalizací stavu ochrany, označ. Štítek | ks | 25 |  |  |  | vlastní
183 |  |  | Zásuvka dvoupól. na omítku, 250V, 16A, B, IP 44, s označovacím štítkem | ks | 60 |  |  |  | vlastní
184 |  |  | Zásuvka dvoupól. Pod omítku, 250V, 16A, B, IP 44, s označovacím štítkem | ks | 92 |  |  |  | vlastní
185 |  |  | Zásuvka dvoupól. na omítku, 250V, 16A, B, IP 68, s označovacím štítkem | ks | 70 |  |  |  | vlastní
186 |  |  | Zásuvka jednonásobná na omítku, 250V, 16A, IP 44 s ochranou proti přepětí 3.stupeň, signalizací stavu ochrany, označ. Štítek | ks | 20 |  |  |  | vlastní
187 |  |  | Zásuvka dvojnásobná na omítku, 250V, 16A, IP 44 s ochranou proti přepětí 3.stupeň, označ. Štítek | ks | 4 |  |  |  | vlastní
188 |  |  | Zásuvka jednonásobná na nebo pod omítku, 250V, 16A, IP 44 s ochranou proti přepětí 3.stupeň, označ. Štítek, barevně odlišená, napojená z DA | ks | 15 |  |  |  | vlastní
189 |  |  | Svorka pro ochran. posp. Bernard | ks | 200 |  |  |  | vlastní
190 |  |  | Vačkový spínač 16A v plastové skříni, VS 16 1104 A4 VPO OK6, IP 54, čelní ovládač | ks | 25 |  |  |  | vlastní
191 |  |  | Vačkový spínač 32A v plastové skříni, VS 32 1104 A4 VPO, IP 54, čelní ovládač | ks | 30 |  |  |  | vlastní
192 |  |  | Vačkový spínač 63A v plastové skříni, VS 63 1104 A4 VPO, IP 54, čelní ovládač | ks | 2 |  |  |  | vlastní
193 |  |  | Zásuvka IZ, 1653, 400V, 16A, 3+N+PE | ks | 2 |  |  |  | vlastní
194 |  |  | Zásuvka IZ, 1653, 400V, 16A, 3+N+PE IP67 | ks | 8 |  |  |  | vlastní
195 |  |  | Zásuvka IZ, 1653, 400V, 32A, 3+N+PE | ks | 2 |  |  |  | vlastní
196 |  |  | Tlačítkový ovládač v plastové skříni T22 1A P čv, IP 54, s krytem ze skla, s označovacím štítkem Central stop, Total stop, provedení a symboly dle PBS | ks | 2 |  |  |  | vlastní
197 |  |  | Tlačítkový ovládač se sgnálkou v plastové skříni T22 2A P črn, zel IP 54, s krytem ze skla, s označovacím štítkem POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ, provedení a symboly dle PBS | ks | 0 |  |  |  | vlastní
198 |  |  | Tlačítkový ovládač v plastové skříni T22 1A P čv, IP 54, s krytem ze skla, s označovacím štítkem Místní Central stop, provedení a symboly dle PBS | ks | 3 |  |  |  | vlastní
199 |  |  | Dvojtlačítkový ovládač v plastové skříni T22 S2A P, IP 54, s označovacím štítkem | ks | 0 |  |  |  | vlastní
200 |  |  | Dvojtlačítkový ovládač v plastové skříni se signálkou XAL - D361 M, IP 54, s označovacím štítkem | ks | 0 |  |  |  | vlastní
201 |  |  | Prostorový regulátor teploty venkovní, 405611130012, IP 65 | ks | 0 |  |  |  | vlastní
202 |  |  | Zařízení nouzového volání z WC včetně 2 tahových tlačítek, 2 signálních světel se zvukovou výstrahou a terminálu se signalizací na pokladně včetně napaječe a kabelů, krabic, zapojení, oživení | ks | 2 |  |  |  | vlastní
203 |  |  | Zásuvková skříň, s jističi a chrániči, zásuvky 2x 230 V, 16 A, N+P+1P 2x 400 V, 16A, 32 A, N+P+3P IP 44 | ks | 32 |  |  |  | vlastní
204 |  |  | Zásuvková skříň, zásuvky 1x 230 V, 16 A, N+P+1P 1x 400 V, 16 A, N+P+3P 1x 400 V, 32 A, N+P+3P s trafem JBN 230/12V a nezáměnnou zásuvkou, IP 67 | ks | 14 |  |  |  | vlastní
205 |  |  | Kabelová trasa - úložný systém s funkcí při požáru kabelů, dodávka a montáž, P60-R, certifikace | m | 2000 |  |  |  | vlastní
206 |  |  | Protipožární utěsnění kabelů EI 60 dle výkresů PBS s certifikátem a atestem | m2 | 20 |  |  |  | vlastní
207 |  |  | Kabelová trasa na příchytkách pro napojení technologie bazénu a kolizních míst se vzduchotechnikou (CYKY 5x4) | m | 20000 |  |  |  | vlastní
208 |  |  | Přípojnicová pás Cu 100/10 na porcelánových podpěrách do zdi - zelenožlutý nátěr, v rozvodnici zapuštěné | m | 6 |  |  |  | vlastní
209 |  |  | Pásek FeZn 30x4 mm s připojením na ekvipotenciální přípojnici a vývod základového zemniče, barevné značení dle ČSN 33 0165 | m | 250 |  |  |  | vlastní
210 |  |  | Vodič Cu 25 mm2 | m | 100 |  |  |  | vlastní
211 |  |  | Svorkovnice pro ochranné pospojování - ekvipotenciála K12, viditelná v OCEP Z | ks | 32 |  |  |  | vlastní
212 |  |  | Vytápění střešních vpustí - zapojení (topné kabely se studeným koncem), kabely včetně úchytek včetně krabic | ks | 30 |  |  |  | vlastní
213 |  |  | Snímač pohybu spínače automatického, úhel pokrytí min. 120° , prahové osvětlení 1-1000 lx, zpoždění vypnutí 5 s - 10 min., přístroj spínací - relé 230V, 3-vodičové propojení, rámeček, nastavení a seřízení skupiny čidel, včetně krabice, montáž dle pokrytí | ks | 10 |  |  |  | vlastní
214 |  |  | Snímač pohybu spínače automatického, vestavný do podhledu nebo na povrch, krytí IP 44, oblast pokrytí kuželová, úhel 360° , prahové osvětlení 1-1000 lx, zpoždění vypnutí 5 s - 10 min., přístroj spínací - relé 230V, 3-vodičové propojení, rámeček, nastavení a seřízení skupiny čidel, včetně krabice, kontrola funkce, doplnění pro správnou snímačů funkci | ks | 95 |  |  |  | vlastní
215 | [8 empty] | vlastní
216 |  |  | Elektrické vytápění topnými rohožemí se stíněnými topnými kabely 9 lavic, celkový topný výkon 27 000 W, včetně lepení a instalce a případně instalačních nosných pásů, úchytek na kabely do pásů, 9 kusů programovací jednotky s termostatem a zdrojem 24 V, sadou čidel k termostatům (cca 2 ks k jednomu termostatu ) teplotně vlhkostními pro venkovní plochy, trubky na ochranu čidel, kabelů pro napojení na termostat a rozvaděč. Použití topné rohože s celkovou tlooušťkou vrsty s lepidlem 3-5mm, plochy rohoží dle výkresu. | kpl | 1 |  |  |  | vlastní
217 |  |  | Profesionální osušovač vlasů Magnum 88HT MAT 230V | ks | 10 |  |  |  | vlastní
218 |  |  | Profesionální osušovač vlasů Vendaval V/S (horkovzdušná sprcha) 230V | ks | 4 |  |  |  | vlastní
219 |  |  | Zdrojová napájecí jednotka 230/24V, 230/12V pro bezdotykové splachovače a baterie podle typu dodaného splachovače a baterie | ks | 5 |  |  |  | vlastní
220 |  |  | Akustický orientační (nváděcí, informační) majáček pro zrakově postižené | ks | 1 |  |  |  | vlastní
221
222 |  | 5 | Svítidla a zdroje - dodavatel elektro provádí dodávku a montáž svítidel a zdrojů včetně upevňovacího materiálu a upevnění, včetně závěsů délky 5m, pokud není uvedeno jinak u svítidla, montáže, zapojení a zprovoznění. Všechna svítidla jsou s elektronickým předřadníkem. Včetně použití lešení nebo pojízdných mechanismů. Včetně koordinace s požadavky uživatele. Rozměry jsou informativní. Předřadníky DALI jsou stmívatelné. NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - pro centrální napájení, monitoring svítidla po napájecích vodičích. Pokud je uveden typ výrobku, slouží jako referenční výrobek.
223
224 |  |  | Svítidlo A: LED svítidlo CRAFT M LED17000-840 PM WB LDO WH, DALI předřadník, celkový sv. tok: 16900 lm, měrný výkon svítidla: 142 lm/W, Ra > 80, teplota chromatičnosti 4000 K, UGR < 19 , těleso svítidla odlevaný hliník, IP65, SE SADOU PRO VESTAVBU, zapojení řízení | ks | 55 |  |  |  | vlastní
225 |  |  | Pětipólový konektor a pětikolíková zásuvka pro rozpojitelné připojení svítidel typu A, B | ks | 70 |  |  |  | vlastní
226 |  |  | Svítidlo B: LED svítidlo CRAFT M LED13000-840 PM WB LDO WH, DALI předřadník, celkový sv. tok: 13000 lm, měrný výkon svítidla: 142 lm/W, Ra > 80, teplota chromatičnosti 4000 K, UGR < 19 , těleso svítidla odlevaný hliník, IP65, SE SADOU PRO VESTAVBU, zapojení řízení | ks | 15 |  |  |  | vlastní
227 |  |  | Svítidlo C: Vestavné LED svítidlo typu downlight, 3000 lm. DALI předřadník stmívatelný. Krytí IP54 (IP20 shora), Elektrická Třída ochrany I, UGR<19. Těleso: hliník, barvený bílá (RAL 9016). Reflektor: matně lesklý. Vhodné pro instalaci do stropů o tloušťce 1-40mm do výřezu o Ømm. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Průměr 172 mm, výška 94 mm. Zapojení řízení. | ks | 170 |  |  |  | vlastní
228 |  |  | Svítidlo D: Vestavné/přisazené/zavěšené M 600 LED svítidlo s osvětleným okrajem se štíhlým profilem 12mm. elektronický pro DALI / DSI, stmívatelný, 4100 lm. Elektrická Třída ochrany II, IP40 zespodu, IP40_IP20 shora, IK03. Těleso: ocel bílá (RAL9016). Difuzor: stabilizovaný vůči UV záření, optika Glare ProTech prizmatický. Elektrické zapojení prostřednictvím svorkovnic se zasunutím kabelů, možnost připojení v okruhu dovnitř/ven. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. K přisazeným svítidlům objednat sadu pro přisazení. | ks | 100 |  |  |  | vlastní
229 |  |  | Svítidlo E: Vestavné/přisazené/závěsné LED svítidlo se štíhlým profilem 12mm. M600. Předřadník typu elektronický předřadník DALI, 4000 lm. Elektrická Třída ochrany II, krytí IP44 zespodu, IP44_IP20 shora, IK02. Těleso: ocel, bílá (RAL9016). Difuzor: stabilizovaný proti UV záření stabilizovaný opálová akrylát. Elektrické připojení prostřednictvím zasunovacích svorkovnic, je možné zapojení v okruhu směrem dovnitř/ven. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. K přisazeným svítidlům objednat sadu pro přisazení. Zapojení řízení u E2. | ks | 50 |  |  |  | vlastní
230 |  |  | Svítidlo F: Průmyslové LED svítidlo ve vysokém krytí IP65. elektronický předřadník se stálým výstupem, 5200 lm. Třída ochrany I. Těleso: polykarbonát v barvě světlešedá. Difuzor: polykarbonát s lineárními prizmaty. Bezpečnostní upínací spony: nerezová ocel. Pro přisazenou nebo závěsnou montáž. Konzoly Quick-fix, pro snadnou přisazenou montáž, jsou součástí dodávky. Montážní sady pro zavěšení na řetízek, na průběžný drát a trubkové závěsy jsou dostupné jako příslušenství. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Rozměry 1300x147x118 mm. | ks | 422 |  |  |  | vlastní
231 |  |  | Svítidlo G: Vestavné LED svítidlo typu downlight, 2000 lm. Dálkový. Krytí IP54 (IP20 shora), Elektrická Třída ochrany I, UGR<19. Těleso: hliník, barvený bílá (RAL 9016). Reflektor: matně lesklý. Vhodné pro instalaci do stropů o tloušťce 1-40mm do výřezu o Ømm. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Průměr 172 mm, výška 94 mm. | ks | 60 |  |  |  | vlastní
232 |  |  | Svítidlo H: Vestavné LED svítidlo s osvětleným okrajem se štíhlým profilem 19mm. elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany II, krytí IP44 zespodu, IP40_IP20 shora, IK03. Těleso: ocel bílá (RAL9016). Difuzor: stabilizovaný vůči UV záření, optika prizmatický. Elektrické připojení prostřednictvím zasunovacích svorkovnic, je možné souvislé zapojení v okruhu dovnitř/ven. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K, 4000 lm HF 597x1197 LED840 53 W | ks | 80 |  |  |  | vlastní
233 |  |  | Svítidlo J: STROPNÍ svítidlo PERLUCE O LED2200-840 Q310 EVG IP54 WH | ks | 8 |  |  |  | vlastní
234 |  |  | Svítidlo K: LINN RCT LED 6L50 842 - vestavné do venkovní zdi, ve výšce 0,3m | ks | 22 |  |  |  | vlastní
235 |  |  | Svítidlo K1: CESAR RECT 6L70 2WD 840 17 W- NÁSTĚNNÉ, ve výšce 3m, IP65 | ks | 5 |  |  |  | vlastní
236 |  |  | Svítidlo M: Průmyslové LED svítidlo ve vysokém krytí IP65. elektronický předřadník se stálým výstupem, 6400 lm. Třída ochrany I. Těleso: polykarbonát v barvě světlešedá. Difuzor: polykarbonát s lineárními prizmaty. Bezpečnostní upínací spony: nerezová ocel. Pro přisazenou nebo závěsnou montáž. Konzoly Quick-fix, pro snadnou přisazenou montáž, jsou součástí dodávky. Montážní sady pro zavěšení na řetízek, na průběžný drát a trubkové závěsy jsou dostupné jako příslušenství. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Rozměry 1600x147x118 mm. | ks | 60 |  |  |  | vlastní
237 |  |  | Svítidlo P: PIAZZA II LED 2700-840 HF P ANT S FOTOBUŇKOU IP65 | ks | 2 |  |  |  | vlastní
238 |  |  | Svítidlo R: Kompaktní LED svítidlo v krytí IP66, odolné vůči prachu a vlhkosti. elektronický předřadník se stálým výstupem, 4150 lm. Elektrická Třída ochrany I, IK10. Vrchní kryt: plně recyklovatelný hliník barvený bílá. Difuzor: polykarbonát s lineárními hranoly. Upínací prvky: nerezová ocel. Pro montáž přisazením, BESA nebo zavěšením. Pro montáž přisazením se dodávají rychloupínací konzoly. Jako příslušenství jsou k dispozici montážní sady pro vedení, zavěšení pomocí řetízku a řetězovky. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Rozměry 735x180x95 mm. | ks | 90 |  |  |  | vlastní
239 |  |  | Svítidlo v kostce: Průmyslové LED svítidlo ve vysokém krytí IP65. elektronický předřadník se stálým výstupem, 8000 lm. Třída ochrany I. Těleso: polykarbonát v barvě světlešedá. Difuzor: polykarbonát s lineárními prizmaty. Bezpečnostní upínací spony: nerezová ocel. Pro přisazenou nebo závěsnou montáž. Konzoly Quick-fix, pro snadnou přisazenou montáž, jsou součástí dodávky. Montážní sady pro zavěšení na řetízek, na průběžný drát a trubkové závěsy jsou dostupné jako příslušenství. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Rozměry 1600x147x118 mm. | ks | 8 |  |  |  | vlastní
240 |  |  | Svítidlo S: Kompaktní, architektonický, LED prostorový světlomet. Předřadník typu LED RGB, CONT2 M 12L70 RGB R/S 36LED DMX 51,6 W. Krytí IP66, IK08, Elektrická Třída ochrany I. Těleso: tlakově odlévaný hliník (EN AC-46000), barvený šedá (RAL9006). Difuzor: tloušťka 4mm tvrzený sklo. Součástí dodávky je třmen pro obrácenou montáž, jako volitelné příslušenství jsou samostatně k dispozici adaptéry pro montáž na vrch sloupu. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. | ks | 13 |  |  |  | vlastní
241 |  |  | AL profily s LED pásky pro venkovní instalace, včetně zdrojů IP 54 pro instalační délky pásků, tvary kruh, oblouk, přímka | ks | 15 |  |  |  | vlastní
242 |  |  | Svítidlo venkovní uliční na výložník, těleso z tlakově odlévaného hliníku, s plochým sklem, 73 W, 4 000 K, DRV 500 mA, 48 LED, CRI 70, 9900 lm, fotometrie LENSO FLEX 2, rozměr 607x113x318 mm, váha 9,6 kg, kompletní, krytí IP 66, svítidlo na výložníkvčetně nástěnného výložníku | ks | 2 |  |  |  | vlastní
243 |  |  | Svítidlo N1: ECOSIGN C AB LED ECD + piktogram, úchyty | ks | 60 |  |  |  | vlastní
244 |  |  | Svítidlo N2: ERGOSIGN C AW LED ECD + piktogram, úchyty | ks | 110 |  |  |  | vlastní
245 |  |  | Svítidlo N3: RESCLITE C ANTIPANIC ED ECD WH - vestavné, úchyty | ks | 15 |  |  |  | vlastní
246 |  |  | Svítidlo N4: RESCLITE C ESCAPE ED ECD WH - vestavné, úchyty | ks | 25 |  |  |  | vlastní
247 |  |  | Svítidlo N5: RESCLITE C WALL AW ECD IP65 WH - nástěnné, úchyty | ks | 15 |  |  |  | vlastní
248 |  |  | Svítidlo N6: RESCLITE C ESCAPE AD ECD IP65 WH - přisazené, úchyty | ks | 64 |  |  |  | vlastní
249 |  |  | Svítidlo N7: RESCLITE C SPOT AD ECD IP65 WH - přisazené, úchyty | ks | 10 |  |  |  | vlastní
250 |  |  | Svítidlo N8: RESCLITE C SPOT ED ECD WH - vestavné, úchyty | ks | 10 |  |  |  | vlastní
251 |  |  | Svítidlo N9: RESCLITE C ANTIPANIC AD ECD IP65 WH - přisazené, úchyty | ks | 60 |  |  |  | vlastní
252 |  |  | Svítidlo N10: RESCLITE C ANTIPANIC HC AD ECD IP65 WH - přisazené, úchyty | ks | 36 |  |  |  | vlastní
253 |  |  | Svítidlo N11: RESCLITE C ANTIPANIC AD ECD WH - přisazené, úchyty | ks | 6 |  |  |  | vlastní
254 |  |  | Svítidlo N12: RESCLITE C ESCAPE AD ECD WH - přisazené, úchyty | ks | 10 |  |  |  | vlastní
255 |  |  | Svítidlo N13: RESCLITE C SPOT AD ECD WH - přisazené, úchyty | ks | 10 |  |  |  | vlastní
256
257 |  |  | CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM (hlavní stanice V 1PP ve strojovně dieselagregátu a další podstanice v 1PP v rozvodně NN), CBS system according to EN50171 pro svítidla nouzového osvětlení N1 až N13, kompletní dodávka a montáž pro zapojení, monitoring, adresaci a programování, dodávka a montáž ve shodě s platnými normami pro nouzové osvětlení a pro centrální bateriové zdroje, podstanice CBS v požárně odolném provedení S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ. ODOLNOSTÍ POŽÁRNĚ DĚLICÍCH KONSTRUKCÍ EI30 DP1 A S POŽÁRNÍM UZÁVĚREM EI15 DP1, bude umístěna ve 1. PP v místnosti rozvaděče RH. Skříně CBS a skříně podstanic musí splňovat podmínky pro zařízení pro PBS. včetně propojovací kabeláže a včetně zaškolení obsluhy. Součástí dodávky je stanovení obvodů nouzového osvětlení v půdorysech, číselné označení, adresace, jištěné vývody pro obvody svítidel v CBS, propojení CBS a podstanic, dodávka modulů pro hlídání ztráty napětí do rozvaděčů s propojením na jističe pro normální osvětlení (sledování napájení normálního osvětlení u koncového obvodu). Počet obvodů - cca 38 minimálně dle rozmístění svítidel. Provedení skříní v souladu s požadavky PBŘ stavby na požárně dělící konstrukce. | kpl | 1 |  |  |  | vlastní
258 |  |  | Systém řízení osvětlení - nastavení scén, programování, zapojení, svítidla typu S - řízení RGB. Základní sestava řízení: | kpl | 1 |  |  |  | vlastní
259 |  |  | LITECOM CCD | ks | 2 |  |  |  | vlastní
260 |  |  | LITECOM INF base license | ks | 2 |  |  |  | vlastní
261 |  |  | LITECOM INF SL 500 | ks | 1 |  |  |  | vlastní
262 |  |  | LITECOM INF Shows | ks | 1 |  |  |  | vlastní
263 |  |  | LITECOM INF daylight 500 | ks | 1 |  |  |  | vlastní
264 |  |  | SUP24VDC/1,5A | ks | 1 |  |  |  | vlastní
265 |  |  | EDS-205A | ks | 1 |  |  |  | vlastní
266 |  |  | ED-EYE | ks | 3 |  |  |  | vlastní
267 |  |  | ED-CCS 1/2/3 Li1/Li2 | ks | 8 |  |  |  | vlastní
|  |  | Aktivní prvek průmyslového provedení do datového rozvaděče | ks | 2 |  |  |  | vlastní
268
269
270 |  | 6 | Elektrická instalace pro VZT a MaR, technologii bazénu, kabely a ovládání dle soupisu VZT a MaR, monitoring sítě | kpl | 1 |  |  |  | vlastní
271
272
273
274 |  | 7 | Koordinační činnost, doložení požadovaných certifikátů a atestů výrobků, systémů, zařízení dle zprávy PBS | hod | 120 |  |  |  | vlastní
275 |  |  | Koordinační činnost pro VZT a MaR | hod | 200 |  |  |  | vlastní
276 |  |  | HZS - REVIZE | hod | 800 |  |  |  | vlastní
277 |  |  | Zhotovení nebo objednání zhotovení otvorů ve stavebních konstrukcích - podlahy, plášť, střecha | ks | 300 |  |  |  | vlastní
278 |  |  | Utěsnění otvorů proti vlhkosti | ks | 160 |  |  |  | vlastní
279 |  |  | Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů akreditovaným pracovištěm a vypracování protokolu o výsledku měření, podklad pro kolaudaci stavby | hod | 50 |  |  |  | vlastní
280 |  |  | Sekání drážky v podlaze pro uložení trubek, krabic, obnova povrchu podlahy | m | 200 |  |  |  | vlastní
281 |  |  | Sekání drážek ve zdivu 50/100 mm a zaplnění rýh maltou | m | 3100 |  |  |  | vlastní
282 |  |  | Vrtání do stropní desky D60 mm | ks | 300 |  |  |  | vlastní
283
284 |  | 8 | Hromosvody a uzemnění
285 |  |  | materiál a součásti podle souboru ČSN EN 62561, dodávka, montáž včetně mechanismů pro montáž (lešení, autojeřáb nebo zdvíhací plošiny), upevnění, prostupy, zemní práce, úklid místa stavby | [5 empty] | vlastní
286 |  |  | Drát AlMgSi D 8 mm / PV 21 včetně lepící podložky, včetně pomocných jímačů | m | 1400 |  |  |  | vlastní
287 |  |  | Drát AlMgSi D 8 mm/podpěry do stěny včetně úpravy | m | 350 |  |  |  | vlastní
288 |  |  | Kruhový vodič CUI s plastovým pláštěm pro svod v proskleném plášti budovy, včetně trubky a upevnění | m | 500 |  |  |  | vlastní
289 |  |  | Trubka nehořlavá, pevnostní P29 | m | 600 |  |  |  | vlastní
290 |  |  | Izolovaný drát, jádro Cu 50 mm2 pro vložení do ŽB sloupu při betonování, včetně připojení na destičky ve sloupu, objednat vložení do žb sloupů stavby, včetně připojovacích praporců | m | 500 |  |  |  | vlastní
291 |  |  | VODOTĚSNÁ VÝVODKA PŘES HYDROIZOLACI SYSTÉMOVOU VODOTĚSNOU PRŮCHODKU URČENOU DODAVATELEM HYDROIZOLACE ZÁKLADŮ | ks | 50 |  |  |  | vlastní
292 |  |  | Jímací tyč AlMgSi ∅ 16-20 mm a stožár 3 m včetně podstavce se třemi betony volně stojící odolný proti nárazovému větru | ks | 30 |  |  |  | vlastní
293 |  |  | Svorky spojovací a pro křížení na jímací vedení | ks | 571 |  |  |  | vlastní
294 |  |  | Svorka připojovací SP1 | ks | 100 |  |  |  | vlastní
295 |  |  | Svorka na potrubí ST | ks | 60 |  |  |  | vlastní
296 |  |  | Svorka zkušební včetně krabice, připojení páskem | ks | 12 |  |  |  | vlastní
297 |  |  | Krabicové boxy pro uložení do komunikace a terénu včetně zkušební svorky | ks | 20 |  |  |  | vlastní
298 |  |  | Ochranná trubka včetně držáků | ks | 32 |  |  |  | vlastní
299 |  |  | Zemnící tyč včetně osazení, svorek a drátu | ks | 50 |  |  |  | vlastní
300 |  |  | Pásek FeZn 30x4 mm s připojením na ekvipotenciální přípojnici a vývod základového zemniče, včetně upevnění do podkladního betonu, včetně výkopu a záhozu | m | 2620 |  |  |  | vlastní
301 |  |  | Drát FeZn D 10 mm s připojením na ekvipotenciální přípojnici a vývod základového zemniče, vývody k připojení konstruce prosklené fasády, včetně upevnění do podkladního betonu | m | 600 |  |  |  | vlastní
302 |  |  | Zemnící tyč délka 2 m, včetně zařízení a připojení - ekvipotenciální práh u trafostanice | ks | 10 |  |  |  | vlastní
303 |  |  | Zemnící svorka pro spojení vodičů páskových v zemi, včetně ochrany proti korozi | ks | 200 |  |  |  | vlastní
304 |  |  | Zemnící svorka pro spojení vodičů páskových a kruhových v zemi, včetně ochrany proti korozi | ks | 200 |  |  |  | vlastní
305 |  |  | Označovací štítek | ks | 30 |  |  |  | vlastní
306 |  |  | Přepěťový ventil 951200 v rozvodnici IGA6 | kpl | 2 |  |  |  | vlastní
307 |  |  | HZS - REVIZE | hod | 50 |  |  |  | vlastní
308 |  |  | Náklady |  |  |  |  | 0
309 | [7 empty] | 0
310 |  |  | Dopravné | % | 1.78 | 0 | 0 | 0 | vlastní
311 |  |  | Přirážka na přesun dodávek | % | 0.9 | 0 | 0 | 0 | vlastní
312 |  |  | PPV | % | 1.2 | 0 | 0 | 0 | vlastní
313 |  |  | Podružný materiál | % | 7.5 | 0 | 0 | 0 | vlastní
Celkem bez DPH | [7 empty] | 0