## Výkaz výměr
Rozpočet - Výkaz výměr
Stavba: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY KRYTÉHO BAZÉNU V KARVINÉ
Objekt: |  | SO 601 Vlastní objekt - bazén |  |  | JKSO:
Část: |  | PS 601.3 Náhradní zdroj - dieselagregát |  |  | Datum: | 2019-04-15
P.Č. | KCN | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Výměra | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava
Rozměry zařízení a přístrojů jsou uvedeny pro prostorovou představu velikosti.
Dokumentace D.2-PS 601.3-01 až D.2-PS 601.3-02
PS 601.3 Náhradní zdroj - dieselagregát
1 |  | 1 | Kompletní dodávka a montáž soustrojí motor-generátor do strojovny, soustrojí je monoblokové a je pružně uloženo na základovém rámu stroje, uložení protihlukové a proti vibracím součástí dodávky. Předání MG, nastavení, regulace, zapojení do vnitřní sítě NN, nafta na zkušební provoz. Stěhování MG do strojovny po částech, kompletní sestavení ve strojovně. | ks | 1 |  |  | vlastní
Elektrický výkon soustrojí: Standby 110 kVA, PRIME 100 kVA, 88 kW, 400/230V.
Informativní rozměry soustrojí (d x v x š) 2554 x 1150 x 1680 mm, kapotované provedení pro hluk do obydlené zástavby.
Vestavěná provozní nádrž musí umožnit dobu provozu soustrojí po dobu 8 hodin při 100 % zatížení. Vzduchtechnika stroje včetně ovládání a žaluzií na fasádě a servopohonů. Rozvaděč ATS, napojení samostatně stojícího rozvaděče RHPO. Ochrana proti provoznímu i havarijnímu úniku paliva. Nafta bez biosložky.
Výfukové potrubí včetně tlumiče, vnější potrubí v nerezovém provedení, vyvedení nad střechu budovy bazénu, cca 9 m délka, včetně montáže a izolace, včetně upevnění a závěsů.
Vzduchotechnika pro DA včetně napojení a ovládání, VZT přívod s tlumičem a filtrem, VZT odvod do podzemního kanálu s tlumičem a filtrem, potrubí vedené nad soustrojím zavěšené do stropu 1.PP, závěsy ze stropu a O.K. pro upevnění VZT
Rozvaděč ATS se stykačovou kombinací pro sítě - normální síť - síť z motorgenerátoru. Rozvaděč ATS musí umožnit napojení rozvaděče RHPO na normální síť v případě poruchy a odstavení motorgenerátoru do doby jeho opravy.
Možnost monitorování stavu elektrického zdrojového agregátu - externí modul, který umožní monitorovat 15 provozních stavů a nastavených režimů. Inovativní řešení regulace. Kontrolní panel LED panel. Splněnění standardů pro náhradní zdroje.
Automatický start při výpadku napětí normální sítě, odstavení při obnovení napětí. Kontakty pro vypnutí DA PŘI POUŽITÍ TLAČÍTKA TOTAL STOP.
Mechanická i elektrická ochrana proti zpětné dodávce do sítě
Připojení k síti Ethernet
Kabelové trasy pro soustrojí, VZT, regulaci a ochrany, napojení rozvaděče ATS
Předání MG a strojovny do funkčního užívání, zajištění případných stavebních úprav je součástí dodávky MG
Dokumentace dodavatele PS stavby
2 |  |  | HZS - revize | hod | 100 |  |  | vlastní
3 |  |  | HZS - zkušební provoz a koordinace se stavbou | hod | 40 |  |  | vlastní
4 |  |  | Stavební úpravy pro kompletní montáž a osazení MG a funkčních dílů, kotvení, zhotovení otvorů, odvětrání palivové nádrže, utěsnění a začistění všech otvorů, zhotovení nebo objednání zhotovení otvorů ve stavebních konstrukcích - podlahy, plášť, střecha | hod | 100 |  |  | vlastní
5
6 |  |  | Utěsnění otvorů proti vlhkosti | ks | 10 |  |  | vlastní
7
8 |  |  | Náklady |  |  |  | 0
9 | 2 | 2 | Dopravné | % | 3.6 | 0 | 0
10 |  |  | Přirážka na přesun dodávek | % | 1 | 0 | 0
11 |  |  | PPV | % | 6 | 0 | 0
12 |  |  | Podružný materiál | % | 1.5 | 0 | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0