## Rekapitulace
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY KRYTÉHO BAZÉNU V KARVINÉ
Investor: STaRS Karviná, a.s., Karola Śliwky 783/2a, 733 01 Karviná - Fryštát
Část: 601.09 Evakuační rozhlas
R E K A P I T U L A C E
|  | Materiál | Montáž | Celkem
1. | Evakuační rozhlas (ER) | 0 | 0 | 0
2. | Doprava, přesun hmot, zřízení staveniště | 0 | 45000 | 45000
Celkem bez DPH |  | 0 | 45000 | 45000
Cena celkem bez DPH |  |  |  | 45000

## ER
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY KRYTÉHO BAZÉNU V KARVINÉ
Investor: STaRS Karviná, a.s., Karola Śliwky 783/2a, 733 01 Karviná - Fryštát
Část: 601.09 Evakuační rozhlas
Rozpočet
Označení | Popis položky - pokud jsou uvedeny typy výrobků, charakterizují referenční výrobek. Dokumentace D.1-601.09 -11 až D.1-601.09 -14 | Jedn. | Počet | Materiál Cenová soustava - vlastní | Materiál celkem | Montáž Cenová soustava - vlastní | Montáž celkem | Celkem
1. | Evakuační rozhlas (ER)
technologie
| Síťová systémová jednotka digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54-16, 4 A/B zóny s max. výkonem á 500W, 4 sloty pro instalaci výkonových zesilovačů, 4 výstupní audio kanály. 2 nezávislé porty pro připojení až 8 mikrofonních stanic s délkou sběrnice až 1200m, 4x symetrický audio vstup s nastavitelnou citlivostí Mic/Line, volitelným phantomovým napájením a signálem aktivovanou prioritou VOX s nastavitelnou prahovou úrovní -60dB...0dB. 7pásmový digitální eliminátor zpětné vazby pro každý audio vstup a sběrnici pro mikrofonní stanice. DSP funkce pro digitální úpravu audio signálu nezávisle v každém vstupním i výstupním audio kanálu: 3/6-pásmový parametrický EQ/filtr, kompresor/limiter, zpoždění signálu, automatická regulace hlasitosti podle úrovně hluku pozadí. 2x LAN port s možností redundantního i daisy-chain zapojení, záložní analogová audio sběrnice s možností evakuačního hlášení do celého systému i v případě totálního selhání řídicího procesoru (CPU OFF), 16 bezpotenciálových řídicích vstupů s dohledem, 2 řídicí vstupy s přepínáním polarity, 8 programovatelných logických výstupů, 3 stavové logické výstupy, 8 releových výstupů pro ovládání nuceného poslechu aj. 1024 audio zpráv s možností sekvenčního odbavování pro vícefázovou evakuaci, 1024 úrovní priorit, veškeré dohledové funkce dle EN54-16 i EN60849, certifikace dle EN54-16. Provedení pro instalaci do 19" racku, výška 3HU, hmotnost 7,6kg. | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| Síťová systémová jednotka digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54-16, 8 zón s možností možnost rozšíření až na 32 zón na společném zesilovači, 3 sloty pro instalaci výkonových zesilovačů, 2 výstupní audio kanály, variabilní zónová topologie 1->1, 1->N a 2->N. 2 nezávislé porty pro připojení až 8 mikrofonních stanic s délkou sběrnice až 1200m, 4x symetrický audio vstup s nastavitelnou citlivostí Mic/Line, volitelným phantomovým napájením a signálem aktivovanou prioritou VOX s nastavitelnou prahovou úrovní -60dB...0dB. 7pásmový digitální eliminátor zpětné vazby pro každý audio vstup a sběrnici pro mikrofonní stanice. DSP funkce pro digitální úpravu audio signálu nezávisle v každém vstupním i výstupním audio kanálu: 3/6-pásmový parametrický EQ/filtr, kompresor/limiter, zpoždění signálu, automatická regulace hlasitosti podle úrovně hluku pozadí. 2x LAN port s možností redundantního i daisy-chain zapojení, záložní analogová audio sběrnice s možností evakuačního hlášení do celého systému i v případě totálního selhání řídicího procesoru (CPU OFF), 16 bezpotenciálových řídicích vstupů s dohledem, 2 řídicí vstupy s přepínáním polarity, 8 programovatelných logických výstupů, 3 stavové logické výstupy, 8 releových výstupů pro ovládání nuceného poslechu aj. 1024 audio zpráv s možností sekvenčního odbavování pro vícefázovou evakuaci, 1024 úrovní priorit, veškeré dohledové funkce dle EN54-16 i EN60849, certifikace dle EN54-16. Provedení pro instalaci do 19" racku, výška 3HU, hmotnost 7,9kg. | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| Modul výkonového zesilovače digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54-16 pro instalaci do síťové systémové jednotky, 500W @ 100V, digitální topologie Class-D s vysokou účinností, frekvenční rozsah 40Hz-20kHz, odstup S/N >100dB, zkreslení <1%, certifikace dle EN54-16 | ks | 4 |  |  |  |  | 0
| Modul výkonového zesilovače digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54-16 pro instalaci do síťové systémové jednotky, 150W @ 100V, digitální topologie Class-D s vysokou účinností, frekvenční rozsah 40Hz-20kHz, odstup S/N >100dB, zkreslení <1%, certifikace dle EN54-16 | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| Systémová mikrofonní stanice digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54-16, 10+3 softwarově konfigurovatelných tlačítek, AUX vstup, certifikace dle EN54-16 | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| Rozšíření systémové mikrofonní stanice digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54-16, 10 softwarově konfigurovatelných tlačítek, certifikace dle EN54-16 | ks | 2 |  |  |  |  | 0
| EN54-4 certifikovaný systémový napájecí zdroj a manager napájení, dohled a dobíjení záložních akumulátorů | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| Bezúdržbový ventilem řízený olověný akumulátor 12V / min. 80Ah | ks | 2 |  |  |  |  | 0
| Síťový hudební přehrávač internetových rádií, FM rádií, hudby ze síťových zařízení i lokální hudby z USB flash disku. Podporuje formáty MP3, WMA, FLAC i WAV, FM tuner s podporou RDS. LAN port, WiFi 2,4 / 5 GHz, USB port pro flash disky s kapacitou až 128GB, audio výstup analogový stereo RCA + digitální optický SPDIF, IR dálkové ovládání. Možnost přehrávání hudby z mobilního telefonu / tabletu přes WiFi a ovládání prostřednictvím bezplatné aplikace. LAN port umožňuje plnohodnotnou integraci přehrávače do komplexních AV systémů s možností externího ovládání prostřednictvím řídicích příkazů TCP/IP. | ks | 1 |  |  |  |  | 0
reproduktory
| Stropní reproduktor 6W @ 100V dle EN54-24, keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, 182mm | ks | 62 |  |  |  |  | 0
| Stropní reproduktor 6W/100V, speciální provedení pro prostředí s vysokou vlhkostí, tělo i mřížka z hliníku pro maximální odolnost proti korozi, dvojitě impregnovaná membrána pro vysokou odolnost vůči dlouhodobé vlhkosti, ocelový zadní kryt, převodní transformátor s integrovanou tepelnou pojistkou, plastová připojovací svorkovnice (jako zvl. přísl. nad rámec požadavků EN54 lze doplnit keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou), 180mm, certifikace dle EN54-24 | ks | 7 |  |  |  |  | 0
| Nástěnný reproduktor dle EN54-24 s konvexně prohnutou čelní plochou, úhel prohnutí >75°. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, citlivost 77,1dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 87dB @ 4m, frekvenční charakteristika 80Hz-15kHz, úhel pokrytí horizontálně 130°/105°/100°/70°, vertikálně 130°/115°/55°/65° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo 1293-CPD-0233, typ A - vnitřní aplikace. Tělo ABS plast s nízkou hořlavostí třídy V2 / HB75, mřížka kov, barva bílá. Plastová připojovací svorkovnice; jako zvl. přísl. nad rámec požadavků EN54 lze doplnit keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8. Rozměry (ŠxVxH) 230x170x80mm, hmotnost 1,2kg. | ks | 4 |  |  |  |  | 0
| Keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou (zvláštní příslušenství nad rámec požadavků EN54) | ks | 11 |  |  |  |  | 0
| Line-Array reprosoustava dle EN54-24 s asymetrickým vertikálním vyzařováním šikmo dolů na poslechovou plochu při přisazené instalaci na svislou stěnu bez vertikálního náklonu, konstrukční princip odvozený od patentované technologie DGRC kombinuje geometrii měničů s pasivním procesingem. Osazení 12 reproduktorů / 4 segmenty, jmenovitá zatížitelnost 150W @ 8 Ohm / 100W @ 100V, citlivost 72dB @ 1W/8m, max. SPL 92dB @ 8m, typický dosah 15m @ ±3dB / 20m @ ±5dB, frekvenční rozsah 120Hz-18kHz, horizontální vyzařovací úhel 360°/190°/156°/119° @ 0,5/1/2/4kHz. K dispozici data pro simulační SW EASE a CATT. Certifikace dle EN54-24 číslo 1438-CPR-0337, typ B - venkovní aplikace. Tělo hliník, mřížka povrchově upravená ocel, provedení vhodné pro trvalou venkovní instalaci, krytí IP54, rozsah teplot -25...+55°C. Dvě kabelové průchodky a zdvojená interní keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8 pro možnost průchozího zapojení více reprosoustav stylem daisy-chain. Součástí dodávky kovový montážní úchyt na stěnu s možností vertikálního posunu reprosoustavy a horizontálního natočení o ±90°, vzdálenost nainstalované reprosoustavy od stěny max. 40mm. Rozměry (ŠxHxV) 128x117x1026mm, hmotnost 8,3kg. Barva bílá RAL9016, umožňuje přestříkání. | ks | 7 |  |  |  |  | 0
| EN54-24 certifikovaný oboustranný směrový reproduktor 20W @ 100V, hliník, bílý, i pro venkovní instalaci | ks | 6 |  |  |  |  | 0
| Reproduktor nástěnný 6W @ 100V pro sauny, odolává teplotě až 125°C, IP54, plast, černý | ks | 5 |  |  |  |  | 0
| Vestavný panelový mixážní předzesilovač, 1x mono vstup Mic (XLR) + 1x stereo vstup AUX (cinch), 1x ovládací spínač, 1x symetrický výstup Line, možnost vestavby do běžných evropských vypínačových krabic (4x) | ks | 2 |  |  |  |  | 0
| Napájecí zdroj pro vestavbu, 230VAC/24VDC, 4A, svorkovnice | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| Přijímač bezdrátového mikrofonu, diverzitní systém, 16 volitelných kanálů v pásmu 578-605MHz, indikace stavu baterie vysílače, mix audio vstup a výstup pro možnost propojení až 2 dalších přijímačů na společnou audio sběrnici | ks | 2 |  |  |  |  | 0
| Kapesní vysílač bezdrátového mikrofonu, 64 volitelných kanálů v pásmu 578-605MHz, vypínač, 2x LED, regulace výstupní úrovně, přenos informace o stavu baterie do přijímače, napájení z 1ks běžné alkalické AA baterie s dobou provozu 10 hodin nebo z originálního akumulátoru WB-2000 s dobou provozu 13 hodin. Možnost dobíjení akumulátorů originálním nabíječem přímo ve vysílači bez nutnosti jejich vyjmutí. |  | 2 |  |  |  |  | 0
| Náhlavní mikrofon směrový |  | 2 |  |  |  |  | 0
| Pružný opasek s pouzdrem na kapesní vysílač |  | 2 |  |  |  |  | 0
kabeláž a kabelové trasy
| Hnědý kabel 2x2,5 PH120-R B2caS1D0 | m | 2400 |  |  |  |  | 0
| Hnědý stíněný kabel 4x2x0,8 PH120-R B2caS1D0 | m | 55 |  |  |  |  | 0
| Stíněný kroucený 4 parový sdělovací kabel | m | 155 |  |  |  |  | 0
| 1-stranná příchytka s požární odolností 30 min. vč. požární kotvy | ks | 305 |  |  |  |  | 0
| 2-stranná příchytka s požární odolností 30 min. vč. požární kotvy | ks | 690 |  |  |  |  | 0
| 1-stranná příchytka vč. kotvy | ks | 300 |  |  |  |  | 0
| Úchytky pro svazky kabelů s certifikací ČSN 73 0895 | ks | 650 |  |  |  |  | 0
| Kabelová trasa elektroinstalační trubka ø25mm pod omítkou | m | 55 |  |  |  |  | 0
| Kabelový rošt ve stoupací trase dle ČSN 73 0895 šířky 300mm | m | 12 |  |  |  |  | 0
| Krabice požárně odolná vč.svorkovnice | ks | 8 |  |  |  |  | 0
ostatní
| Uzamykatelný 19" datový rozváděč s prosklenými dveřmi, napájecím panelem, ventilační jednotkou a potřebným montážním příslušenstvím pro instalaci prvků ústředny | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
| Osazení prvků ústředny do rozváděče, propojení, HW / SW konfigurace systému, česká lokalizace FW, oživení | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
| Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS. Měření bude provedeno metodou indexu přenosu řeči, tzv. STI. Měření jinou metodou lze použít pouze tehdy, pokud zvolená metoda poskytuje výsledky stejně nebo více relevantní jako metoda STI. Měření zjednodušenými metodami, které mohou dávat zkreslené výsledky (RASTI aj.), není přípustné. Výsledkem měření bude protokol obsahující přesnou specifikaci použitého měřicího vybavení a metody, a pro každý prostor přesnou specifikaci měřicích bodů, naměřených hodnot STI, jejich přepočet na CIS a následně výpočet výsledné hodnoty pro daný prostor jako rozdílu průměrné naměřené hodnoty STI a směrodatné odchylky - viz ČSN EN 60849, B.3. | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
| Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno specializovaným měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používajícím střídavý sinusový testovací signál o frekvenci na spodním okraji řečového pásma - např. cca 300Hz. Měření univerzálními multimetry určenými pro měření činného odporu nebo impedance na frekvenci 50/60Hz poskytuje irelevantní hodnoty a proto není přípustné. | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
| Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Provozní kniha ER, drátěná kroužková vazba, číslované listy | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| Drobný instalační materiál | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
| Pomocné zednické práce | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
| Protipožární ucpávky dle požadavků ČSN 73 0810 | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
| Výchozí revize | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
| Zkušební provoz s dohledem | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
| Zaškolení obsluhy, údržby | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
| Koordinace technologických profesí | h | 40 |  |  |  |  | 0
| Vypracování dílenské a výrobní dokumentace vybraným dodavatelem | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
| Vypracování dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0 | 0