- ÚVOD A VÝCHOZÍ PODKLADY.

1.1. ÚVOD.

Projektová dokumentace pro provedení stavby vychází s požadavků na větrání bezbariérového WC v objektu ZŠ Slovenská v Karviné.

Technická zařízení jsou navržena v souladu s hygienickými  předpisy, techn. normami ČSN, EN příp. katalogovými listy  zahraničních výrobců klimatizačních zařízení.

1.2. VÝCHOZÍ PODKLADY.

- půdorysy objektu a střechy, řezy  – ACAD

- Příslušná techn. literatura, předpisy, normy  apod.

- Klimatické podmínky  :  -  Teplota venkovního vzduchu – léto + 30 C

-  Teplota venkovního vzduchu – zima -15 C

-  Entalpie vzduchu  53,2 kJ kg-1

- POPIS ZAŘÍZENÍ.

2.1. ZAŘÍZENÍ  č. 1 -  VĚTRÁNÍ BEZBARIÉROVÉHO WC V 1.NP.

Odvod vzduchu ze sociálního zařízení – WC bude řešeno nárazově v podtlaku malého rad. ventilátorku, který přes potrubí VZT vytláčí znehodnocený vzduch na fasádu objektu. Ventilátorek je vybavený doběhem a bude spínán se světlem. Přívod vzduchu se bude dít dveřmi bez prahu.

Hlavní technické parametry :

- výměna vzduchu :   - WC – mísa 50 m3/hod +

+ umyvadlo 30m3/hod

- el. příkon             :  29W/230V/50Hz

Ostatní prostory objektu nejsou předmětem řešení této dokumentace.

- SPOTŘEBA ENERGIÍ – NÁROKY NA OSTATNÍ PROFESE.

- 3.1. NÁROKY NA EL.

Projektant elektro byl seznámen s požadavky na spínání jednotlivých zařízení VZT. Instalovaný příkon je uveden výše v textu příp. v Soupisu prací, dodávek a služeb. Veškerá zařízení a vyústění VZT na střeše budou uzemněna dle ČSN.

Ventilátorek napojit na 230V/50Hz a spouštět se světlem příp. pohyb. čidlem. Ventilátor je vybaven doběh. relé.

3.2. NÁROKY NA STAVBU.

- Prostupy pro VZT potrubí do stěn.

- Zajistit případné krytí potrubí podhledem.

3.3. NÁROKY NA ÚT.

- ÚT zajistí pokrytí tep. ztrát ve větraných prostorech.

- PROTIHLUKOVÁ A PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ.

- 4.1. PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ.

Objekt leží v zóně bydlení z čehož vyplývají max. přípustné hodnoty hluku dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění  NV č. 217/2016 Sb. O ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Hluk emitovaný VZT zařízením uvnitř budovy ve větraném prostoru nepřesáhne 46 dB(A) ve vzdálenosti 1,5 m od zdroje, což je méně než 50 dB(A) – VYHOVUJE. Útlum bude zabezpečen především konstrukcí ventilátoru a použitím tlumicích ohebných hadic vložených do potrubí VZT.

Hluk emitovaný VZT zařízením vně budovy nepřesáhne 45 dB(A) ve vzdálenosti 1 m od zdrojů (výustě od VZT zařízení). U nejbližšího exponovaného místa bude tedy ekvivalentní hladina akustického tlaku „A“ od VZT zařízení menší jak 50 dB(A) 1 m před oknem – VYHOVUJE. Zařízení bude v provozu pouze v denní dobu. Útlum bude opět zabezpečen především tlumícími hadicemi vloženými do potrubí VZT a vlastním útlumem potrubní sítě.

- 4.2. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ.

Ve smyslu ČSN 73 0872 nebude potrubí VZT většího průřezu jak 0,04 m2 a bude umístěno v jednom požárním úseku – není potřeba žádných protipožárních opatření.

- MONTÁŽNÍ PRÁCE.

Není-li uvedeno na výkrese jinak provést závěsy VZT potrubí co 2m u hadic co 1m.

- STAVEBNÍ PRÁCE.

Prostupy pro VZT potrubí provést o cca 20 mm větší než profil potrubí. Prostupy těsnit trvale pružnou výplní. Cena lešení pro montáž VZT na 1,9m není zahrnuta v rozpočtu VZT.

- ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ.

Výrobce – dodavatel VZT zařízení dodá uživateli předpisy pro provoz a údržbu zařízení.

- SEZNAM POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ.

- NV č. 361/2007 Sb., se změnami NV č.68/2010Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany

zdraví zaměstnanců při práci.

-	NV č. 272/2011 Sb. ve znění novely NV č. 217/2016, O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

-	ČSN 12 7010 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení.

-	ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní prostory.

-	ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

V Ostravě  7.12.2018                                                     Vypracoval: Ing. Hejtmánek M.