REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN NA ZŠ DRUŽBY

D.1.4.d)-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE DÚR + DSP

Objednatel:			Statutární město Karviná

Se sídlem:		Fryštácká 72/1, 733 24 Pardubice

- Zhotovitel:			Atris, s.r.o.

- Místo podnikání (provozovna): 		Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

- Stavební parcela:			parc. č. 3435/17, 3435/19, 3435/520, obec Karviná, k.ú. Karviná-Město

STrukturovaná kabeláž - konektivita

V objektu bude provedena instalace strukturované kabeláže. Hlavní datový rozvaděč bude umístěn ve 3.NP  v m.č. 3.4. Hlavní datový rozvaděč bude propojen "hvězdicovitě" s podružnými patrovými rozvaděči kabely FO SM 9/125 – 12vláken, 5x UTP Cat.6 LS0H a SYKFY 25x2x0,5, které budou v rámci objektu umístěny v dle výkresové dokumentace. S ohledem na rozsáhlost objektu je navrženo celkem 5 ks RACK  rozvaděče, tedy 1x hlavní RACK pro SERVER a 4x podružný RACK rozvaděč, aby bylo možno dodržet maximální vzdálenosti mezi RACK rozvaděčem a koncovým zařízením a jeden další podružný RACK rozvaděč je navržen v rámci objektu dílen, který bude připojen pomocí optického závěsného kabelu, který bude veden převěsem z budovy školy. Jednotlivé koncové datové zásuvky z kabinetů, učeben a dalších prostor pak budou "hvězdicovitě" připojeny do příslušného podružného RACK rozvaděče. Koncové zásuvky jsou tedy svedeny přímo do příslušného podružného RACK rozvaděče, a tento podružný RACK je pak připojen přímo k hlavnímu RACK rozvaděči objektu. Přesné umístění je zakresleno ve VD.

Z hlavního RACK rozvaděče objektu se serverem bude také provedena příprava na střechu objektu, která bude provedena pomocí 2ks mikrotrubiček HDPE 10/8 a 2ks kabelu FTP Cat.6, jako příprava pro připojení vybraného poskytovatele služeb v budoucnu.

Zásuvky budou typu 2xRJ45. Celá instalace bude provedena twistovaným kabelem UTP cat.6 s pláštěm LSOH uloženým v PVC trubkách pod omítkou, v trubkách v podlaze a v kabelových žlabech. Kabel bude ukončen na jedné straně v připojovací krabici na konektorech RJ45. Na straně druhé v datovém rozvaděči na patch panelech 24xRJ45 Cat.6 UTP. Prostory objektu budou pokryty bezdrátovým internetovým WiFi připojením.

Hlavní RACK rozvaděč bude umístěn ve 3.NP v m.č. 3.4, kde bude přivedená stávající přípojka poskytovatele internetového připojení. Tato přípojka bude připojená přes konvertor/switch do SERVERU umístěného v hlavním RACKu a následně do optického switche. Z optického switche pak budou připojeny vlákna optických kabelů FO SM 9/125 vedoucích do podružných RACK rozvaděčů v ostatních podlažích. Optické kabely budou v RACK rozvaděčích zakončeny na optické vaně, odkud budou jednotlivé aktivní prvky propojovány pomocí optických PATCH kabelů SM 9/125. V každém podružném RACK rozvaděči budou osazeny 48 portové switche: 48x RJ45, 48x 1000 MBit, 2x SFP modul, PoE, případně 24 portové switche: 24x RJ45, 24x 1000 MBit, 2x SFP modul, PoE. Na vytipovaných místech budou také osazeny WiFi routery pro bezdrátové pokrytí signálem internetu.

Pozn.:

Veškeré vybavení systému aktivními prvky (server, switche, WiFi routery, SFP moduly, UPS vč. příslušného software) je nezbytné předem předložit zástupci investora ke schválení a odsouhlasení. To je nezbytné s ohledem na požadavky na kvalitu a vlastnosti daných komponent, které jsou požadovány pro splnění podmínek dotace.

Veškeré použité vybavení musí být dodáno nové a nepoužité. Nesmí být použito použité či repasované zařízení.

Celý systém jako celek musí nezbytně splňovat podmínky odstavce „sítě LAN“ z bodu „Parametry konektivity“ uvedení níže v technické zprávě.

Parametry konektivity:

Konektivita k vnějšímu internetu (WAN)

- šíře pásma (bandwidth) odpovídající 128kbps/student nebo 512kbps/počítač

- vlastní nebo poskytovatelem přidělené veřejné IPv4 i IPv6 adresy

- plná podpora připojení do veřejného internetu přes protokol IPv4 i IPv6 (dual-stack)

- validující DNSSEC resolver na straně školy

- podpora monitoringu a logování NAT (RFC 2663) provozu za účelem dohledatelnosti veřejného provozu k vnitřnímu zařízení

- logování přístupu uživatelů do sítě umožňující dohledání vazeb IP adresa – čas – uživatel a to včetně ošetření v případě sdílených učeben (pracovních stanic apod.)

- síťové zařízení podporující rate limiting, antispoofing, ACL/xACL, rozhraní musí obsahovat všechny potřebné komponenty a licence pro zajištění řádné funkcionality

- zařízení umožňující kontrolu http a https provozu, kategorizaci a selekci obsahu dostupného pro vybrané skupiny uživatel (učitel, žák), blokování nežádoucích kategorií obsahu, antivirovou kontrolou stahovaného obsahu

- možnost snadné/automatické rekonfigurace ACL/FW na základě identifikovaných útoků

- podpora DNSSEC  a IPv6 protokolů pro služby školy dostupné online

- u software a firmware je vyžadována dostupnost aktualizací, zejména bezpečnostního charakteru po celou dobu udržitelnosti projektu.

- symetrické připojení bez agregace a omezení (FUP)

Vnitřní konektivita školy (LAN)

Bezpečnostní parametry sítě

- Monitorování IP (IPv4 a IPv6) datových toků formou exportu provozních informací o přenesených datech v členění minimálně zdrojová/cílová IP adresa, zdrojový/cílový TCP/UDP port (či ICMP typ)  - RFC3954 nebo ekvivalent (např. NetFlow) – systém pro monitorování a sběr provozně-lokačních údajů minimálně na úrovni rozhraní WAN, ideálně i LAN) a to bez negativních vlivů na zátěž a propustnost zařízeni s kapacitou pro uchování dat po dobu minimálně 2 měsíců

- Povinné řešení systému správy uživatelů (Identity Management), tj. centrální databáze identit (LDAP, AD, apod.) a její využití pro autentizaci uživatelů (žáci i učitelé) za účelem bezpečného a auditovatelného přístupu k síti, resp. síťovým službám.

- logování přístupu uživatelů do sítě umožňující dohledání vazeb IP adresa – čas – uživatel

Parametry metalické sítě LAN

- Konektivita stanic a dalších koncových zařízení zařízení 100Mbit/s fullduplex

- Strukturovaná kabeláž pro připojení pracovních stanic a dalších zařízení (tiskárny, servery, AP)

- Konektivita serverů, aktivních síťových prvků, bezpečnostních zařízení, NAS 1Gbit/s fullduplex

- Aktivní prvky (centrální směrovače a centrální přepínače; L2 i L3) s neblokující architekturou přepínacího subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 802.1X, radius based MAC autentizace). Pozn.: Požadavek se týká prvků, přes které je veden veškerý provoz, resp. jde o centrální prvky. Podružné přepínače (chodbové, učebnové) musí splňovat pouze požadavek na neblokující architekturou přepínacího subsystému

Parametry bezdrátové sítě WLAN

- Podpora mechanismu izolace klientů

- Návrh topologie wifi sítě a analýza pokrytí signálem počítající s konzistentní Wi-Fi službou v příslušných prostorách školy a s kapacitami pro provoz mobilních zařízení pedagogického sboru i studentů

- Centralizovaná architektura správy wifi sítě (centrální řadič, centrální management, tzv. thin access pointy, popř. alespoň centrální řešení distribuce konfigurací s  podporou automatického rozložení zátěže klientů, roamingu mezi spravované access pointy a automatickým laděním kanálů a síly signálu včetně detekce a reakce na non-Wi-Fi rušení)

- Podpora protokolu IEEE 802.1X resp. ověřování uživatelů oproti databázi účtů přes protokol radius (např. LDAP, MS AD …)

- Podpora standardu IEEE 802.11n a případně novějších (ac, ad), současná funkce AP v pásmu 2,4 a 5 GHz

- Podpora WPA2, PoE, multi SSID, ACL pro filtrování provozu

- Minimálně pasivní zapojení do federovaného systému eduroam  (www.eduroam.cz). Optimálně aktivní zapojení do systému eduroam, pro zajištění národní i mezinárodní mobility žáků a učitelů.

Pozn.: Jedná se nepovinný, avšak doporučovaný parametr.

Další bezpečnostní prvky, které je možno realizovat:

- Identity management systémy (IDM) – systém správy identit, řízení životního cyklu uživatelů, integrace do provozních a bezpečnostních systémů

- Centralizovaný autentizační systém napojení na systém správy identit (např. na bázi LDAP, AD, studijní a personální agendy apod.)

- Řešení dočasných přístupů (hosté, brigádníci, praktikanti, zákonní zástupci, externí subjekty, blokace wifi v určitém čase)

- Federované služby autentizace a autorizace (včetně aktivního zapojení do národních vzdělávacích federací a zpřístupnění jejich služeb)

- Systémy nebo zařízení pro sledování infrastruktury sítě a sledování IP provozu sítě (umožňující funkce RFC 3954 nebo ekvivalent (NetFlow))

- Systémy schopné detekovat nelegitimní provoz nebo síťové anomálie

- Systémy vyhodnocování a správy událostí a bezpečnostních incidentů (log management, incident management)

- Systémy pro monitorování funkčnosti síťové a serverové infrastruktury (např. Nagios / Icinga)

- Systémy uživatelské podpory naplňující principy ITIL (HelpDesk, ServiceDesk)

- Nástroje pro centrální správu a audit ICT prostředků

Příloha č. 1: Popis minimálních technických požadavků na IT vybavení

SRV: Server splňující tyto minimální technické parametry:

- Uchycení - RACK mount server max. 2U, včetně pohyblivého ramene pro uchycení kabeláže

- Velikost - velikost serveru vhodná pro umístění do RACKu 600x800

- Procesory (CPU) - počet patic: 2, osazený 1x CPU s hodnotou 11500 bodu v testu PassMark na cpubenchmark.net

- Operační paměť (RAM) - 32 GB, DDR4 ECC, rozšiřitelné na min. 96 GB bez nutnosti výměny stávající RAM

- Úložiště - 2x HDD 300 GB, SAS 12 Gb/s, 10000 ot., hot- swap, 2x HDD 1 TB SAS 12 Gb/s, 7200 ot.

- Řadič - on-board řadič disků s podporou RAID min. 0,1,5,6,10

- Síťová karta - 4x LAN 1 Gb

- Management -	integrovaná management karta včetně dedikovaného ethernet portu s odpovídající licencí umožňující plnou vzdálenou správu s podporou režimu vzdálené obrazovky

- Zdroje -	2x redundantní, vyměnitelné za chodu, zdroje a ventilátory musí poskytovat dostatek výkonu, který umožní rozšíření serveru (RAM+CPU) bez nutnosti výměny napájecích zdrojů

- Kompatibilita - server musí být uveden na compatibility listu pro Vmware ESXi pro verze min. 6.5 a vyšší

- Ovladače - možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách výrobce

- Záruka - 5 let záruka a servisní podpora (SLA) v režimu 5x8 s výměnou dílu následující pracovní den (NBD) v místě instalace; vadné pevné disky vyměněné v rámci záruky/SLA budou ponechány objednateli, anebo dodavatel zajistí bezpečnou skartaci dat na disku a objednateli předá potvrzení o tom, že data byla bezpečně skartována

- Příklad zařízení splňující požadované parametry: Dell R540

Operační systém: splňující tyto minimální technické parametry:

- Licence virtualizace pro 1 server a 1 CPU

- SW podpora licence na dobu 5let

- Příklad zařízení splňující požadované parametry: VMware vSphere ESXi

FW: Firewall splňující tyto minimální technické parametry:

- podpora monitoringu a logování NAT (RFC 2663) provozu za účelem dohledatelnosti veřejného provozu k vnitřnímu zařízení,

- logování přístupu uživatelů do sítě umožňující dohledání vazeb IP adresa – čas – uživatel,

- podpora rate limiting, antispoofing, ACL/xACL,

- rozhraní musí obsahovat všechny potřebné komponenty a licence pro zajištění řádné funkcionality,

- zařízení musí umožňovat kontrolu http a https provozu, kategorizaci a selekci obsahu dostupného pro vybrané skupiny uživatel (učitel, žák), blokování nežádoucích kategorií obsahu, antivirovou kontrolou stahovaného obsahu.

- zařízení musí umožnit snadnou/automatickou rekonfiguraci ACL/FW na základě identifikovaných útoků,

- je vyžadována neblokující architektura, podpora 802.1Q, 802.1X a MAC autentizace,

- zařízení musí podporovat DNSSEC  a IPv6 protokoly pro služby školy dostupné online,

- pro software a firmware je vyžadována dostupnost aktualizací, zejména bezpečnostního charakteru po dobu minimálně 5 let, tato musí být garantována výrobcem zařízení,

- zařízení umožňuje monitorování IP (IPv4 a IPv6) datových toků formou exportu provozních informací o přenesených datech v členění minimálně zdrojová/cílová IP adresa, zdrojový/cílový TCP/UDP port (či ICMP typ) do systému pro správu logů (LogManagement),

- propustnost FW UDP paketů 64b – min. 6 Gbps

- propustnost FW paketů za sekundu - min. 8 Mpps,,

- latence firewallu (64B UDP paket) – max. 5 mikro sec,

- počet současně otevřených spojení - min 1 500 000,

- minimální počet nových spojení za sekundu - min. 40 000,

- propustnost IPSEC VPN (512 B paket) - min. 5 Gbps,

- propustnost IPS - min 1 Gbps,

- propustnost Aplikační kontroly - min. 1 Gbps,

- podpora virtualizace: min 10 virtuálních kontextů,

- režim fungování L2 – transparentní režim, L3 – NAT/Router,

- podpora multicast, vytváření politiky pro multicast routování,

- podpora VPN: SSL (portálový režim, tunelový režim), IPSEC (IKE, manual key, certifikát, gateway to gateway, hub and spoke, dial up konfigurace, internet browsing konfigurace, podpora vice tunelů – redundantní VPN,

- podpora Policy routingu, traffic Shaping, QoS,

- možnost nastavovat firewall politiku na základě geografických údajů,

- podpora funkce Load Balancing – možnost rozdělování zátěže směrující na virtuální IP na reálně servery, podpora health check funkcí,

- podpora centrální NATovácí tabulky,

- podpora UTM/NGFW funkcí (antispamová inspekce, antivirová kontrola, ochrana před bot-net komunikací, Intrusion Protection System (IPS/IDS), funkce kategorizace webových stránek, funkce rozpoznávání aplikací dle chování na L7, data leak prevention),

- funkce antiviru pro vybrané protokoly, možnost volby různých databází, podpora archivace škodlivého obsahu, podpora protokolu ICAP pro offload AV engine, možnost detekce rootkit, malware, spywave, keylogger, atd.,

- email filter – antispamová a antivirová inspekce elektronické pošty,

- Intrusion Protection System – detekce útoků a škodlivého kódu založena na signaturové části a na anomálním filtru, možnost vytvářet vlastní signatury,

- Web Filter – založená na kategorizaci webového obsahu, možnost monitorování navštívených kategorii na uživatele či skupinu, možnost kvóty – uživatel může strávit nad určitou kategorii webu jen stanovenou dobu během dne,

- Data Leak Prevention s funkcí document fingerprinting,

- Application Control – detekce, monitoring, povolení či zakázání na základě signatury dané aplikace, nikoliv dle portu,

- Deep scanning – možnost kontroly komunikace v SSL šifrovaných protokolech (HTTPS, IMAPS, POP3S atd.),

- podpora ochrany před DoS útoky, syn proxy,

- ověřování uživatelů LDAP, Active Directory, Radius, TACACS+, ověřování na základě certifikátu, dynamické profily – možnost přiřadit konkrétní profil uživateli na základě jeho ověření,

- podpora VoIP, SIP včetně zabezpečení, rate limitingu, analýzy protokolu, explicitní Proxy, WCCP,

- z důvodu nezávislosti na ostatních systémech musí být zařízení dodáno jako samostatný hardware s těmito minimálními hardwarovými parametry:

  - 6x GE RJ45 port

  - 2x SFP port

  - 1x console port

- výrobcem garantována podpora 5 let v režimu 8/5 s výměnou dílu NBD (následující pracovní den)

- Součástí dodávky je konfigurace zařízení v tomto rozsahu:

  - Nastavení routování dle stávajícího stavu, včetně konfigurace vlan (aktuálně používané 2 VLANy), stávající FW je pfSense nebo Mikrotik,

  - Nastavení IPsec site-to-site VPN do datového centra Magistrátu města Karviné (FW v datovém centru je FortiGate 300D) a na pobočky školy/organizace,

  - Konfigurace pravidel, webfilteringu, SSL VPN,

  - Nastavení logování do dodávaného LogManagmentu.

- příklad zařízení splňující požadované parametry: FortiGate 80F

LogManagement - sběr bezpečnostních informací a událostí splňující tyto minimální technické parametry:

- Plná kompatibilita s centrálním systémem pro správu logů (centrální systém pro správu logů je zařízení LogManager firmy Sirwisa a.s. a je umístěn v technologickém centru magistrátu města Karviné). Plnou kompatibilitou se rozumí možnost zasílání událostí do centrálního systému při splnění níže uvedených požadavků:

  - Zařízení musí umožňovat sběr událostí s těchto systémů

  - OS Windows 7 a vyšší

  - OS Windows server 2008 R2 a vyšší

  - OS Linux

  - Antivirový SW Eset, včetně Eset remote administrator

  - switch HPE, Cisco

  - Mikrotik, FortiGate

  - UBNT UniFI

  - VMware

- Z důvodu nezávislosti na ostatních systémech musí být zařízení dodáno jako samostatné hardwarové zařízení připojené do vnitřní sítě organizace s těmito minimálními parametry:

  - výkon zařízení min. 5000 událostí za sekundu,

  - zasílání logů do centrálního systému musí být realizováno pomocí zabezpečené komunikace (např. IPsec tunel),

  - zasílané logy musí obsahovat informaci/značku o tom, z které školy/organizace jsou odesílané

  - v případě výpadku spojení s centrálním systémem, musí zařízení uchovávat logy pro následné odeslání s kapacitou 100GB,

  - Záruka na HW 5 let.

- Součástí dodávky je konfigurace zařízení v tomto rozsahu

  - Konfigurace zasílání sebraných logů do centrálního prvku umístěného v datovém centru magistrátu,

  - Konfigurace všech aktivních prvků sítě pro sběr logů,

  - Konfigurace 2ks Windows serverů pro sběr logů,

  - Konfigurace ESXi serveru pro sběr logů.

- příklad zařízení splňující požadované parametry: Logmanager forwarder

NAS: datové úložiště

- Typ - Diskové úložiště, Rack Mount 1U, včetně montážní sady do RACKu

- CPU - počet jader 4

- RAM - 2 GB

- HDD – až 4 disky, osazené 2x kompatibilní HDD 4 TB, 6Gb/s, pro provoz 24/7

- Porty - 2x RJ45 1 Gb LAN port, 1x USB

- Funkce -	Podpora RAID 0,1,5,6,10, Disky vyměnitelné za provozu

- Síťové protokoly - SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP

- Záruka -	5 let

- Součásti dodávky je základní síťová konfigurace (nastavení IP, administrátorských účtů apod.)

- příklad zařízení splňující požadované parametry: Synology RS819 Rack Station

Switch centrální: aktivní prvek – switch splňující tyto minimální technické parametry:

- montáž do 19“ datového rozvaděče

- 24x gigabitový SFP port

- 2x nesdílený metalický gigabitový port full duplex

- konfigurace přes WEB rozhraní

- řiditelný

- přepínající na vrstvě L3

- doživotní, výrobcem garantovaná záruka s opravou v místě instalace,

- součásti dodávky je základní síťová konfigurace (nastavení IP, konfigurace vlan, přepojení zařízení do nové LAN apod.).

- příklad zařízení splňující požadované parametry: Cisco SG350-28SFP-K9-EU

Switch 48-port: aktivní prvek – switch splňující tyto minimální technické parametry:

- montáž do 19“ datového rozvaděče

- 48 nesdílených metalických portů 10/100/1Gbit LAN portů s managementem, PoE+ standardu  nejméně na polovině portů,

- 2x nesdílený gigabitový SFP port

- celkový PoE výkon min. 370W

- konfigurace přes WEB rozhraní

- řiditelný

- přepínající na vrstvě L2

- doživotní, výrobcem garantovaná záruka s opravou v místě instalace,

- součásti dodávky je základní síťová konfigurace (nastavení IP, konfigurace vlan, přepojení zařízení do nové LAN apod.).

- příklad zařízení splňující požadované parametry: D-Link DGS-1210-52MP

Switch 24-port: aktivní prvek – switch splňující tyto minimální technické parametry:

- montáž do 19“ datového rozvaděče

- 24x nesdílených metalických portů 10/100/1Gbit LAN portů s managementem, PoE+ standardu  nejméně na polovině portů,

- 2x nesdílený gigabitový SFP port

- celkový PoE výkon min. 370W

- konfigurace přes WEB rozhraní

- řiditelný

- přepínající na vrstvě L2

- doživotní, výrobcem garantovaná záruka s opravou v místě instalace,

- součásti dodávky je základní síťová konfigurace (nastavení IP, konfigurace vlan, přepojení zařízení do nové LAN apod.).

- příklad zařízení splňující požadované parametry: Dlink DGS-1210-28MP

SFP: SFP modul splňující tyto minimální technické parametry:

- 1G SM 1310nm 20km LC 100% kompatibilní s navrženými aktivními prvky,

- záruka 2 roky,

- součásti dodávky je připojení všech aktivních prvků do nové topologie.

AP: přístupový bod WiFi splňující tyto minimální technické parametry:

- podpora mechanismu izolace klientů

- centralizovaná architektura správy WiFi sítě (centrální řadič, centrální management, tzv. thin access pointy, popř. alespoň centrální řešení distribuce konfigurací s podporou automatického rozložení zátěže klientů, roamingu mezi spravované přístupové body a automatickým laděním kanálů a síly signálu včetně detekce a reakce na nejen non-Wi-Fi rušení),

- podpora protokolu IEEE 802.1X resp. ověřování uživatelů oproti databázi účtů přes protokol radius (např. LDAP, MS AD atd.),

- Radio 802.11n/ac 2x2:2/3x3:3 MU-MIMO

- současná funkce AP v pásmu 2,4 a 5 GHz,

- podpora WPA2,

- PoE napájení z dodaných switchů,

- multi SSID,

- ACL pro filtrování provozu,

- včetně držáku na strop/stěnu,

- doživotní, výrobcem garantovaná záruka s opravou v místě instalace,

- součástí dodávky je instalace na strop/zeď, spojení do clusteru, konfigurace SSID, nastavení vlan.

- příklad zařízení splňující požadované parametry:	 Aruba IAP-305 (RW)

AP: přístupový bod WiFi učebna PC splňující tyto minimální technické parametry:

- podpora mechanismu izolace klientů

- centralizovaná architektura správy WiFi sítě (centrální řadič, centrální management, tzv. thin access pointy, popř. alespoň centrální řešení distribuce konfigurací s podporou automatického rozložení zátěže klientů, roamingu mezi spravované přístupové body a automatickým laděním kanálů a síly signálu včetně detekce a reakce na nejen non-Wi-Fi rušení),

- podpora protokolu IEEE 802.1X resp. ověřování uživatelů oproti databázi účtů přes protokol radius (např. LDAP, MS AD atd.),

- Radio 802.11n/ac 2x2:2/4x4:4 MU-MIMO

- současná funkce AP v pásmu 2,4 a 5 GHz,

- podpora WPA2,

- PoE napájení z dodaných switchů,

- multi SSID,

- ACL pro filtrování provozu,

- včetně držáku na strop/stěnu,

- doživotní, výrobcem garantovaná záruka s opravou v místě instalace,

- součástí dodávky je instalace na strop/zeď, spojení do clusteru, konfigurace SSID, nastavení vlan.

- příklad zařízení splňující požadované parametry: Aruba Instant IAP-315 (RW)

UPS: záložní zdroj splňující tyto minimální technické parametry:

- montáž do 19“ datového rozvaděče,

- výstupní výkon 1000W / 1500 VA, 230V,

- 3x IEC 320 C13/Schuko,

- včetně UPS Network Management karty podporující vzdálenou správu IP protokolem,

- záruka 3 roky,

- součástí dodávky je instalace, konfigurace a připojení do RACKu.

- příklad zařízení splňující požadované parametry: APC SMT1500IC + APC AP9640

Splnění Standardu konektivity:

- nastavení všech prvků infrastruktury tak, aby splňovaly standard konektivity škol,

- zpracování dokumentace splnění standardu konektivity pro poskytovatele dotace