## Seznam dokladů projektové dokumentace D.1.4.

D.1.4. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

- D.1.4.		TECHNICKÁ ZPRÁVA

2.D.1.4.-01	PŮDORYS 2.NP

3.D.1.4.-02	ROZVÁDĚČ PRS01

OBJEKT    : REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ CIHELNÍ V KARVINÉ

Zakázka : 01017
Datum   : I.2017

Investor:	  STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ-FRYŠTÁT

Stupeň  : 	DPS

- Zhotovitel:	Atris, s.r.o.

- Místo podnikání: 	Občanská 1116/18, Slezská Ostrava

Zodpovědný projektant:	 	Ing. Ladislav Zahradníček, ČKAIT - 1102650

Vypracoval:				Ing. Michael Kotas

D.1.4. TECHNICKÁ ZPRÁVA

části:elektrické zařízení

Úkolem projektu je řešení vnitřní elektroinstalace silové v odborných učebnách  v objektu ZŠ  a MŠ  Cihelní v Karviné. Dokumentace je vypracována na základě stavebních podkladů, požadavků  stavby a interiéru..

a) Základní technické údaje

Rozvodná soustava:		3PEN~50Hz, 400V / TN-C-přívod

3NPE~50Hz, 400V / TN-S

1NPE~50Hz, 230V / TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41ed.2,z1:

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

ochrana izolací

ochrana kryty nebo přepážkami

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

ochrana automatickým odpojením od zdroje

Zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

doplňujícím pospojováním -plošina

proudovým chráničem- zásuvky

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.2,z1:	normální

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41 ED.2,z1 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed.3:

neoznačené-odpovídající prostorám normálním dle tabulky 32-NM1

b)Energetická bilance:

Iinstalovaný výkon 13.7 kW

Výpočtové zatížení:=6.0kW

Požadavek odběratele na spolehlivost dodávky el.energie – základní

c) Měření el.energie a kompenzace:

Měření el. energie zůstane původní.

Kompenzace nebude nutná-všechna svítidla budou kompenzována individuálně.

d) Předpokládaná roční spotřeba:

Pro běžný provoz  3 MWh.

Zkratové poměry:

Vzhledem k  délce napájecích kabelů sítě NN bude Ik3 do 6kA.

e) Přípojka elektrické energie

Napojení objektu zůstává původní.

Rozváděče .

Z původního patrového rozvaděče PRS, do kterého se doplní jistič B25/3 se napojí rozvaděč PRS 01 kabelem cyky 5x6 (jistič se osadí místo rezervy). Z rozvaděče PRS01 se napojí nová elektroinstalace v učebnách a kabinetu, viz výkres 02.

f) Náhradní zdroje el. energie

### Nouzové osvětlení

-únikových cest z učeben bude zajištěno pomocí bezúdržbových LED svítidel se zálohou chodu min.1hod. Všechna nouzová svítidla budou vybavená nouzovým modulem.

g) Umělé osvětlení

- Umělé osvětlení je navrženo ve smyslu EN12464-1(ČSN 36 0450, ČSN 36 0451), souvisejících norem jako přímé podhledové zářivkové. Počet svítidel a jejich rozmístění je znázorněno na výkrese. Svítidla budou uchycena do podhledu. Ovládání je místními spínači kolébkovými umístěnými ve výšce 1.2m.V učebnách je navrženo zářivkové osvětlení. Pro osvětlení tabulí jsou spuštěná asymetrická svítidla ovládána vypínači u tabule

- h) Elektroinstalace

Nová elektroinstalace bude provedena kabely CYKY pod omítkou, v PVC lištách nad podhledem.  Zásuvky budou chráněny proudovým chráničem (Idn 0.03A). Zásuvky budou montovány do výše 1,2m nad podlahou (nebude-li v projektu stanovena jiná montážní výška). Všechny zásuvky budou označeny čísly obvodu dle dokumentace. Zásuvky jsou v provedení s ochrannými clonkami.

V učebnách a kabinetu jsou zásuvky (hnízda) umístěné na stolech (součást stolů). Vývody jsou kótovány ve výkresech interiéru .

Prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi musí být provedeny v souladu s ČSN 73 0810 čl. 6.2, tzn., že musí být utěsněny pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků, jejich požární odolnost je určena požadovanou odolností požárně dělící konstrukce. Nepožaduje se však vyšší odolnost než 90 minut.

i) VZT

neobsahuje

J,k) –projekt neobsahuje a nebude osazen.

l) Způsob uložení

Elektroinstalace je provedena kabely CYKY,SYKY pod omítkou a v trubkách, nad podhledem v lištách.

Souběhy a křižování

Souběhy slaboproudu se silnoproudem se provádějí dle ČSN 34 2300 a 33 2000-5-52. Pro souběh delší než 5 m je min. vzdálenost 10 cm, pro souběh menší než 5 m je min. vzdálenost 3 cm. Křižování sdělovacích vedení se silovými kabely provádět v min. vzdálenost 1 cm.

Přepěťová ochrana

Ochrana proti atmosférickému přepětí III.st. jsou  osazeny zásuvky pro PC a tabuli- skupinová ochrana.

m) Ochrana před bleskem

neobsahuje.

Bezpečnost a hygiena práce

V průběhu montážních prací je nutno dodržovat ustanovení ČSN 33 2000-4-43 A ČSN 33 2000-4-46.Pracovníci provádějící práce musí být prokazatelně proškoleni z vyhlášky ČÚBP č.48/1982 Sb. a přezkoušeni podle vyhlášky ČÚBP ČBÚ č. 50/1978 Sb. Při provádění prací je nutné důsledně zajišťovat beznapěťový stav

Zařízení smí obsluhovat jen osoby řádně vyškolené a provozovatelem k obsluze určené. Opravy zařízení smí provádět pouze osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Výchozí revize

Před uvedením zařízení do provozu je nutno provést výchozí revizi podle ČSN 332000-6.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Elektrické zařízení bude chráněno před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2  a ČSN 33 2000-5-54 ed.2. K ochrannému vodiči se připojí ochranné svorky el. předmětů a nosné konstrukce el. zařízení.

UPOZORNĚNÍ: Pokud se v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr objeví obchodní názvy výrobků, dodavatel se v nabídkovém řízení tímto nemusí cítit vázán a může nabídnout výrobky jiné. Tyto výrobky musí mít min. stejné vlastnosti jako výrobky navržené v projektu. Pokud dodavatel použije jiný výrobek, musí převzít záruku, že nedojde ke zhoršení technických a užitných vlastností objektu proti projektovému řešení. Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., (ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.) musí mít zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem.

EL1

EL3

EL4