OBSAHOVÝ LIST PROJEKTU STAVBY  :

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – VYTÁPĚNÍ + ZTI

D.1.4.a Technická zpráva

obsah : 	1. Základní údaje						             					2. Podklady								             				3. Popis navrhovaného zařízení					             				4. Materiál								             				5. Izolace proti tepelným ztrátám					            					6. Barevné označení a informační štítky				             				7. Zkoušky zařízení							              				8. Obsluha a údržba zařízení						             				9. Péče o bezpečnost práce a technických zařízení					 			10. Požadavky na investora											11. Likvidace odpadních látek  					             				12. Kvalita ovzduší  						                        					13. Navržené standardy  						            					14. Prohlášení o shodě

Příloha č. 1 - 	Pokyny k provádění barevných nátěrů					                 Příloha č. 2 - 	Výpis strojního zařízení

D.1.4.b Výkresová část:

příloha číslo: 	D.1.4b-06 – Půdorys předávací stanice

D.1.4b-07 – Předávací stanice – řez C - C

D.1.4b-08 – Schéma zapojení PS

1. Základní údaje											Návrh rekonstrukce předávací stanice v Hale házené je zpracován na základě smlouvy o dílo. Bilance potřeb tepla jsou uvedeny v odst.“ Základní technické údaje“ a jsou v souladu s hodnotami předanými objednatelem. 										Stávající předávací stanice PS 311 v Hale házené je tlakově nezávislá horkovodní předávací stanice, připojená na systém CZT města Karviné, do kterého dodává teplo (horkou vodu) Veolia Energie ČR, a.s. Napojení na hlavní horkovodní řad je provedeno pomocí amortizované potrubní přípojky, která je majetkem objednatele. Projektová dokumentace řeší kompletní opravu předávací stanice.

Základní technické údaje :

Oblastní teplota dle ČSN 06 0210 "te" (st.C):			- 15oC

Denní průměrná teplota v topném období (st.C): 		+ 4,2°C

Počet topných dnů v roce (dny):	 				238

Letní provozní přestávka (dny):		 			15

Teplota	 - horké prim. vody - zima  - výpočtová:			160/60oC

provozní 				140/60oC

Teplota	 - horké prim. vody - léto  :				75/60oC

- otopné vody při te : - 15 oC 				 80/60oC

- ohřev studené vody					10/45/55oC

Přetlak - horká voda	 - provozní (MPa): 			1,7								 -  konstrukční (MPa):		 2,5

150  kPa -  min. dispoziční v místě napojení								1100 kPa - max. dispoziční v místě napojení

- otopná voda	 - provozní (MPa): 			0,25								 -  konstrukční (MPa):			 0,6

- diferenční tlak na výstupu z PS do systému vytápění :	35 kPa

- studená, teplá voda a cirkulace – provozní (MPa)	 	0,7-0,9

-  konstrukční (MPa):			 1,6

- diferenční tlak cirkulační okruh  -  	25 kPa na výstupu ze stanice

Stanovení potřebného tepelného výkonu zdroje tepla:

Ústřední vytápění: Quv =120 kW

Příprava teplé vody: Qtv = 120 kW

Výpočet hodnoty přípojného výkonu zdroje tepla

Qpříp =  0,7 * Quv + Qtv = 200  kW

Výpočtová roční spotřeba tepla pro ÚV :

Ero-uv =3,6 *  24 * e * Qz * d * (tis - tes) * 10-6 / (tis - te )  = 907  GJ/rok

Výpočtová roční spotřeba tepla pro přípravu teplé vody :

Ero-tv = [24*Qstr*n+0,8*24*Qstr*50 -tsvl / 50 - tsvz (350-n)]*3,6*10-3 = 267  GJ/rok

Výpočtová roční spotřeba tepla celkem : Ero  = Ero-uv + Ero-tv  = 1174 GJ/rok [GJ / rok]

2. Podklady											Podkladem pro zpracování byla neúplná projektová dokumentace horkovodní přípojky. Doplňující a chybějící údaje byly zabezpečovány při místním šetření, provedeném za přítomnosti zástupců objednatele. Prostory sloužící k osazení předávací stanice byly v rámci projekčních prací zaměřeny. Byla pořízena upřesňující fotodokumentace stávajícího stavu.

Při zpracování byly brány v úvahu  související normy :

ČSN EN 12831 - Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu 			ČSN 38 3350 - Zásobování teplem, Všeobecné zásady						ČSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž				ČSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování 			a projektování.											ČSN 06 1008 - Požární bezpečnost tepelných zařízení	 					ČSN EN  12170 (060810) Tepelné soustavy v budovách - Návod pro provoz, 				obsluhu, údržbu a užívání. 									ČSN EN 764 (690004) -Tlaková zařízení- terminologie a označování - tlak, teplota,objem

Vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 			státního požárního dozoru									Nař. vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení		Vyhl. MPO č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie 		při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu				Vyhl. MPO č. 78/2013 Sb. o energetické náročností budov 						 a další  související bezpečnostní předpisy.

3. Popis navrhovaného zařízení

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci (opravu)  horkovodní předávací stanice  PS 311.

3.1 Předávací stanice

Nová předávací stanice bude umístěna ve stávající místnosti. Bude připravovat otopnou vodu pro vytápění a zároveň teplou vodu pro potřeby Haly házené. Je řešena jako tlakově nezávislá, připojená na horkovodní potrubní soustavu CZT města Karviné, do které dodává teplo Veolia Energie ČR, a.s.

Zařízení stávající strojní části předávací stanice bude kompletně demontováno jak na straně horké vody, tak na straně otopného media a zařízení pro přípravu teplé vody. Pro další provoz zůstane zachován pouze stávající akumulační zásobník teplé vody.

a) přípojka horké vody -  veškeré zařízení od vstupu potrubí do objektu, tj. hlavní uzavírací armatury,  potrubí a výměníky tepla budou demontovány,  rozřezány a uloženy do kontejnerů. Měřič tepla bude za přítomnosti majitele tj. Veolia Energie ČR a.s., demontován a uschován pro následnou montáž do nově dodaného bloku kompaktní horkovodní PS.

Za vstupem horkovodní přípojky do objektu bude umístěn potrubní zkrat s možností vypouštění. Následně bude potrubí vedeno pod strop a k hrdlům kompaktní předávací stanice, ve které budou umístěny hlavní uzavírací ventily.

Na přívodním potrubí horké vody bude  v rámci kompaktní horkovodní stanice osazen filtr a regulační ventil diferenčního tlaku  s elektropohonem, který bude udržovat konstantní tlakové poměry na vstupu horké vody do PS. Jako havarijní bezpečnostní uzávěr uzavírá přívod horké vody do stanice při vytypovaných poruchách. Odběrová místa jsou na přívodním a na vratném potrubí.

Na vratném potrubí horké vody bude osazena zpětná klapka a regulační ventily   pro vytápění a pro přípravu teplé vody (kvantitativní regulátor teploty otopného media).

Celkové průtočné množství horké vody pro PS bude měřeno pomocí  měřiče spotřeby tepla, osazeného na vratném potrubí ve stanici. Jeho funkci resp. údržbu zajišťuje dodavatel horké vody t.j. Veolia Energie ČR, a.s. . Na nejvyšším místě potrubí horké vody jsou umístěny ventily pro odvzdušnění.

b) systém ústředního vytápění – Stávající zařízení pro přípravu otopného media bude demontováno v plném rozsahu. Rozdělovač, sběrač, rozvodné potrubí budou rozřezány a uloženy do kontejnerů. Armatury, čerpadla a další komponenty budou případně určeny k renovaci na základě odborného posouzení zástupce objednatele.									Příprava otopného media i teplé vody bude prováděna v kompaktní tlakově nezávislé předávací stanici. Tepelný výkon pro systém vytápění 120 kW. Z důvodu výkonové zálohy budou osazeny dva deskové výměníky. V souladu s požadavkem otopného systému s osazenými termostatickými ventily, bude tlaková diference na výtlaku oběhového čerpadla pro vytápění  zabezpečena pomocí elektronického řízení výkonu čerpadla. Budou osazeny dvě čerpadla (100% rezerva).						zabezpečovací zařízení -  Pojistný ventil  a expanzní nádoba s gumovou membránou o objemu 100 litrů jsou součástí předávací stanice. Z vratného potrubí horké vody je napojeno samostatně měřené  doplňování vody do systému  ÚV.									Výstupní teplota otopné vody bude ekvithermně regulována v závislosti na venkovní teplotě. Veškeré řídící a zabezpečovací funkce PS budou ovládány řídícím systémem MaR, který svou koncepcí umožňuje dálkovou kontrolní resp. řídící činnost.

c) systém přípravy teplé vody – tepelný výkon zařízení pro přípravu teplé vody bude 120 kW. Bude připravována ve dvou deskových výměnících. Na straně horké vody bude teplota regulována pomocí regulačního ventilu přímého (kvantitativní regulace). Přívodní potrubí teplé vody z výměníků bude vedeno do stávající akumulační nádoby o objemu 2500 litrů. Pro toto napojení je nutno do nádoby osadit nové hrdlo a následně provést tlakovou zkoušku a revizi. Akumulace teplé vody v nádobě bude zabezpečena provozem nabíjecího čerpadla. Ze stávajícího horního hrdla bude napojen stávající rozvod přívodu teplé vody. Stávající potrubí cirkulace teplé vody bude propojeno s hrdlem předávací stanice. Na cirkulačním potrubí bude osazen filtr, cirkulační čerpadlo (osazena 100% záloha), zpětná klapka a uzávěry. Potrubí je propojeno s přípojkou studené vody a s akumulační nádobou.

d) přípojka studené vody - potrubí  studené vody sloužící pro přípravu teplé vody v předávací stanici je napojeno na  stávající přípojku studené vody objektu, která je zaústěna do prostoru předávací stanice. Množství vody spotřebované přípravou vody teplé bude měřeno samostatným vodoměrem. Pro  napojení studené vody bude použito plastové potrubí.

Veškeré zařízení MaR bude osazeno dle dílčího projektu profese MaR, který je zpracován dle příslušných norem a předpisů odbornou firmou. Projektová dokumentace  strojní části byla zkoordinována s touto projektovou dokumentací a zpracovatel MaR akceptoval veškeré požadavky.

4. Materiál

Materiál potrubí  otopné vody a horké vody pro navržené zařízení  bude z oceli tř.11 353, trubek černých. Trubkové ohyby budou použity hladké R = 3 DN. Spoje potrubí černého budou provedeny výlučně svařováním.

Pro rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace budou použito potrubí plastové  sendvičové  PP-RCT: vnější vrstvy polypropylen typ 4  (PP-RCT) , střední vrstva  polypropylen typ 4 (PP-RCT) vyztužený čedičovými vlákny (BF),  S 3,2 (serie).

Pro případ sanitace plastového potrubí proti výskytu legionely chemickým způsobem je nutno postupovat v souladu s postupy schválenými výrobcem potrubního systému.

5. Izolace proti tepelným ztrátám					            				Izolace proti tepelným ztrátám - Veškeré tepelné izolace potrubí musí být provedeny v souladu s  vyhl.  MPO  č. 193 / 2007 Sb., která stanoví podrobnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie. Použije se materiál mající součinitel tepelné vodivosti u vnitřních rozvodů λ ≤ 0,038 W/mK. Tloušťky dle následující tabulky:

### Izolace  z kamenné vlny s povrchovou úpravou hliníkovou folií, λ ≤ 0,038 W/mK

### Tabulka tloušťky izolace pro ocelové  potrubí (mm)

DN 15		30

DN 25		40

DN 65		50

### Tabulka tloušťky izolace pro plastové potrubí SV, TV, CIR

63x8,6		40

75x8,4		50

Uzavírací armatury budou  izolovány snímatelnou izolací. V případě použití materiálu jiných vlastností, je nutno provést optimalizační výpočet dle skutečných tepelně technických vlastností. Provedení je podmíněno použitím vhodného materiálu vlastnícího příslušný certifikát pro protékající medium .

6. Barevné označení a informační štítky								Strojní zařízení v objektech bude chráněno proti korozi dvojnásobným syntetickým nátěrem základním, pro možnost kontroly každý v jiném barevném odstínu. Povrch izolací bude barevně označen barevnými pásky podle protékajícího media a šipkami bude vyznačen směr toku. Barva označení bude dle přílohy technické zprávy. Veškeré zařízení strojní části bude opatřeno informačními štítky ve smyslu požadavků ČSN 130074.

7. Zkoušky zařízení											Po provedení montážních prací a před zásypem bude provedena zkouška těsnosti pomocí tlakové vody po dobu cca 6 hod ve smyslu ČSN 030310. Zkouška musí být provedena za přítomnosti zástupce investora a její provedení musí být dokumentována písemným zápisem.	 Potřebnými zdroji pro výstavbu jsou elektrická energie a voda. Investor zajistí poskytnutí  médií na dobu výstavby  v PS. Dodavatelská firma zajistí měření spotřeby vody pro účely stavby. Zařízení pro svařování potrubí bude zásobováno mobilním agregátem.

Individuální zkoušky provádí zhotovitel jako součást montáže. Individuálními zkouškami se rozumí přezkoušení mechanické funkce jednotlivých zařízení. Rozsah individuálních zkoušek bude definován jako výchozí stav pro zahájení dané  etapy najíždění v RPD. Po ukončení individuálních zkoušek v rámci celého díla vypracuje zhotovitel protokol o jejich ukončení, ve kterém zhodnotí průběh zkoušek a způsobilost zařízení k zahájení přípravy ke komplexnímu vyzkoušení.

Topné zkoušky - Komplexní vyzkoušení následuje po řádném provedení „Individuálních zkoušek“. Topná zkouška je prováděna v souladu s ČSN 060310. Před uvedením do provozu je třeba provést tyto úkony:

- Proplach

- Zkouška těsnosti

Součástí „Komplexního vyzkoušení“ jsou tzv. Provozní zkoušky zejména „Zkouška dilatační“.

Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel řádné provedení díla, tj. funkční spolehlivost požadovanou v rámci související legislativy.

. Zhotovitel vede ve spolupráci s objednatelem podrobné  technické záznamy o průběhu a výsledcích předepsaných zkoušek.

Po vyhodnocení všech zkoušek bude sepsán zápis,  který bude nedílnou součástí „Protokolu o předání a převzetí díla“.

8. Obsluha a údržba zařízení									Předpokládá se, že osoby vykonávající obsluhu budou odborně i fyzicky způsobilé, budou starší 18-ti let, projdou praktickým zácvikem a že budou mít zkoušky a ověření ze znalostí obsluhy a údržby zařízení.

9. Péče o bezpečnost práce a technických zařízení							Při realizaci a provozu strojního zařízení musí být respektovány bezpečnostní předpisy. Provozování předávací stanice není svým charakterem stálým pracovištěm. Obsluha se omezuje na občasnou kontrolní činnost a na nutné resp. preventivní opravy.

Veškeré zařízení musí být označeno orientačními štítky s udáním jmenovitých tlaků. Hlavní armatury musí být označeny podle ČSN 13 3005-1 a opatřeny štítky. Svařování potrubí smí provádět pouze svářeči s příslušnou kvalifikací. Při svařování musí být dodržena ustanovení příslušných ČSN a ON pro výrobu, montáž a svařovaní potrubí.

Hladina hluku v objektech nepřekročí „Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb“ resp. v „Chráněném venkovním prostoru “. Tyto limity budou v souladu s § 10 „Nařízením vlády č.148/2006 Sb.“ Zařízení teplovodních rozvodů je možno předat do užívání po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí jednotlivých zařízení. Před uvedením do provozu se zařízení naplní vodou dle ČSN 07 7401. Správná funkce zařízení je podmíněna provedením montáže podle projektu, správnou obsluhou a údržbou. Veškeré změny proti projektu je třeba předem projednat a schválit s investorem a s projektantem.

Zhotovitelem stavby musí být při stavebních a montážních pracích respektovány všechny pokyny a nařízení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy í a ostatních souvisejících předpisů z oblasti BOZP.

Všechna zařízení musí být dodána ve vysoké kvalitě provedení, jež budou doloženy certifikáty. Pokud jde o návrh a konstrukci z hlediska technologie a funkce, zhotovitel díla a jeho subdodavatelé musí uplatnit svoje nejlepší znalosti, inženýrskou praxi a zkušenost. Pokud zhotovitel  dává přednost odlišnému technickému řešení vůči této projektové dokumentaci, zadavatel takové řešení přijme za předpokladu, že tím nebudou ovlivněny záruky díla. Co se týče vlastní konstrukce, pevnostního výpočtu a s ním spojeného výběru materiálu, bezpečnosti, výroby, zkoušení, vybavení a zvláštních požadavků, musí být použity české normy a další platné předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit soulad s českými normami nebo nutné výjimky udělené českými orgány.  V případech, kde neexistují vhodné české normy, nabízející použije mezinárodně uznávané normy, např. DIN, ASME apod.

Pro realizaci díla musí zhotovitel použít komponenty takových vlastností, které zaručí funkčnost sestaveného celku po dobu životnosti díla při běžné údržbě prováděné v souladu s technickými požadavky použitých prvků tj.mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energií. Při ověřování vlastností výrobků je třeba postupovat ve smyslu příslušných předpisů (§ 47 stavebního zákona).

Informace o možných rizicích dle § 132 ZP

V souvislosti s pracovní činností pracovníků investora a dodavatelských firem (dále pracovníci) budou pracovníci upozorněni na možná rizika vyplývající pro ně z pracovního prostředí a výrobních činností v prostorách stavby. Informace o rizicích je zhotovitel povinen předat i svým subdodavatelům. Podrobnější informace a seznámení s jednotlivými zařízeními a pracovišti, na kterých bude dodavatel pracovat, provede odpovědný pracovník objednatele.

Při výstavbě se vyskytují tato hlavní možná rizika:

Rizika hygienická :

Hluk  - předávací stanice, bourací práce, řezání materiálu,

Opatření: Použití vhodných OOPP ve vyznačených prostorech (chrániče sluchu)

Sálavé teplo- horkovodní rozvody, demontáže na PS

Opatření: Použití vhodných OOPP ve vyznačených prostorech ( izolační rukavice, ventilátory).

Prach - Bourací práce, demontáže technologií

Opatření: Použití vhodných OOPP ve vyznačených prostorech (respirátory, pracovní rukavice)

Poranění očí - Svařování, řezání, odstřik, prosáknutí malty, zasažení očí pracovníka (zedníka) při omítání

Opatření: používání OOPP k ochraně zraku

Rizika vyskytující se při používání médií :

Úrazy elektrickým proudem - venkovní vedení, vedení uložené v zemi, rozvodny, kabelové prostory, rozvaděče, vnitřní elektroinstalace, MaR

Opatření:  dodržování zákazu odstraňovat zábrany a kryty, otvírat přístupy k el. částem,  vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti el. zařízení, dostal do styku s živými částmi pod napětím,  ověřování správnosti připojení, používání odpovídajících šňůr a kabelů s ochranným vodičem, (vždy provádí elektrikář min. § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb. tj. pracovník znalý s vyšší kvalifikací);  zabránění neodborných zásahů do el.instalace;  udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem ( prohlídky, a odstraňování závad

Horká voda - Opaření, popálení, postříkání nekrytých částí těla - horkovody, předávací stanice

Opatření: Zákaz vstupu do prostor, které nejsou určeny pro pracovní činnost pracovníků.

Při jakékoli činnosti v blízkosti rozvodu těchto médií dbát na zvýšenou opatrnost z důvodu možného dotyku  s horkovody, nebo z důvodu poškození technologických zařízení a následného zasažení používanými médií. Zákaz provádět jakékoliv změny v zajištění pracoviště a jakékoliv manipulace na technologických zařízeních nesouvisející s prováděním stavby.

Rizika vyplývající z provádění stavebních prací :

Pád předmětu z výšky - Bourací práce, rekonstrukce, práce na lešení

Opatření: vymezení prostoru ohroženého bouráním (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu apod.), řezání ocelových konstrukcí správným způsobem dle pracovního nebo technologického postupu tak, aby nedošlo k pádu oddělené konstrukce nebo prvku na pracovníka; používání OOPP (přilba), udržování komunikací a průchodů volně průchodných a volných, bez překážek a zastavování stavebním materiálem, provozním zařízením apod.;  vedení pohyblivých přívodu a el. kabelů mimo komunikace; vhodná a nepoškozená pracovní obuv (dle vyhodnocení rizik OPPP );  zajištění dostatečného el.osvětlení v noci, za snížené viditelnosti (v suterénních prostorách, sklepech, místnostech bez oken a denního osvětlení, v kanálech apod.), bezpečné ukládání materiálu na podlahách mimo okraj;  materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně skladovat ve výškách tak, aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem;

Pád z výšky - nadzemní zařízení, předávací stanice, lešení

Opatření: používání osobního zajištění při montáži a demontáži lešení;  zamezení přístupu k místům na lešení, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou z vážných příčin zajištěny proti pádu

V prostorech s technologickým zařízením povinnost nosit ochrannou přilbu.

Zákaz kouření a používání otevřeného ohně v jímkách a průlezných kanálech.

Nevstupovat za ochranné oplocení a zábrany a bezdůvodně je neodstraňovat.

10. Požadavky na investora

- svým dozorem zajistí průběh a rozsah demontáže stávajícího zařízení.

- zabezpečí odvoz šrotu do sběrných surovin

- zajistí koordinaci prací mezi jednotlivými subdodavateli v souladu s jejich požadavky a 			předchozími  dohodami.

- dle potřeb stavby zajistí autorský dozor

- ukončení stavebně - montážních prací bude provedeno  zápisy ve smyslu požadavků 			ČSN 060310

11. Likvidace odpadních látek  									Odpadní látky, které vzniknou v průběhu stavby, budou na vyhrazeném místě skladovány a posléze odvezeny k dalšímu využití nebo k likvidaci v souladu s platnými předpisy pro nakládání s odpady. Evidence vzniklých odpadů bude vedena montážní firmou dle platných předpisů.

V průběhu stavby se předpokládá vznik odpadů:

ocelový materiál

minerální vlna z tepelné izolace

plastové potrubí

12. Kvalita ovzduší  											Stavebně montážní práce spojené s realizací dle této projektové dokumentace  nemají vliv na kvalitu ovzduší v  lokalitě stavby.

13. Navržené standardy  										Jako standardy jsou zvoleny materiály, výrobky a systémy, které vykazují požadované technické parametry a se kterými má investor dlouhodobě provozní zkušenosti. Tyto mohou být nahrazeny jinými za předpokladu zachování nebo zlepšení požadovaných teplotních a tlakových  parametrů. V rámci přípravy stavby je nutno vycházet z kompletní projektové dokumentace. Při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí je nutno na ně včas upozornit. Po vybrání konkrétního dodavatele, typů výrobků a zařízení je nutno provést potvrzení, případně upravení průměrů potrubí, dimenzí armatur, dimenzí a stupeň nastavení regulačních ventilů včetně kvs a souvisejících požadavků na stavbu. Zároveň je nutno posoudit konkrétní vybrané typy zařízení s ohledem na celou otopnou soustavu.

14. Prohlášení o shodě  										Zhotovitel stavby dodá v souladu s nařízením vlády 163/2002 doklady o tom, že k dodaným výrobkům bylo vydáno prohlášení o shodě s výrobcem nebo dovozcem. Zároveň předloží i doklady dle zákona č.258/200, vyhl. č.252/2004, č.20/2002 a č.409/2005

Příloha č.1 - Bezpečnostní označení potrubí

Označování potrubí podle provozní tekutiny ve smyslu ČSN 13 0072:

Podle provozní tekutiny se potrubí označuje barevně:

-    barevným nátěrem po celé délce potrubí nebo

-    barevnými pruhy nebo pásy.

Pruhy a pásy se označuje potrubí následovně:

-    ve vzdálenosti 150 až 500 mm od strojního zařízení, potrubních křižovatek potrubních mostů, armatur a před a za překážkami nebo stěnami, kterými potrubí prochází,

-    na rovném potrubí se označuje potrubí na nezbytně nutných místech nebo pravidelně ve vzdálenostech 5 až 10 m.

Barevné označení potrubí se doplňuje nápisy, štítky a bezpečnostními tabulkami, které uvádějí:

-    název provozní tekutiny, např. napájecí voda,

-    označení kombinací písmen a čísel, např. NaOH 30 %,

-    chemické vzorce provozní tekutiny, např. H2O,

-    další potřebné údaje.

Doporučuje se vyznačit směr proudění provozní tekutiny šipkou.

| Značka- bezpečnostní označení | Použití – umístění značky | Poznámka |
| --- | --- | --- |
|  | Označení potrubí pro vodu, včetně směru proudění provozní tekutiny. Barva pruhu a štítku: zelená: voda | Varianty značení: - voda - možnost vlastního textu |
|  | Označení potrubí pro tekutiny, včetně směru proudění provozní tekutiny. Barva pruhu a štítku: hnědá: hořlavé a nehořlavé tekutiny | Varianty značení: - benzín - nafta - hořlavá tekutina - nehořlavá tekutina - možnost vlastního textu |

Příloha č.2  – výpis strojního zařízení

- Horkovodní kompaktní tlakově nezávislá předávací stanice  systém horká voda - voda, KPS ÚV 	120 kW, TV 120 kW

vč. expanzní nádoby 100 litrů (pozice 5.4)

vč. stávajícího akumulačního zásobníku 2500 litrů (pozice 12),

viz vzorová soupiska komponentů pro KPS  							- 1 kpl

2. Ocelový kulový kohout přivařovací DN 15,  Pn 2,5 MPa, pro horkou vodu			- 2 ks

3. Ocelový kulový kohout přivařovací DN 25,  Pn 2,5 MPa, pro horkou vodu			- 3 ks

Automatický odvzdušňovací ventil DN 10							- 2 ks

Stávající měřič tepla   - majetek dodavatele horké vody – Veolia Energie ČR a.s. – demontáž a zpětná montáž do horkovodního modulu								- 1 kpl

Horkovodní rozvod:

Potrubí z ocelových trubek hladkých, jakost materiálu dle ČSN 11 353.0 - nízkotlakých a středotlakých vč. izolace

76/3....................................22 m

22/2,6...................................6 m

31,8/2,6................................2 m

Rozvod otopné vody:

Potrubí z ocelových trubek hladkých, jakost materiálu dle ČSN 11 353.0 - nízkotlakých a středotlakých vč. izolace

76/3......................................36 m		Dn

Potrubí z ocelových trubek závitových bezešvých, jakost materiálu  dle ČSN 11 353.0 -

nízkotlakých a středotlakých vč. izolace

DN 25......................................2 m

Rozvod studené vody, teplé vody a cirkulace:

Potrubí plastové  sendvičové  PP-RCT: vnější vrstvy polypropylen typ 4  (PP-RCT) , střední vrstva  polypropylen typ 4 (PP-RCT) vyztužený čedičovými vlákny (BF),  S 3,2 (serie)  pro teplou vodu a cirkulaci vč. izolace

75 x 8,4………………………37 m

63 x 8,6………………………15 m