##### výstavba parkovací plochy

##### a úpravy vnitrobloku domu čp. 627

##### na ulici kosmonautů

##### V karviné - ráji

SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

D.1.401.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZÁŘÍ  2020

Obsah:	str.

výstavba parkovací plochy	1

a úpravy vnitrobloku domu čp. 627	1

na ulici kosmonautů	1

V karviné - ráji	1

D.  Dokumentace objektů a technických a technologických	3

zařízení	3

d.1 Stavební část	3

D.1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace	3

D.1.4.401   SO 401 -  veřejné osvětlení	3

D.1.4.401.1  Technická zpráva	3

D.1.4.401.1.a. Identifikační údaje objektu	3

D.1.4.401.1.a.1. Stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání	3

D.1.4.401.1.a.2. Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a  autorizaci osob, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji	3

D.1.4.401.1.b  Stručný stavebně technický popis celého zařízení	4

D.1.4.401.1.c  Typ stožárů a svítidel	4

D.1.4.401.1.d  Světelně technický výpočet	4

D.1.4.401.1.e   Napojení na stávající technickou infrastrukturu	5

D.1.4.401.1.f    Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování	5

D.1.4.401.1.g   Požadavky na postup stavebních a montážních prací	5

D.1.4.401.1.h    Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod.	7

D.1.4.401.1.i  Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce	7

## D.  Dokumentace objektů a technických a technologických

## zařízení

## d.1 Stavební část

## D.1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace

## D.1.401   SO 401 -  veřejné osvětlení

##### D.1.401.1  Technická zpráva

##### D.1.401.1.a. Identifikační údaje objektu

VÝSTAVBA PARKOVACÍ PLOCHY A ÚPRAVY VNITROBLOKU DOMU ČP.627 NA ULICI KOSMONAUTŮ V KARVINÉ - RÁJI

SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

##### D.1.401.1.a.1. Stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Fryštátská 72/1, Karviná Fryštát

zastoupeno:									Ing. Janem Wolfem, primátorem města

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních:

Ing. Helena Bogoczová, vedoucí odboru majetkového

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

Bc. Josef Novák, zaměstnanec odboru majetkového

IČ:												00297534

DIČ												CZ 00297534

bankovní spojení:					    Česká spořitelna, a. s., Karviná

číslo účtu:								    27-1721542349/0800

##### D.1.401.1.a.2. Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a  autorizaci osob, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji

ATELIÉR ESO spol. s  r.o.

Karla Hynka Máchy  5203/33,  Ostrava - Třebovice, 722 00

Zastoupený                                 :      Ing. Miloslavem Vránou

Bankovní spojení                        :      KB a.s. pobočka  Ostrava-Poruba

číslo účtu                                     :      27-2491220217/0100

Oprávnění:    Živnostenský list vydaný Živnostenským úřadem - odborem

Magistrátu města Ostravy, č.j.: D00285, ev.č.: 380701 - 9213

Zodpovědný  projektant:   Ing. Miloslav Vrána, autorizovaný inženýr č. 1102031

Zdeněk Kiška, autorizoval Vladislav Tolasz

IČ             :            47680091

DIČ          :       CZ47680091

Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního

soudu v Ostravě oddíl C, vložka 4461

Mobil          :  608 733 883, 777 233 883

Email          :  eso@aeso.cz

##### D.1.401.1.b  Stručný stavebně technický popis celého zařízení

Projektová dokumentace řeší výstavbu parkovací plochy na ulici Kosmonautů v Karviné-Ráji o celkové kapacitě 20 OA. Parkoviště je navrženo zejména pro potřeby parkování obyvatel přilehlých bytových domů.

Je navrženo kolmé řazení, velikost stání 2,50*4,50 m (umožněn převis do prostoru nezpevněné plochy). Krajní parkoviště je rozšířeno o 0,25 m na 2,75 m. Jedno parkovací stání je vyhrazeno pro TPO. Je navrženo v šířce 3,50 m. Obslužná komunikace je navržena v šířce 6,0 m

Pro osvětlení parkoviště jsou navržena svítidla THORN na silničních sloupech výšky 8 m, typ 96643205 CQ 24L-740, EWR BPS CL2 M60 GY-S, IP 66, IK08, 38W, 5445 lm. Svítidlo vybaveno 50% redukci výkonu pro období 3 hod. před a 5 hod. po půlnoci (možno deaktivovat).

Svítidla budou dodána s autonomní regulací. Kabely VO vč. nových sloupů VO budou vedeny podél parkoviště a umístěny v nové  trase. Napojení na stávající sloup VO kabelem CYKY 4B x 16mm2 do trasy jednotlivých stožárů VO. Odbočení z trasy pomoci podružných odbočných rozváděčů „PRVOO“. (V případě dohody s TS Karviná, možno řešit spojkami).

Stožáry se přizemní zemnícím páskem FeZn 30x4 mm, který bude uložen do výkopu. Ovládání veřejného osvětlení bude stávající.

Kabelový rozvod VO je uložen na veřejně přístupném místě (chodník a volný terén). Uložení veškerých zemních kabelů ve výkopech musí odpovídat ČSN 73 6005, ČSN 34 1050, ČSN 73 3050 a ČSN 33 2000-5-52.  Při realizaci spolupracovat se správcem VO - TS Karviná.

Před  zahájením výkopových prací, nechá investor vytýčit jednotlivými uživateli přesné trasy podzemních vedení  a pořídí o tomto zápis do stavebního deníku.

Všechny souběhy a křížení  s ostatními inženýrskými sítěmi  budou řešeny se vzdálenosti mezi sebou minimálně podle ČSN 73 6005 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ a ČSN 75 5401.

V místech křížení s ostatními inženýrskými sítěmi a v místech zpevněných ploch, budou kabely chráněny ochrannou trubkou  DN 110 mm s obetonováním.

##### D.1.401.1.c  Typ stožárů a svítidel

Základní technické údaje:

Napěťová soustava:                               3/PEN AC 400/230V   50Hz,  TN-C  (rozvody VO)

1/N/PE AC        230V   50Hz,  TN-S  (svítidla)

Osvětlovací soustava :                           jednostranná

Počet nových sloupů  :                          3 ks

Výška sloupů  :                                      8 m

Počet svítidel:                                        3 ks (THORN)

Výkon nových světelných zdrojů:          0,2 kW

Nárůst příkonu el.energie:                       0,2 kW

Napájení osvětlení:                                  Napojení na stávající sloup VO a stávající kabel VO

Impulz zapnutí:                                        od stávajícíhoVO

Navržené kabely a vodiče:                       CYKY 4-Jx16 mm2, CYKY 3-Jx1,5 mm2

Navržené uzemnění:                                 FeZn 30/4 mm, FeZn 10 mm

Počet svítidel …………………………..  3 kusy

Délka rozvodů veřejného osvětlení ……  cca 45 m

Osvětlení komunikací musí vyhovovat ČSN EN 13 201-2 (36 0455) Osvětlení pozemních komunikací.

Prostředí z hlediska ČSN 33 2000-3: nebezpečné (se zařízením sloužícím pro veřejné osvětlení mohou manipulovat jen osoby s příslušnou Elektrotechnickou kvalifikaci).

##### D.1.401.1.d  Světelně technický výpočet

Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení. Pro řešený objekt byl zpracován světelně technický výpočet  ( viz. příloha k technické zprávě).

Požadavky na postup stavebních a montážních prací

Veškeré podzemní inženýrské sítě nechá stavebník před započetím stavby vytyčit správci těchto sítí a pořídí o tomto zápis do stavebního deníku! Nutno respektovat ochranná pásma podzemních sítí a v jejich blízkosti provádět zemní práce ručně!

Uzemnění

Uzemnění je řešeno v souladu s ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-51 strojeným páskovým zemničem pozinkovaným v ohni (FeZn 30/4 mm). Provedení uzemnění musí odpovídat ČSN 33 2000-5-54. Zemnič bude uložen na dně výkopu a připojen na sloup VO, případně propojeno s navázáním na stávající uzemnění v trase stávajících rozvodů.

Ovládání osvětlení

Ovládání osvětlení není věci tohoto projektu. Zůstává stávající.

Demontáže

V rámci výstavby navrhovaného parkoviště se demontuje jeden sloup veřejného osvětlení, který bude v rámci projektu nahrazen sloupem novým. Demontovaný sloup vo bude odvezen do TS Karviná.

##### D.1.401.1.e   Napojení na stávající technickou infrastrukturu

Nový vývod se napojí na stávající veřejné osvětlení.

##### D.1.401.1.f    Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování

Objekt nemá vliv na podzemní vody.

##### D.1.401.1.g   Požadavky na postup stavebních a montážních prací

Nátěry

Nový nátěr veškerých sloupů bude v souladu s platným generelem VO, proveden základním a vrchním nátěrem v počtu vrstev, který je dán technologickým popisem výrobce použité nátěrové hmoty, a který je nezbytný pro kvalitu nátěru garantující splnění podmínky ochrany povrchu stožárů po dobu min 5 roků. Minimální záruka na provedený nátěr je 2 roky. Barva stožárů bude odpovídat barvě svítidel, tj. barva RAL 7022, tmavě šedá – antracitová.

Číslování stožárů

Velikost číslic i písmen 70 mm, ve výšce 2,2m nad terénem v úhlů 45“ proti směru jízdy v přilehlém jízdním pruhu. Číslování jednotlivých sloupů VO nutno konzultovat se správou VO, nutná návaznost na stávající pasport VO.

Zemní práce

Před zahájením výkopových prací nechá investor vytýčit jednotlivými operativními zástupci, přesné trasy podzemních inženýrských sítí za přítomnosti zhotovitele stavby a pořídí o tomto zápis do stavebního deníku. Zhotovitel stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou výkopy provádět, s polohou těchto podzemních sítí. Minimálně 14 dní před zahájením stavby, uvědomí dodavatel stavby všechny správce inženýrských sítí o zahájení prací.

Kabely venkovního osvětlení budou uloženy ve výkopu a v trubkách. V prostupech v ochranné trubce DVK 110 s obetonováním ( komunikaci), dále pak ve volném terénu v trubce DVR 75. Uložení kabelů ve výkopech musí odpovídat ČSN 73 6005 a ČSN 34 1050. Průchod pod komunikací musí být proveden v chráničce s podbetonováním a obetonováním. Při křížení kabelů s ostatními inženýrskými sítěmi, nutno uložit kabely do trubek DVK 110 (HDPE), případně plastových korýtek.

Veškeré podzemní inženýrské sítě nechá stavebník před započetím stavby vytýčit správci těchto sítí a pořídí o tomto zápis do stavebního deníku! Jedná se o prostor v blízkosti trasy nových zemních kabelů a sloupů pro VO. Nutno respektovat ochranná pásma podzemních sítí, a v jejich blízkosti provádět zemní práce ručně!

V místech křížení kabelů se stávajícími inženýrskými sítěmi nutno provádět výkopové práce bezpodmínečně ručně a řídit se podmínkami jednotlivých správců sítí. Veškeré výkopové práce nebudou prováděny blíže než 2 m od podpěrných bodů venkovního vedení. Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností podle § 10 odst. 5 zákona č. 110/1964 Sb. ve znění novely zákona č.150/1992 Sb. a zákona č. 253/1994 Sb. o telekomunikacích.

Při křížení:

s kabely do 1 kV                  .........................0,05 m

s VN kabely do 35 kV         ......................... 0,2  m

se sdělovacími kabely         ........................   0,3  m   v bet. chráničce ................0,1  m

s plynovody nízkotlakými   ........................   0,4   m  v bet. chráničce.................0,1  m

s plynovody středotlakými  ........................   1,-   m  v bet. chráničce................. 0,1  m

s vodovodním potrubím       .......................   0,4  m  v bet. chráničce..................0,2  m

s kanalizací                           ......................    0,3  m

Při souběhu:

s kabely do 1 kV                   .....................  0,05 m

s VN kabely do 35 kV          .....................    0,2  m

se sdělovacími kabely         .....................     0,3  mv bet. chráničce ...............  0,1  m

s plynovody nízkotlakovými ....................     0,4  m

s plynovody středotlakými    ....................    0,6  m

s vodovodním potrubím        ....................    0,4  m

s kanalizaci                            ....................    0,3  m

Dále nutno dodržet zákon č. 458/2000, zvláště pak § 46 - OCHRANNÁ  PÁSMA. Ochranné pásmo podzemního kabelového vedení do 110 kV a telekomunikačního kabelového vedení je 1m po obou stranách od krajního kabelu.

S dokončením stavby bude trasa výkopu uvedena do původního stavu případně osetá trávou! Práce budou prováděny tak, aby nedošlo k omezení přístupu k dotčeným nemovitostem.

Uzemnění

Uzemnění je řešeno v souladu s ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-51 strojeným páskovým zemničem pozinkovaným v ohni (FeZn 30/4 mm). Provedení uzemnění musí odpovídat ČSN 33 2000-5-54. Zemnič bude uložen na dně výkopu a sloupy budou mezi sebou propojeny s navázáním na stávající uzemnění v trase stávajících rozvodů.

Nakládání s odpady

S veškerými odpady, které budou vznikat při stavební činnosti, musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona č.125/1997 Sb., vyhl.č.337/1997 Sb, vyhl.č.338/1997 Sb a zákona č.37/2000 Sb. a dalších vyhlášek k jeho provádění.

Při stavbě vzniknou odpady:

17 01 01      beton                                  ostatní odpad             cca 1 m3                 na skládku

17 05 04    zemina nebo kameny           ostatní odpad             cca 1 m3                 na skládku

Zásahy do veřejné zeleně

V rámci realizace VO nedojde k zásahu do vzrostlé zeleně. Kabelové rozvody VO ukládané podél stromů musí respektovat ČSN 83 9061/2006 – „Ochrana stromů ……… při stavebních pracích.

Charakteristika stavby  :

Stavba veřejného osvětlení tvoří zvláštní druh staveb, pro které platí příslušné ČSN, a na které se nevztahuje ČSN 73 0802. Činnosti a objekty se zvýšeným požárním nebezpečím jsou specifikovány v příloze zákona ČNR č.91/1995 Sb. o požární ochraně.

Tato stavba nepodléhá posouzení a schválení Krajským hygienikem.

Závazné doklady k přejímacímu řízení

- dokumentaci v rozsahu umožňující provoz a údržbu VO. Dokumentace musí být opravena dle skutečného provedení dodavatelem stavby zřetelně, jednoznačně a trvanlivým způsobem, včetně změn, data, podpisu, razítka a zakótování,

- doložit atesty a prohlášení o shodě použitých materiálů zabudovaných do stavby, u kterých to zákon č. 22/1997 Sb. požaduje

- zpráva o výchozí revizi s náležitostmi dle ČSN 33 1500 (33 2000-6-61).

- protokol o měření úrovně osvětlení,

- geodetické zaměření rozvodů veřejného osvětlení (3x disketa a tisk na podkladu katastrální mapy s uvedenými čísly parcel) – ve formátu dwg.

- návody k obsluze,

- protokoly a  doklady o likvidaci odpadu,

Závěr

Až po definitivním dokončení prací, zajištění všech uvedených dokladů, vyzkoušení provozu nové osvětlovací soustavy zahájí objednatel (jeho stavební dozor) v dohodnutém termínu vlastní přejímací řízení.

##### D.1.401.1.h    Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod.

Charakteristika zboží a materiálů použitých na stavbu

Veškeré zboží a materiály, které mají být zabudovány do díla, budou nové, nepoužité, nejnovějšího typu a budou mít všechna poslední projektová i materiálová zlepšení, pokud nebude v kontraktu uvedeno jinak.

Materiálové normy

Veškeré materiály, použité na stavbě musí vyhovovat příslušným ČSN, případně odpovídajícím evropským normám a musí být vybaveny patřičnými atesty, platnými v ČR. Obecným pravidlem je, že v případě pokud existuje pro danou problematiku evropská norma bude přednostně použita. V případě nesouladu s českými neharmonizovanými předpisy se použijí kriteria, která jsou přísnější.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho částí.

Skladování materiálu

Materiál musí být skladován tak, jak předepisuje výrobce nebo příslušný předpis. Různé druhy materiálu musí být skladovány odděleně, aby nedošlo k jejich záměně. Materiál, který byl při skladování znehodnocen špatným způsobem skladování, nebo ošetřování, nebo má prošlou lhůtu použití, nesmí být na stavbě použit a musí být na náklady dodavatele neprodleně ze stavby odstraněn.

Manipulace a užití materiálu

Materiálem smí být manipulováno jen dle předpisů výrobce, závazných ČSN a ostatních předpisů, které se k manipulaci vztahují. Při manipulaci nesmí dojít k poškození materiálu. Materiál, poškozený při manipulaci, smí být opraven a na stavbě použit jen se souhlasem objednatele. Způsob opravy poškozeného materiálu musí být objednatelem odsouhlasen. Materiál smí být použit jen tam, kde je jeho užití předepsáno projektem nebo bylo jeho použití dohodnuto jinak. Pokud byl zabudován neschválený materiál, provede jeho odstranění a zabudování správného materiálu na své náklady dodavatel. Ten na své náklady též odstraní nebo opraví zabudovaný poškozený materiál.

##### D.1.401.1.i  Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

Před zahájením výkopových prací nechá investor vytýčit jednotlivými operativními zástupci, přesné trasy podzemních inženýrských sítí za přítomnosti zhotovitele stavby a pořídí o tomto zápis do stavebního deníku. Zhotovitel stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou výkopy provádět, s polohou těchto podzemních sítí. Minimálně 14 dní před zahájením stavby, uvědomí dodavatel stavby všechny správce inženýrských sítí o zahájení prací.

Kabely venkovního osvětlení budou uloženy ve výkopu a v trubkách. V prostupech v ochranné trubce DVK 110 s obetonováním ( komunikaci), dále pak ve volném terénu v trubce DVR 75. Uložení kabelů ve výkopech musí odpovídat ČSN 73 6005 a ČSN 34 1050. Průchod pod komunikací musí být proveden v chráničce s podbetonováním a obetonováním. Při křížení kabelů s ostatními inženýrskými sítěmi, nutno uložit kabely do trubek DVK 110 (HDPE), případně plastových korýtek.

Veškeré podzemní inženýrské sítě nechá stavebník před započetím stavby vytýčit správci těchto sítí a pořídí o tomto zápis do stavebního deníku! Jedná se o prostor v blízkosti trasy nových zemních kabelů a sloupů pro VO. Nutno respektovat ochranná pásma podzemních sítí, a v jejich blízkosti provádět zemní práce ručně!

V místech křížení kabelů se stávajícími inženýrskými sítěmi nutno provádět výkopové práce bezpodmínečně ručně a řídit se podmínkami jednotlivých správců sítí.

Veškeré výkopové práce nebudou prováděny blíže než 2m od podpěrných bodů venkovního vedení.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností podle § 10 odst. 5 zákona č. 110/1964 Sb. ve znění novely zákona č.150/1992 Sb. a zákona č. 253/1994 Sb. o telekomunikacích.

Dále nutno dodržet zákon č. 458/2000, zvláště pak § 46 - OCHRANNÁ  PÁSMA. Ochranné pásmo podzemního kabelového vedení do 110 kV a telekomunikačního kabelového vedení je 1m po obou stranách od krajního kabelu.

S dokončením stavby bude trasa výkopu uvedena do původního stavu případně osetá trávou!

Práce budou prováděny tak, aby nedošlo k omezení přístupu k dotčeným nemovitostem.

Vypracoval : Zdeněk Kiška