## Seznam dokladů projektové dokumentace D.1.4.

D1.1.4. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

- D.1.4.-01	TECHNICKÁ ZPRÁVA

- D.1.4.-02	OCHRANA PROTI BLESKU

- D.1.4.-03	PŮDORYS 1.PP

- D.1.4.-04	PŮDORYS 1.NP

- D.1.4.-05	PŮDORYS 2.NP

- D.1.4.-06	PŮDORYS 3.NP

- D.1.4.-07	PŮDORYS 4.NP

- D.1.4.-08	DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RA212

- D.1.4.-09	DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RB11

- D.1.4.-10	DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RA41

OBJEKT    :  ZATEPLENÍ BUDOVY Č.P. 2379 NA UL. ŽIŽKOVA V KARVINÉ - MIZEROVĚ

- Zakázka : 12420
Datum   : XII.2020

Investor:  STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 23 KARVINÁ

Stupeň  :  DPS

- Zhotovitel:	Atris, s.r.o.

- Místo podnikání: 	Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Zodpovědný projektant:	 	Ing. Ladislav Zahradníček, ČKAIT - 1102650

Vypracoval:				Ing. Michael Kotas

D.1.4.-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

části:elektrické zařízení

Úkolem projektu je řešení nové ochrany před bleskem, napojení světelných reklam, napojení vyhřívaných vpustí a venkovních žaluzií v budově na ul. Žižkova v Karviné. Dokumentace je vypracována na základě stavebních podkladů a prohlídky na místě samém .

a) Základní technické údaje

Rozvodná soustava:		3NPE~50Hz,400V / TN-S

1NPE~50Hz, 230V / TN-S

Ochrana před  úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41ed.3:

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

ochrana izolací

ochrana kryty nebo přepážkami

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

ochrana automatickým odpojením od zdroje

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.3:	normální, nebezpečný

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41 ED.3 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed.3:

normální

b)Energetická bilance:

Instalovaný výkon –  		            Pi= 1.0 kW

Výpočtové zatížení:  			Pp= 1.0kW

Požadavek odběratele na spolehlivost dodávky el.energie – základní

c) Měření el.energie a kompenzace:

zůstává původní

d) Předpokládaná roční spotřeba:

Pro běžný provoz  0.01MWh.

Zkratové poměry:

Vzhledem k  délce napájecích kabelů  sítě NN bude Ik3 do 6kA.

e) Přípojka elektrické energie

Napojení objektu zůstává původní ..

Rozváděče .

Do původního patrového rozvaděče R212 v 1.NP se doplní jistič soumrakový spínač pro ovládání reklamních štítů na přístřešku. Napojení se provede kabely CYKY-J 3x2.5 který bude na přístřešku zasekán a ukončen krabicemi na fasádě IP44, které budou zasekány a na úrovni omítky budou mít víčka.

Do původního patrového rozvaděče RB11 a RA41 se doplní regulátor pro vyhřívané vpustě.(výkr.08 09) které jsou osazeny na střeše. Ty budou ovládány sněžným regulátorem  ETO s  vlhkostním čidlem ETOR-55, které budou  umístěné u vpustě na střeše a tepelným čidlem ETF-744/99 umístěné na SV straně(čidla budou součástí dodávky regulátoru umístěného v rozvaděči RB11 a RA41). Při poklesu venkovní teploty  pod nastavenou mez a současné přítomnosti vody v jakémkoliv skupenství uvede se do provozu  systém ochrany pro rozpouštění ledu a sněhu. Stoupne-li teplota , případně vymizí vlhkost  v blízkosti svodů  regulátor celý systém vypne. Systém nevyžaduje žádnou obsluhu a stává se maximálně úsporným, neboť je v provozu pouze po dobu nezbytně nutnou. V rozváděcí je umístěno tlačítko, kterým lze i  ručně spustit vytápění okapů na 1 až 6 hodin.

Pro venkovní žaluzie jsou připravené napájecí kabely v místech pohonů (kabeláž a umístění upřesnit s vybraným dodavatelem). Pro napojení nechat dostatečnou rezervu. Žaluzie se budou ovládat pomocí žaluziových spínačů (jejich umístění upřesnit s investorem-uživatelem) Pohony se napojí z patrových rozvaděčů na původní rezervy kabely CYKY-J3x1.5. Kabely povedou pod omítkou.

f) Náhradní zdroje el. energie

neobsahuje

g) Umělé osvětlení

Neosahuje

h) Elektroinstalace

Nová elektroinstalace bude provedena kabely CYKY pod omítkou. V 1 PP a jeho technickém podlaží se v místech zateplení demontují původní svítidla, kabely se prodlouží pomocí krabic a po  zateplení  se svítidla namontují zpátky.

i) VZT

Neosahuje

j) Způsob uložení

Nová elektroinstalace bude provedena kabely CYKY  pod omítkou.

k) Ochrana před bleskem

Hromosvodná jímací soustava

(dle normy ČSN-EN 62 305)

Obecné informace

Ochranná úroveň objektu z hlediska ochrany před bleskem LPSII. Systém ochrany před bleskem LPSII. Předpokládaná střední hodnota měrného odporu okolní půdy max. 300-500 m.

S ohledem na tvar objetu a střechy zajistí mřížová jímací soustava  rovnoměrné  rozložení bleskového proudu a stejný napěťový potenciál. Poloměr valící se koule je 30m.

1. Uzemňovací soustava bude vytvořena  páskovým zemničem, původními zemniči ( na páskový  se napojí původní  zemnič) . Pásek bude ukládán  do ručního výkopu.

Popis jímací soustavy

Jímací soustava na celém objektu bude  mřížová , doplněná  strojenými a pomocnými jímači, vytvořená vodičem AlMgSi  8 mm na podpěrách dle charakteru střechy. Vzájemná vzdálenost podpěr je max. 1 metr. Velikost  ok jímací soustavy je max. 10 x10 metrů v závislosti na ochranné úrovni LPE II. Na vyšší stříškách budou osazeny jímací tyče.

Vodiče střešní jímací soustavy musí být opatřeny dilatační prodlevou ve tvaru písmene „S“ po každých 20 metrech své délky z důvodu roztažnosti materiálu v závislosti na teplotě.

Odpojení sestavy operátora od jímacího vedení  kotvených na budově a volně stojících udou koordinovány s provozovatelem. Provede se jen příprava  a vlastní napojení na jímací soustavu  si provozovatel provede sám.

Počet svodů a jejich provedení

S ohledem na požadovanou ochrannou úroveň objektu z hlediska ochrany před bleskem LPS II bude nutno dodržet vzdálenost na obvod  mezi jednotlivými svody 10 metrů, přičemž svody mají být rozmístěny po obvodu objektu co nejrovnoměrněji. Počet svodů je za stanovených předpokladů navržen -31. Svody budou  na podpěrách PV01. Každý svod bude ve výšce cca 0.6 m od země opatřen zkušební svorkou , a dále napojen na uzemňovací soustavu (páskový  zemnič). Průchod kulatiny ze svodu do strojeného zemniče musí být opatřen v délce cca 30 cm smrštitelnou trubicí s vrstvou tavného lepidla.

Ochranné opatření před úrazem osob dotykovým a krokovým napětím

Svody jsou vodičem AlMgSi  8 mm jsou mimo komunikační prostor . Pravděpodobnost přiblížení nebo doba výskytu osob vně stavby a okolí svodů je velmi malá. V komunikačním prostoru jsou svody uskutečněny izolovanými  vodiči CUI.

Vnitřní ochrana proti přepětí

Na vedení na přechodech mezi zónami 0B a 1 se v souladu s ČSN EN 62305 bude umístěna  ochrana proti přepětí tř.1.

Provádění stavebně-montážních prací

Při montáži a provozování zařízení nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 48/82 Sb., která byla novelizována vyhláškou č. 192/2005Sb.

Obsluhu a práci na elektrickém zařízení je nutno provádět dle bezpečnostních předpisů ČSN EN 50 110-1 ed.2

Na provedené elektrozařízení musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6 doložená revizní zprávou dle ČSN 33 1500.

Elektrické zařízení mohou obsluhovat pracovníci poučení ve smyslu vyhlášky č.50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění pozdějšího předpisu č.98/1982 Sb., a v souladu s vypracovanými provozními předpisy. Údržbou a opravami elektrického zařízení mohou být pověřováni pracovníci alespoň znalí.

Výkopové práce nutno provádět dle ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, v součinnosti s vyhláškou č. 363/2005 Sb.

Při montážních pracích musí dodavatel zpracovat technologický postup montáže a práce provádět, včetně používání strojního zařízení, v souladu s vyhláškou č. 363/2005 Sb.

Při práci ve výškách musí dodavatel práce provádět dle vyhlášky č. 363/2005 Sb.

Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví osob a zařízení staveniště. Dodavatel vypracuje pro stavbu požární řád. Při stavbě je nutno dodržovat požárně bezpečnostní předpisy, zvláště při svařování a práci s otevřeným ohněm.

Kvalifikace pracovníků

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci podle Vyhl. ČÚBP č.50/78 Sb.

Výstražné tabulky a nápisy

El. zařízení musí být před uvedením do provozu vybaveno bezpečnostními nápisy a tabulkami předepsanými normami. Tabulky a nápisy musí být provedeny dle ČSN ISO 3864 (01 8010) v souladu s ČSN ISO 3864-1 (01 8011).

Hygiena práce

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými hygienickými předpisy a souvisejícími normami, zejména Zákon o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb. o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Elektrické zařízení bude chráněno před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3  a ČSN 33 2000-5-54 ed.2. K ochrannému vodiči se připojí ochranné svorky el. předmětů a nosné konstrukce el. zařízení..

Technická specifikace materiálu

Elektroinstalace

- Kabel CYKY-J 	3x2,5		  pod omítkou					m 60

- Kabel CYKY-J 	5x1,5		 pod omítkou					m 400

- Kabel CYKY-J 	3x1,5		 pod omítkou					m 770

- Kabel JYTY 	2x1	 pod omítkou						m 70

- Kabel JYTY 	4x1	 pod omítkou 						m 25

- Krabicová rozvodka 	KR68				 			ks 84

- Krabice přístrojová 	KP68				 			ks 68

- Žaluziový ovládač									ks 68

- Krabicová rozvodka 	IP44 na omítku s věnečkem				ks 25

- Doplnění přístrojů do rozv  R212 vč mont a zapojení viz výkr.07		ks 1

- Doplnění přístrojů do rozv  RB11 vč mont a zapojení viz výkr.08		ks 1

- Doplnění přístrojů do rozv  R441 vč mont a zapojení viz výkr.09		ks 1

- Vyhledání původních okruhů							hod 20

- Ukončení kabelů do 5x1.5 žaluzie						ks 80

- Ukončení kabelů v rozvaděčích							hod 16

- Demontáž a opětovná montáž svítidel v 1.PP a technickém podlaží		hod 80

- Silikon 										ks 1

- Revize    										hod

Stavební úpravy

- Ruční výkop 70x40 ve III.tř.zeminy vč záhozu				m 210

- Překop přes beton chodník							m 4

- Prostup stěnou tl.150mm  50 mm						ks 50

- Prostup stěnou tl.500mm  50 mm						ks 12

- Sekání drážek 4x4cm ve zdivu	 vč.vyspravení omítkou			m 900

- Sekání drážek 14x4cm ve zdivu vč.vyspravení omítkou			m 40

- Sekání kapes 70mm ve zdivu							ks 152

- Sekání kapes 70mm v betonu						ks 6

- Vrtání děr prům.8  vč.hmoždinek						ks 20

Hromosvod

- AlMgSi 8 na PV21/100								m 420

- AlMgSi 8 na PV01/100								m 530

- AlMgSi 8 na PV32								m 400

- FeZn 10										m 75

- Svorka SZ s popis štítkem								ks 31

- Svorka SS										ks 360

- Svorka SO										ks 7

- Svorka SP										ks 7

- Svorka SR03									ks 54

- Svorka SK										ks 132

- Svorka SJ1									ks 20

- Izolovaný svod vč držáků CUI							ks6

- Zemní tyč ZT									ks 6

- Jímač AlMgSi 2m s beton podstavcem a podložkou				ks 20

- Zemnící pásek FeZn 30x4 –strojený zemnič					m 165

- Demontáž původního hromosvodu						hod 80

- Smrštitelná trubice s vrstvou tavného lepidla					m 16

- Ochranná trubka vč.držáků OT+2DoT						ks 27

- Hlavní ochranná svorka	PASS							ks 1