## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {48148e86-b6cf-4328-827f-45dc73dd7209}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | Ba22004 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | kotelna_u2 | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Karviná | [8 empty] | Datum: |  | 21. 4. 2022 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | Ba22004
| Stavba: | [6 empty] | kotelna_u2
| Místo: | [6 empty] | Karviná | [6 empty] | Datum: |  | 21. 4. 2022
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {48148e86-b6cf-4328-827f-45dc73dd7209} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 02 |  |  |  | D 1.4.1 TECHNOLOGIE KOTELNY - KOTELNA oprava2 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {af3268bd-aa86-41fe-8989-e5803f6e86d9} | {48148e86-b6cf-4328-827f-45dc73dd7209} | 2

## 02 - D 1.4.1 TECHNOLOGIE ...
{af3268bd-aa86-41fe-8989-e5803f6e86d9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
kotelna_u2
Objekt:
02 - D 1.4.1 TECHNOLOGIE KOTELNY - KOTELNA oprava2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 21. 4. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
kotelna_u2
Objekt:
02 - D 1.4.1 TECHNOLOGIE KOTELNY - KOTELNA oprava2
Místo: | [5 empty] | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 730 - Demontáže | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| M - M | [5 empty] | 0
| M01 - Odkouření kotlů | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
kotelna_u2
Objekt:
02 - D 1.4.1 TECHNOLOGIE KOTELNY - KOTELNA oprava2
Místo: | [5 empty] | Datum: | 21. 4. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.4287 |  | 5.7893 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.4287 |  | 5.7893 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.12916 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713463215R | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00812 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1896238251
| VV |  | 6+22 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 63154004 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm | m | 6.12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.0016524 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -295524189
| VV |  | 6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
3 | M | 63154005 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm | m | 22.44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.0065076 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1410802959
| VV |  | 22*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 22.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
4 | K | 713463216R | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm | m | 62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0248 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1761631247
| VV |  | 11+26+25 |  | 62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | 63154020 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 70/40mm | m | 25.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00098 | 0.02499 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1950730333
| VV |  | 25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 25.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | M | 63154608 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/50mm | m | 11.22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00151 | 0.016942 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1243634828
| VV |  | 11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | M | 63154610 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/50mm | m | 26.52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00174 | 0.046145 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1725047594
| VV |  | 26*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -861419883
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0018 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 721173722R | D+M Potrubí HT DN40 pro odvod kondenzátu | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1318657183
10 | K | 998721201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 53221021
| D | 730 | Demontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01043 |  | 5.7893 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 731200829 | Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu přes 100 do 125 kW | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0.54225 | 0.54225 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1484064828
12 | K | 731201821 | Demontáž kotlů ocelových automatických, o výkonu do 290 kW | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 0.0052 | 1.78 | 3.56 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1129735019
13 | K | 731391812 | Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 5 do 10 m2 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132975379
14 | K | 731890801 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot kotelen vodorovně do 100 m umístěných ve výšce (hloubce) do 6 m | t | 4.999 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1515602199
15 | K | 733120832 | Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 89 do 133 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.005 | 0.01384 | 0.692 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -248894078
16 | K | 734100812R | Demontáž stávající BAP včetně kanelů a odpojení od odfuku | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0.039 | 0.039 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1561009657
17 | K | 734100813 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN přes 100 do 150 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 4e-05 | 0.083 | 0.166 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -528860878
18 | K | E001 | DMT elektrické přívody ke kotlům včetně kabelů MaR | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1719973550
19 | K | 977341113R | Demontáž stávajícíh komínových vložek, do DN 200 vč. lešení na ploché střeše do výšky 2m kolem komína | m | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.729 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1510288455
20 | K | 751111816R | Demontáž stávajícího ventilátoru v kotelně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1745416177
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00783 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 731244494R | Montáž kotle na plyn kondenzačního stacionárního do 210 kW | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00261 | 0.00783 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1930167207
22 | M | S731KPK165 | Plynový stacionární kondenzační kotel o výkonu 26,8-165,8kW při teplotním režimu 80/60°C bez oběhového čerpadla, včetně regulátoru pro řízení kaskády 3 kotlů komunikace MODBUS RTU do MaR poruchy a stavy, řízení kaskády na požadovanou teplotu 0-10V | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 210419629
23 | M | S731KPK1210 | Plynový stacionární kondenzační kotel o výkonu 33,5-210,1kW při teplotním režimu 80/60°C bez oběhového čerpadla, včetně regulátoru pro řízení kaskády 3 kotlů komunikace MODBUS RTU do MaR poruchy a stavy, řízení kaskády na požadovanou teplotu 0-10V | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1261585857
24 | M | S731BS170 | Bezpečnostní sada pro kotel 170kW | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1158431676
25 | M | S731BS210 | Bezpečnostní sada pro kotel 210kW | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1587454258
26 | M | S731KM01 | Komunikační modul ke kotlové automatice | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2029219546
27 | M | S731SMM | Sběrnicový modul Modbus | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 474880092
28 | M | S731PTC01 | Příložné teplotní čidlo | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1239336602
29 | K | 998731201 | Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 944779419
30 | K | 998731293R | Doprava v rámci areálu | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -442238602
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.19889 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 732330101R | D+M Neutralizační zařízení kondenzátu pro kondenzační kotelnu do 600 kW | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00352 | 0.00352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1288621177
32 | K | 732331107R | D+M Expanzní nádoba zavěšená na zdi s butylovým vakem, 80 litrů, PN3 | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01327 | 0.03981 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1214816069
33 | K | 732332101R | Osazení odplyňovacího automatu vč. připojení k otopné soustavě | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05557 | 0.05557 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1727319727
34 | M | S732OA750 | Vykuový odplyňovací automat 230V, 750W, modbus RTU, rozsah -1/2,5bar | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -644369403
35 | K | 732332104R | Osazení a kompletace expanzního automatu vč. dopojení k otopné soustavě | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08937 | 0.08937 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -418595467
36 | M | S732EA600 | Jedno kompresorový expanzní automat, 230V, rozah 1-3bar, 600W, modbus RTU s nádobou 600 litrů, PN6, 80kg, včetně příslušenství ke spojení s kompresorem | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -313655985
37 | K | 732429223 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 40 jednodílné | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00354 | 0.01062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1814618497
38 | M | S7324020 | Oběhové elektronické čerpadlo s ukazatelem průtoku, tlaku, charakteristiky, přírubové PN6 DN40, výtlačná výška 2m, rozsah nastavení tlaku 0,5-8m, průtok 9,3 m3/h | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1655320298
39 | K | 732HVDT01 | Osazení Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků vč. tepelné izolace | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -78816071
40 | M | S732HVDT01 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků pro průtok max.30 m3/h. PN6, připojení DN125, včetně izolačního pouzdra, odvzdušnění a vypouštění | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1123236289
41 | K | 998732201 | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1613549426
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.68284 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 733111114R | D+M Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00199 | 0.01194 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 297784260
43 | K | 733111115R | D+M Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00296 | 0.06512 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 97412454
44 | K | 733121222R | D+M Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním DN65 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00792 | 0.198 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 213627657
45 | K | 733121225R | D+M Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 89x3,6 | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00955 | 0.0573 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1335149633
46 | K | 733121228R | D+M Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 108x4,0 | m | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01348 | 0.35048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1878748606
47 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50 | m | 53 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136450416
| VV |  | 6+22+25 |  | 53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 733190232 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 89x5,0 do 133x5,0 | m | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2076283785
| VV |  | 6+26 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1115437604
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.38235 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 734109117 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN 100 - separátor kalů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00745 | 0.00745 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1872761341
51 | M | S734CSK100 | Cyklónový separátor kalů a nečistot včetně tepelné izolace a magnetu DN 100 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 817397412
52 | K | 734121316R | D+M Mezipřírubová zpětná klapka včetně protipřírub, těsnění a šroubů DN65 | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02546 | 0.07638 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1562271176
53 | K | 734163427R | D+M Přírubový Filtr s jemným nerezovým sítkem včetně protipřírub, těsnění a šroubů DN 65 | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02525 | 0.07575 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -971559481
54 | K | 734193115R | D+M Uzavírací mezipřírubová klapka včetně protipřírub, těsnění a šroubů DN 65 | soubor | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01159 | 0.10431 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1412869515
55 | K | 734193117R | D+M Uzavírací mezipřírubová klapka včetně protipřírub těsnění a šroubů DN100 | soubor | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01749 | 0.10494 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1401629931
56 | K | 734209114 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20) | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1148522577
57 | M | S734EK020 | Expanzní kulové kohout se zajištěníma vypouštěním DN 20 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34754068
58 | K | 734211120R | D+M Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1982018824
59 | K | 734291124R | D+M Vypouštěcí kulový kohout DN 15 s páčkou a připojením hadice G3/4 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00162 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1590311960
60 | K | 734292715R | D+M Kulový kohout s páčkou DN25 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -927117895
61 | K | 734421111R | Kombinovaný manometr a teploměr 0-4bar/0-120°C | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.00882 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1384054164
62 | K | 998734201 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1394646623
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.015401 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 751111132R | Montáž ventilátoru do kruhového potrubí DN250 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1215154859
64 | M | S751230250 | Ventilátor DN 250 do kruhového potrubí, jednootáčkový, 230V, do40dBA, 522 m3/h tlak 10Pa |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 500822551
65 | M | S751NS250 | Nerezové síto DN250 z tahokovu, ukončení přívodu vzduchu za ventilátorem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 878579613
66 | K | 751398035R | Montáž vnitřní nástěnné žaluzie 500x500mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1782672015
67 | M | S751VNZ500 | Vnitřní nástěnná žaluzie 500x500 mm pro montáž na stěnu, barva bílá, horizontální lamely, bez filtru | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -186651168
68 | K | 751398052R | Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2015849172
69 | M | 42972921R | Protidešťová VZT žaluzie 500x500 mm bez filtru, síto proti ptákům a hmyzu, RAL dle barvy fasády, světle šedá | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0089 | 0.0089 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 368213295
70 | M | 42972916R | Protidešťová VZT žaluzie 250x250 mm bez filtru, síto proti ptákům a hmyzu, RAL dle barvy fasády, světle šedá | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0041 | 0.0041 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1629007066
71 | K | 751510043R | Montáž SPIRO potrubí DN250 | m | 0.46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00522 | 0.0024012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2086495966
72 | M | S751S250 | Kruhové spiro potrubí DN250, délka 460 mm včetně kaučukové izolace 19 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -662438857
73 | K | 751512022R | Montáž potrubí plechového skupiny II čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 1,5 mm, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 301344741
74 | M | S751PP500460 | Pozinkované VZT potrubí 500x500 s kaučukovou izolací 19 mm, délka 460 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -116460398
75 | K | 751514163R | Montáž kolena SPIRO DN250 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 242163173
76 | M | S751SK250 | Koleno spiro DN250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 759950683
77 | K | 998751201 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 411426355
| D | M | M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | M01 | Odkouření kotlů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | M01001 | Montáž kouřovodů a komínových trubek | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1888910629
79 | M | SMK16087 | Koleno 160/87° | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -198466023
80 | M | SMCK160 | Čistící T-kus 160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1548773282
81 | M | SMT160200 | Trubka 160/2000 mm | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1101564751
82 | M | SMT160050 | Trubka 160/500 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 745111445
83 | M | SMPK160 | Patní koleno 160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1414532700
84 | M | SMKP160C | Komínový poklop D160 černý | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1307124832
85 | M | SMK20087 | Koleno 200/87° | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -105837571
86 | M | SMCK200 | Čistící T-kus 200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -926839791
87 | M | SMT2002000 | Trubka 200/2000mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1440774102
88 | M | SMT2000500 | Trubka 200/500mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 991779111
89 | M | NS | Nerez stříška pro větrací průduchy (komíny) | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1909264171
90 | K | M01002 | Práce ve výškách | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 138299316
91 | K | M01003 | Zhotovení kontrukce pro uchycení komínového poklopu z nerezu | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1179677605
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | O002 | Uvedení kotlů do provozu a zaškolení obsluhy | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1956179910
93 | K | O003 | Uvedení kompresorového expanzního automatu do provozu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -268458210
94 | K | O004 | Uvedení odplyňovacího automatu automatu do provozu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -249264606
95 | K | O005 | Napuštění otopné soustavy areálu upravenou topnou vodou splňující požadavky nových kotlů; Waterdos KOH 09 50 kg ( cca 25 kg první plnění + 25 kg na provoz) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 210973933
96 | K | O006 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 794192976
97 | K | O007 | Provozní zkouška | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1484479344
98 | K | O008 | Zhotovení dokumentace skutečného stavu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -215997912
99 | K | O009 | Zhotovení provozního řádu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -536607267
100 | K | O010 | Vytištění a zalaminování schéma kotelny s parametry | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 31072384