Zpracování díla bylo spolufinancováno z programu Evropské unie Horizont 2020 prostřednictvím finančního nástroje Evropské investiční banky ELENA

Požadovaná opatření

Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech statutárního města Karviná

Obsah

1	Preambule	2

2	Objekt č. 6 ZŠ a MŠ Cihelní	3

3	Objekt č. 7 Základní škola a Mateřská škola Mendelova, p. o	4

4	Objekt č. 9 Základní škola Prameny, p. o.	5

5	Objekt č. 10 Středisko volného času Juventus, p. o.	6

6	Objekt č. 11 Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Karviná, 	7

7	Objekt č. 14 Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, p. o.	8

8	Objekt č. 15 Základní škola U Lesa	9

9	Objekt č. 19 Základní škola  U Studny, p. o.	10

10	Objekt č. 22 ZŠ a MŠ Dělnická	11

11	Objekt č. 24 ZŠ a MŠ Dělnická sportovní areál	12

12	Objekt č. 25 Základní škola Borovského, p. o.	13

# Preambule

Níže uvedená požadovaná opatření jsou indikativní a účastník je oprávněn navrhovat další relevantní opatření, která mají v kontextu návrhu řešení účastníka smysl. O níže uvedených požadovaných opatřeních a opatřeních navržených účastníky bude vedena diskuze na jednotlivých jednáních s cílem upřesnit požadavky zadavatele do finální nabídky.

Zadavatel však upozorňuje na možnost, kterou si vyhradil v bodě 3 Zadávací dokumentace.

Zadavatel bude v rámci předmětné veřejné zakázky od účastníků vyžadovat, aby součástí poskytnutých služeb, vymezených touto přílohou a budoucí smlouvou, byly tyto služby, případně dodávky pro jejich zajištění. Zadavatel dodává, že tato příloha bude v průběhu jednání doplňována do finální podoby, jenž bude součástí finální zadávací dokumentace.

Na základě zjištění zpracovatele těchto analýz byly na základě jeho odborných znalostí a zkušeností vybrány hlavní okruhy energeticky úsporných opatření, která jsou svou povahou vhodné pro realizaci (a financování) prostřednictvím EPC, jedná se obecně o následující opatření:

# Objekt č. 6 ZŠ a MŠ Cihelní

- Doplnění a modernizace regulačních uzlů a řídicího systému, využití dálkového dohledu, energetický management

- modernizace R/S za KPS (realizace směšování a umožnění regulace jednotlivých topných okruhů);

- doplnění tepelné izolace na rozvody tepla a TV v suterénu;

- nový systém MaR umožňující regulaci jednotlivých topných těles, topných okruhů a provázání s MaR VZT,

- vizualizace systému MaR a důsledný energetický management spočívající v podrobném sledování a vzájemné interakci parametrů vnitřního prostředí (teplot), provozu zařízení, a spotřeb energie

- instalace nového plynového kondenzačního kotle pro budovu dílen

- Částečná modernizace osvětlení (LED osvětlení)

- Výměna vybraných zářivkových svítidel za LED svítidla (uvažováno cca 300 ks),

- Výměna vybraných žárovkových svítidel za LED (uvažováno cca 250 ks),

- kromě úspory nákladů na elektřinu je uvažováno rovněž s úsporou provozních nákladů (tj. nákladů na výměnu původních světelných zdrojů),

- není uvažováno s rekonstrukcí elektroinstalace!

- Realizace FV systému

- návrh předpokládá maximální využití v budově, přebytky budou prodávány do sítě, uvažovaná velikost systému cca 72 kWp (např. 160 panelů o jm. výkonu 450 Wp)

- před instalací je třeba prověřit únosnost střechy s přitížením FV panely!

# Objekt č. 7 Základní škola a Mateřská škola Mendelova, p. o

- Doplnění a modernizace regulačních uzlů a řídicího systému, využití dálkového dohledu, energetický management

- modernizace R/S za KPS (realizace směšování a umožnění regulace jednotlivých topných okruhů);

- doplnění tepelné izolace na rozvody tepla a TV v technických místnostech;

- nový systém MaR umožňující regulaci jednotlivých topných okruhů,

- vizualizace systému MaR a důsledný energetický management spočívající v podrobném sledování a vzájemné interakci parametrů vnitřního prostředí (teplot), provozu zařízení, a spotřeb energie

- instalace TRV

- Částečná modernizace osvětlení (LED osvětlení)

- Výměna vybraných zářivkových svítidel za LED svítidla (uvažováno cca 200 ks),

- výměna výbojek v tělocvičně za LED zdroje (cca 53 ks)

- kromě úspory nákladů na elektřinu je uvažováno rovněž s úsporou provozních nákladů (tj. nákladů na výměnu původních světelných zdrojů),

- není uvažováno s rekonstrukcí elektroinstalace!

- Realizace FV systému

- návrh předpokládá maximální využití v budově a prodej přebytků do sítě, uvažovaná velikost systému cca 54 kWp (např. 120 panelů o jm. výkonu 450 Wp)

- před instalací je třeba prověřit únosnost střechy s přitížením FV panely

# Objekt č. 9 Základní škola Prameny, p. o.

- Doplnění a modernizace regulačních uzlů a řídicího systému, využití dálkového dohledu, energetický management

- modernizace R/S za KPS (realizace směšování a umožnění regulace jednotlivých topných okruhů);

- nový systém MaR umožňující regulaci jednotlivých topných těles a topných okruhů

- vizualizace systému MaR a důsledný energetický management spočívající v podrobném sledování a vzájemné interakci parametrů vnitřního prostředí (teplot), provozu zařízení, a spotřeb energie

- Částečná modernizace osvětlení (LED osvětlení)

- Výměna vybraných zářivkových svítidel za LED svítidla (uvažováno cca 300 ks),

- výměna výbojek v tělocvičně za LED zdroje (28 ks)

- kromě úspory nákladů na elektřinu je uvažováno rovněž s úsporou provozních nákladů (tj. nákladů na výměnu původních světelných zdrojů),

- není uvažováno s rekonstrukcí elektroinstalace!

- Realizace FV systému

- návrh předpokládá maximální využití v budově, přebytky budou prodávány do sítě, uvažovaná velikost systému cca 72 kWp (např. 160 panelů o jm. výkonu 450 Wp)

- před instalací je třeba prověřit únosnost střechy s přitížením FV panely!

# Objekt č. 10 Středisko volného času Juventus, p. o.

- Doplnění a modernizace regulačních uzlů a řídicího systému, využití dálkového dohledu, energetický management

- modernizace R/S za KPS (realizace směšování a umožnění regulace jednotlivých topných okruhů);

- nový systém MaR umožňující regulaci jednotlivých topných těles a topných okruhů (IRC regulace)

- vizualizace systému MaR a důsledný energetický management spočívající v podrobném sledování a vzájemné interakci parametrů vnitřního prostředí (teplot), provozu zařízení, a spotřeb energie

- Realizace FV systému

- návrh předpokládá maximální využití v budově, přebytky budou prodávány do sítě, uvažovaná velikost systému cca 27 kWp (např. 60 panelů o jm. výkonu 450 Wp)

- před instalací je třeba prověřit únosnost střechy s přitížením FV panely

# Objekt č. 11 Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Karviná, p. o.

- Doplnění a modernizace regulačních uzlů a řídicího systému, využití dálkového dohledu, energetický management

- doplnění systém MaR umožňující regulaci jednotlivých topných okruhů na základě teploty v referenčních místnostech

- vizualizace systému MaR a důsledný energetický management spočívající v podrobném sledování a vzájemné interakci parametrů vnitřního prostředí (teplot), provozu zařízení, a spotřeb energie

- instalace TRV (cca 179 kusů)

- Realizace FV systému

- návrh předpokládá maximální využití v budově, přebytky budou dodávány do sítě, uvažovaná velikost systému cca 36 kWp (např. 80 panelů o jm. výkonu 450 Wp)

- před instalací je třeba prověřit únosnost střechy s přitížením FV panely!

# Objekt č. 14 Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, p. o.

- Doplnění a modernizace regulačních uzlů a řídicího systému, využití dálkového dohledu, energetický management

- doplnění tepelné izolace na rozvody tepla v technické místnosti;

- obnova systém MaR (IRC) umožňující regulaci jednotlivých topných těles a topných okruhů

- vizualizace systému MaR a důsledný energetický management spočívající v podrobném sledování a vzájemné interakci parametrů vnitřního prostředí (teplot), provozu zařízení, a spotřeb energie

- kontrola a případná výměna TRV (IRC)

- Částečná modernizace osvětlení (LED osvětlení)

- Výměna vybraných zářivkových svítidel za LED svítidla (uvažováno cca 300 ks),

- kromě úspory nákladů na elektřinu je uvažováno rovněž s úsporou provozních nákladů (tj. nákladů na výměnu původních světelných zdrojů),

- není uvažováno s rekonstrukcí elektroinstalace!

- Realizace FV systému

- návrh předpokládá maximální využití v budově, uvažovaná velikost systému cca 63 kWp (např. 140 panelů o jm. výkonu 450 Wp)

- před instalací je třeba prověřit únosnost střechy s přitížením FV panely!

# Objekt č. 15 Základní škola U Lesa

- Doplnění a modernizace regulačních uzlů a řídicího systému, využití dálkového dohledu, energetický management

- modernizace R/S za KPS (realizace směšování a umožnění regulace jednotlivých topných okruhů);

- nový systém MaR umožňující regulaci jednotlivých topných těles a topných okruhů

- vizualizace systému MaR a důsledný energetický management spočívající v podrobném sledování a vzájemné interakci parametrů vnitřního prostředí (teplot), provozu zařízení, a spotřeb energie

- Částečná modernizace osvětlení (LED osvětlení)

- výměna výbojek v tělocvičně za LED zdroje (12 ks)

- kromě úspory nákladů na elektřinu je uvažováno rovněž s úsporou provozních nákladů (tj. nákladů na výměnu původních světelných zdrojů),

- není uvažováno s rekonstrukcí elektroinstalace!

- Realizace FV systému

- návrh předpokládá maximální využití v budově, přebytky budou prodávány do sítě, uvažovaná velikost systému cca 36 kWp (např. 80 panelů o jm. výkonu 450 Wp)

- před instalací je třeba prověřit únosnost střechy s přitížením FV panely!

# Objekt č. 19 Základní škola  U Studny, p. o.

- Doplnění a modernizace regulačních uzlů a řídicího systému, využití dálkového dohledu, energetický management

- modernizace R/S za KPS (realizace směšování a umožnění regulace jednotlivých topných okruhů);

- nový systém MaR umožňující regulaci jednotlivých topných těles nebo topných okruhů

- vizualizace systému MaR a důsledný energetický management spočívající v podrobném sledování a vzájemné interakci parametrů vnitřního prostředí (teplot), provozu zařízení, a spotřeb energie

- Částečná modernizace osvětlení (LED osvětlení)

- Výměna vybraných zářivkových svítidel za LED svítidla (uvažováno cca 250 ks),

- kromě úspory nákladů na elektřinu je uvažováno rovněž s úsporou provozních nákladů (tj. nákladů na výměnu původních světelných zdrojů),

- není uvažováno s rekonstrukcí elektroinstalace!

- Realizace FV systému

- návrh předpokládá maximální využití v budově, přebytky budou přeprodávány do sítě, uvažovaná velikost systému cca 63 kWp (např. 140 panelů o jm. výkonu 450 Wp)

- před instalací je třeba prověřit únosnost střechy s přitížením FV panely!

# Objekt č. 22 ZŠ a MŠ Dělnická

- Doplnění a modernizace regulačních uzlů a řídicího systému, využití dálkového dohledu, energetický management

- modernizace R/S za KPS (realizace směšování a umožnění regulace jednotlivých topných okruhů);

- nový systém MaR umožňující regulaci jednotlivých topných těles, topných okruhů a provázání s MaR VZT,

- vizualizace systému MaR a důsledný energetický management spočívající v podrobném sledování a vzájemné interakci parametrů vnitřního prostředí (teplot), provozu zařízení, a spotřeb energie

- instalace TRV

- Realizace FV systému

- návrh předpokládá maximální využití v budově, přebytky budou prodávány do sítě, uvažovaná velikost systému cca 45 kWp (např. 100 panelů o jm. výkonu 450 Wp)

- před instalací je třeba prověřit únosnost střechy s přitížením FV panely!

# Objekt č. 24 ZŠ a MŠ Dělnická sportovní areál

- Doplnění a modernizace regulačních uzlů a řídicího systému, využití dálkového dohledu, energetický management

- modernizace vytápěcích jednotek (realizace směšování a umožnění regulace jednotlivých topných okruhů – vytápění písku, haly);

- nový systém MaR umožňující regulaci jednotlivých topných jednotek

- vizualizace systému MaR a důsledný energetický management spočívající v podrobném sledování a vzájemné interakci parametrů vnitřního prostředí (teplot), provozu zařízení, a spotřeb energie

# Objekt č. 25 Základní škola Borovského, p. o.

- Doplnění a modernizace regulačních uzlů a řídicího systému, využití dálkového dohledu, energetický management

- rekonstrukce a doplnění stávajícího systému MaR umožňující regulaci jednotlivých topných těles, topných okruhů

- vizualizace systému MaR a důsledný energetický management spočívající v podrobném sledování a vzájemné interakci parametrů vnitřního prostředí (teplot), provozu zařízení, a spotřeb energie

- Částečná modernizace osvětlení (LED osvětlení)

- výměna vybraných zářivkových svítidel za LED svítidla (uvažováno cca 200 ks),

- kromě úspory nákladů na elektřinu je uvažováno rovněž s úsporou provozních nákladů (tj. nákladů na výměnu původních světelných zdrojů),

- není uvažováno s rekonstrukcí elektroinstalace!

- Realizace FV systému

- návrh předpokládá maximální využití v budově, přebytky budou prodávány do sítě, uvažovaná velikost systému cca 90 kWp (např. 200 panelů o jm. výkonu 450 Wp)

- před instalací je třeba prověřit únosnost střechy s přitížením FV panely!