## Seznam dokladů projektové dokumentace D.1.4.

D1.1.4. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

- D.1.4.-01	TECHNICKÁ ZPRÁVA

- D.1.4.-02	PŮDORYS PODKROVÍ

- D.1.4.-03	STŘECHA

OBJEKT    :  STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ BUDOVY Č.P. 618/11 NA UL.KAROLA SLIWKY V KARVINÉ-FRYŠTÁTĚ

- Zakázka : 02022
Datum   : III.2022

Investor:	  STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 73324 KARVINÁ

Zhotovitel:	Atris, s.r.o.

- Místo podnikání: 	Občanská 1116/18 710 00 Ostrava-slezská Ostrava

Zodpovědný projektant:	 	BARBORA KYŠKOVÁ

Vypracoval:				Ing. Michael Kotas	, ČKAIT - 1100648

D.1.4.-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

části:elektrické zařízení

Úkolem projektu je napojení klimatizační jednotky na střeše objektu   č.p. 618/11 na ul.Karola Sliwky v Karviné-Fryštátě  .  Dokumentace je vypracována základě stavebních.a požadavků investora.

a) Základní technické údaje

Rozvodná soustava:		3PEN~50Hz, 400V / TN-C-přívod

3NPE~50Hz, 400V / TN-S

1NPE~50Hz, 230V / TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41ed.3:

Prostředky základní ochrany

základní izolace

přepážky a kryty, zábrany

Prostředky ochrany při poruše:

automatické odpojením v případě poruchy

ochranné pospojování

ochranné uzemnění

doplňková ochrana-proudovým chráničem

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.3:	normální, nebezpečný  pož.AB7

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed.3:

AB7 venkovní

b)Energetická bilance:

Nově instalovaný výkon klima. jednotky je 2.26kW.

Požadavek odběratele na spolehlivost dodávky el.energie – základní

c) Měření el.energie a kompenzace:

Zůstává původní

d) Předpokládaná roční spotřeba:

Pro běžný provoz  1.8MWh.

Zkratové poměry:

Vzhledem k  délce napájecích kabelů  sítě NN bude Ik3 do 6kA.

e) Napojení na  elektrickou energii

Napojení klimatizační jednotky se provede z původního patrového rozvaděče R4 4.NP kabelem CYKY-J3x4 . Do rozvaděče se doplní jistič C20/1 na místo původní rezervy C6/1. Kabel vystoupá pod omítkou na půdu kde povede v trubce na příchytkách po trámech. Kabel využije prostupu na střechu s chladícím médiem.

Vnitřní ochrana proti přepětí

Na vedení na přechodech mezi zónami 0 a 1  bude v souladu s ČSN EN 62305  umístěna  ochrana proti přepětí tř.1.  ve skříni.

Souběhy a křižování

Souběhy slaboproudu se silnoproudem se provádějí dle ČSN 34 2300 a 33 2000-5-52. Pro souběh delší než 5 m je min. vzdálenost 10 cm, pro souběh menší než 5 m je min. vzdálenost 3 cm. Křižování sdělovacích vedení se silovými kabely provádět v min. vzdálenost 1 cm.

Pro souběh a křížení slaboproudých zařízení dodržet normu ČSN EN 50 174-2.

Ochrana před bleskem

Jímací soustava se doplní o jímač který bude umístěn na beton podstavci s přichycením na komín   . Napojení se provede na původní jímací vedení.

Pro uzemnění přepěťových ochran na rozhraní   0 a 1  a uzemnění VZT jednotky je přiveden vodič CY16 žlutezel. z R4.

Bezpečnost a hygiena práce

V průběhu montážních prací je nutno dodržovat ustanovení ČSN 33 2000-4-43 A ČSN 33 2000-4-46. Pracovníci provádějící práce musí být prokazatelně proškoleni z vyhlášky ČÚBP č.48/1982 Sb. a přezkoušeni podle vyhlášky ČÚBP ČBÚ č. 50/1978 Sb. Při provádění prací je nutné důsledně zajišťovat beznapěťový stav

Zařízení smí obsluhovat jen osoby řádně vyškolené a provozovatelem k obsluze určené. Opravy zařízení smí provádět pouze osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Výchozí revize

Před uvedením zařízení do provozu je nutno provést výchozí revizi podle ČSN 332000-6 ed2.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Elektrické zařízení bude chráněno před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3  a ČSN 33 2000-5-54 ed.3. K ochrannému vodiči se připojí ochranné svorky el. předmětů a nosné konstrukce el. zařízení.

Technická specifikace materiálu

Elektroinstalace

- Kabel CYKY-J	3x4			 pod omítkou					m 2

- Kabel CYKY-J	3x4			 v trubce					m 18

- Kabel CY 16 žlutozel			 v trubce					m 20

- Trubka PVC pancéř. 1532									m 18

- Vyhledání původních okruhů								hod 2

- Doplnění jističe C20/1 na místo původního do R4 vč.mont a zapojení			ks 1

- Rozvaděč bezhalogen. s 1x přepěťovou ochranou I.st pro kabel 3x4			ks 1

- Ukončení do 3x4										ks 1

- Revize    											hod

Ochrana před bleskem

- AlMgSi 8											m 2

- Svorka SS											ks 4

- Svorka SK											ks 1

- Svorka SJ01										ks 1

- Jímací tyč AlMgSi  2m s beton.podstavcem s kloubem +izol tyč IZT630+ držák D OH ks 1

Stavební úpravy

- Vrtání děr prům.8  vč.hmoždinek							ks 2

- Sekání drážky vč vyspravení 4x4cm						m 2