- ÚVOD A VÝCHOZÍ PODKLADY.

1.1. ÚVOD.

Projektová dokumentace pro provedení stavby vychází z požadavku investora na klimatizaci rekonstruované podkrovní místnosti v objektu na ul. Karola Śliwky č.p 618 v Karviné – Fryštátě.

Technická zařízení jsou navržena v souladu s hygienickými předpisy, techn. normami ČSN, EN příp. katalogovými listy zahraničních výrobců klimatizačních zařízení.

1.2. VÝCHOZÍ PODKLADY.

- půdorys podkroví, střechy a řezy – ACAD

- příslušné předpisy, normy – viz. přehled na konci zprávy

- Klimatické podmínky  :  -  Teplota venkovního vzduchu – léto + 29 C

-  Teplota venkovního vzduchu – zima -15 C

-   Entalpie vzduchu  53,2 kJ kg-1

- POPIS ZAŘÍZENÍ.

2.1. ZAŘÍZENÍ  č. 5 -  KLIMATIZACE (CHLAZENÍ) KANCELÁŘE V PODKROVÍ.

Kancelář v podkroví, která je větratelná přirozeně okny bude s ohledem na vyšší tep. zisky a půdorysnou dispozici klimatizována (chlazena) dvěma vnitřními nástěnnými cirkulační klimatizačními jednotkami napojenými na jedinou venkovní kompresor-kondenzátorovou jednotku  – Multi Split systému umístěnou nad střechou na původním zkráceném komínovém tělěse, cca 500mm nad střešním pláštěm. Vnitřní jednotky bude napojeny izolovaným Cu-potrubím a kabely na venkovní kompresor-kondenzátorovou jednotku a zajistí  cirkulaci vzduchu a jeho úpravu (filtraci a  chlazení, příp. topení). Systém bude vybaven plynulou regulací chodu venkovní jednotky - invertorem. Ovládání vnitřních jednotek bude každé samostatně pomocí  dálkových bezdrátových programovatelných mikroprocesorových ovladačů. Systém bude pracovat s ekologickým chladivem freonového typu R32.

Hlavní technické parametry :

- vzduchový výkon zařízení : 256 až 756 m3/hod – cirkulace (jedna jednotka)

- výměna vzduchu :  - cirkulace 2,5 až7,5 x/hod

- teplota prostoru výpočtová :  26°C ± 1°C

- rychlost vzduchu v oblasti pobytu osob :   0.2 až 0.4 m/s

- výpočtový chladící výkon  :  - kancelář 6,0 kW (včetně 1,2kW rezervy)

- instalovaný chladící/topný výkon :  - kancelář 2 x 3,4/4,3 kW

- celkový 6,8/8,6kW

- el. příkon :  - Multi Split 2,26kW/230V/50Hz

Ostatní prostory v objektu nejsou předmětem řešení této dokumentace.

- SPOTŘEBA ENERGIÍ – NÁROKY NA OSTATNÍ PROFESE.

- 3.1. NÁROKY NA EL.

Projektant elektro byl seznámen s požadavky na jištění zařízení VZT. Instalovaný příkon je uveden výše v textu, na výkresech a příp. v soupisu prací dodávek a služeb. Veškerá zařízení a vyústění VZT na střeše budou uzemněna dle ČSN – bude využito původní uzemnění.

Kompresorová jednotky Multi Splitu (zař.č.1) bude napojeny 230V/50Hz a jištěna – jistič C/20A. Komunikační a napájecí kabeláž je dodávkou VZT a bude vedena společně s potrubím s chladivem.

- 3.2. NÁROKY NA ZT .

Provedení odvodu kondenzátu od klimajednotek  je součástí dodávky VZT  - bude použito potrubí HT32 vč. tvarovek a sifon HL 138 s kuličkou – napojení do stávající kanalizace v kuchyňce. Potrubí bude provedeno ve spádu mni. 1%.

3.3. NÁROKY NA STAVBU.

- Prostupy pro potrubí s chladivem  do stěn a stropu, vč. přípravy na pož. ucpávku tl. min. 100 mm.

- SDK kryty pro potrubí s kondenzátem a chladivem vč. přípravy (nosníky) pro zavěšení jednotek, provést revizní otvor s dvířky pro kontrolu pož. prucpávek

- Otvor do střechy a utěsnění prostupu VZT pro vedení potrubí  s chladivem  + kabeláží.

- Případná úprava zakončení komína pro instalaci venkovní kompresor-kondenzátorové   jednotky.

- PROTIHLUKOVÁ A PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ.

- 4.1. PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ.

Objekt přístavby leží v zóně bydlení z čehož vyplývají max. přípustné hodnoty hluku dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění novely NV č.217/2016 Sb. O ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Hluk emitovaný VZT zařízením uvnitř budovy nepřesáhne na plný výkon 39dB(A) ve vzdálenosti 1,0 m od zdroje, což je méně než 50 dB(A) - VYHOVUJE. Útlum bude zabezpečen především konstrukcí vnitřních výparníkových jednotek.

Hluk emitovaný VZT zařízením vně budovy nepřesáhne 48 dB(A) ve vzdálenosti 1 m od zdrojů (kompresory chlazení) – VYHOVUJE. Útlum bude opět zabezpečen především  konstrukcí kompresorové jednotky chlazení/topení. U nejbližšího okna – kanceláře cca 4m bude hladina akustického tlaku 1m před oknem v denní dobu menší jak 50dB(A) – VYHOVUJE.

4.2. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ.

Ve smyslu ČSN 73 0873 je potřeba provést protipožární ucpávky do stavebně připravených otvoru ve stropě (2ks).

- MĚŘENÍ A REGULACE.

Klimatizační – chladící jednotky jsou vybaveny vlastní mikroprocesorovou regulací a ovladači pro každou samostatně. Teplotu prostoru je tedy možné obou klimatizovaných částech místnosti nastavit individuálně.

Upozornění : Při využívání vytápění dochází v určitých časových intervalech k odmrazování venkovní jednotky a dochází k překlopení systému a po nějakou dobu mohou vnitřní jednotky(a) chladit.

- MONTÁŽNÍ PRÁCE.

Kompresorovou jednotku chlazení na pozink. nosnících podložit gumou tl.5mm. Dopravu na místo zajistit vnitřkem budovy během výstavby nového krovu nad kanceláří a odtud nad střechu. Přesné umístění vnitřních klima jednotek upřesnit na místě v návaznosti na umístění dveří příp. skryté konstrukce a rozvody ve stěnách.

- STAVEBNÍ PRÁCE.

Provést SDK kryty pro kanalizační potrubí ZTI a potrubí s chladivem a pro zavěšení jednotek. Prostupy pro Cu potrubí s chladivem provést o cca 20mm větší než profil potrubí s izolací. Prostupy těsnit trvale pružnou výplní. Pro požární prostup do stropu provést konstrukci např. z desek Promat celkové tl. min 100 mm a průměr cca 100mm – výplň otvoru je součástí VZT dodávky. Zajistit kryté skladovací prostory pro VZT zařízení. Cena lešení pro montáž VZT nad 1,9m není zahrnuta v rozpočtu VZT.

- DEMONTÁŽNÍ PRÁCE.

Vnitřní podstropní jednotku a venkovní kompresor-kondenzátorovou ednotku chlazení na střeše demontovat. Provést demontáž i potrubí CUs izolací a chladivem. Vše vč. ekologické likvidace a dopravy.

- ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ.

Výrobce – dodavatel VZT zařízení dodá uživateli předpisy pro provoz a údržbu zařízení. Uživatel zajistí pravidelnou prohlídku Multi Split systému odborným servisem min. 1x za rok.

- SEZNAM POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ.

- NV č. 361/2007 Sb., se změnami NV č.68/2010Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany

zdraví zaměstnanců při práci.

-	NV č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

-	ČSN 12 7010 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení.

-	ČSN 75 0348 – Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostor.

-	ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní prostory.

-   ČSN EN 378-3+A1 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob

V Ostravě 8.3.2022                                                           Vypracoval : Ing. Hejtmánek M.