Protokol 08124

o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 z hlediska ČSN33 2000-5-51 ed.3, určení typu prostoru vypracovaný odbornou komisí

V Ostravě dne 4.11.2024

Složení komise:

předseda:		Ing. Michael Kotas, elektroprojektant

členové:			Ing. Markéta Ryšková

MUDr.  Kamil Sigut, přední lékař

Název objektu (stavby, prostoru):		BUDOVA Č.P. 2379 NA UL. ŽIŽKOVA V KARVINÉ – MIZEROVĚ

Akce:		 ZPRACOVÁNÍ PD, ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3

Investor:		STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ,

FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 23 KARVINÁ

Podklady použité pro vypracování protokolu:

- projekt stavební

- ČSN 3320001 ed.2, ČSN 33000-5-51ed.3, ČSN 332000-7-710, ČSN 332130 ed2 Vyhláška č. 73 2010 Sb. Vyhrazená tech. zařízení.

- dále související normy a předpisy vztahující se k danému prostoru platné v době zpracování protokolu.

Typy místností pro zdravotnické účely jsou znázorněny ve výkresech v šestiúhelníku: 6- -vyšetřovna (jedná se o ordinace - Popis objektu:

Jedná se o zděný objekt s 1 podzemním a 4 nadzemními podlažími, zastřešen plochou střechou. Obvodové zdivo je zděné sendvičové a příčky jsou zděné. Strop je betonový. Podrobnější popis stavby viz stavební části.

Zatřídění vnějších vlivů.

Je provedeno pro zařízení instalovaná v posuzovaných prostorách, v souladu s ČSN33 2000-1 ed.2 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed.3

DLE NORMY 33 2000-5-51 TABULKA ZA.1N,														 ordinace a zákrokový sál

Teplota okolí					AA5

Atmosférické podmínky				-

Nadmořská výška					AC1

Výskyt vody					AD1

Výskyt cizích pevných těles				AE1

Výskyt korozitivních nebo znečisťujících látek		AF1

Ráz						AG1

Vibrace						AH1

Výskyt rostlinstva nebo plísní				AK1

Výskyt živočichů					AL1

Elektromag.,elektrostat. nebo ionizující půs.		AM-1 KONTROLOV. ÚROVEŇ									AM9-1 EL. POLE - ZANED. ÚROVEŇ

Sluneční záření					AN1

Seismické účinky					AP1

Bouřková činnost					AQ1

Pohyb vzduchu					AR1

Vítr						ASA1

Schopnost osob					BA3

Dotyk osob s potencionálem země			BC2

Podmínky úniku v případě nebezpečí			BD1

Povaha zpracovávaných látek			BE1

Stavební materiály					CA1

Konstrukce budovy					CB1

1. vyšetřovny (ordinace) - hodnocení z hlediska nebezpečí elektrického úrazu dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41 ed3 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed.3:

- z hlediska vnějších vlivů a nebezpečí úrazu elektrickým proudem se jedná o prostory zvlášť nebezpečné-(BA3 zdravotní prostory - děti, invalidé, osoby s tělesným a duševním postižením dle tab. NA.6 ČSN2000-4-41 ed.3).

Z hlediska normy ČSN33 2000-7-710 byly zdravotnické prostory zatříděny takto:

Po dohodě s  lékařem bylo provedeno zatřídění:

a) zdravotní místnosti (tzn. prostory pro zdravotní účely, ordinace, zákrokový sál) do prostoru 6 vyšetřovna tj. skupina 1.

Odůvodnění: V ordinaci se nepředpokládá použití aplikovaných částí skupiny 2.(viz čl. 710.3.7 ČSN33 2000-7-710).

Budou uplatněny čl. z ČSN 33 2000-7-710 a to zejména 710.3.6 zdravotní prostor skupiny 1,

710.30 základní charakteristiky - provedeno zatřídění se zodpovědnými pracovníky

710.31 zdroje napájení sití TN-S

710.41 ochranná opatření autom. odpojení v případě poruchy, chrániče typu A nebo B, s rezid. proudem do 30 mA

710.413.1.6 doplňkové pospojování

710.556 bezpečnostní zdroje - napájení částí svítidel v každé místnosti na bezpečnostní obvod, únikové cesty jsou vybavené nouzovými svítidly.

Tabulka B1 - zařazení zdravotnických prostor do skupin.

Upozorňujeme na existenci nomy ČSN EN 60601-1 ed. 2

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost

Do sepsání protokolu nebyly investorem dodány listy přístrojů pro případné další požadavky.

b) pro nezdravotní místnosti z hlediska možnosti úrazu el. proudem prostory normální viz ČSN33 2000-4-41ed.2/Z1 v tabulce NA.4.

Komise při svém rozhodnutí vycházela z klimatických podmínek, charakteru využiti jednotlivých prostorů a technologie, povaze zpracovaných látek jakož i ke kvalifikaci osob a dalším vlivům a dále je provedeno na základě znalostí projektantů a poznatků provozovatele.

Tento protokol bude dle skutečného stavu komisí investora potvrzen nebo doplněn.

Datum sepsání protokolu 4.11.2024

Podpisy:

Ing. Michael Kotas, elektroprojektant

Ing.  Markéta Ryšková

MUDr.  Kamil Sigut, lékař