REKONSTRUKCE BUDOVY Č.P. 149 NA ULICI KAROLA ŚLIWKY

Část D.1.4

D.1.4.  Technika prostředí staveb

-  silnoproudá elektrotechnika vč. ochrany před bleskem

- elektronické komunikace

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. dle změny 62/2013 Sb.

Objednatel:			  Statutární město Karviná

Se sídlem:			  Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát

- Zhotovitel:		ing Robert Kotásek

- Místo podnikání (provozovna): 	Frýdecká 1901, 738 34 Šenov

Název stavby: 		Rekonstrukce budovy č.p. 149 na ulici Karola Śliwky

- Vypracoval:		Vladislav Tolasz - elektroprojekt

- autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb –

- specializace elektrotechnická zařízení –   ČKAIT: 1102632

Datum:  	                                 prosinec 2020

##### D.1.4.a Technická zpráva

1.Všeobecné údaje:

### Akce: „Rekonstrukce budovy č.p. 149 na ulici Karola Śliwky “v Karviné byla vypracována na základě objednávky investora v rámci celkového stavebního návrhu na úpravy vnitřních prostor ve 2. a 3. nadzemním podlaží. Tato část řeší silnoproudou a slaboproudou instalaci v prostorách budoucích bytů.

### Bude zachována stávající rozpojovací pojistková skříň SR 5, která je majetkem ČEZ Distribuce, a.s a je umístěna po levé straně ve fasádě u vstupu. Je napojena na stávající kabelovou síť nn v dané lokalitě, tvořenou kabely AYKY 3x240+120. Jedná se o smyčkové připojení přes dvojici kabelů.

### Rozsah rekonstrukce se týká prostor budoucích bytových jednotek v 2. a 3. nadzemním podlaží.  Společné prostory, 1.podzemní podlaží, 1. nadzemní podlaží a podkroví nebylo požadováno. Ostatní dále popsané změny ve vnitřních rozvodech navazují a byly vynuceny především z důvodu nového osazení rozvaděčů a dodržení nových norem. Původní elektroinstalace ve společných prostorách bytového domu je z doby posledních úprav z 90-tých let minulého století.

### Nelze zachovat původní světelnou a technologickou instalaci v zasahovaných místnostech a proto bude demontována, včetně příslušných patrových rozvaděčů. Původně byly místnosti užívány jako administrativní pracoviště.

### Zároveň je nutné zajistit měření spotřeby pro jednotlivé byty samostatně. .

### Bude namontován nový komunikační systém a doplnění kamerového (CCTV), včetně domácích telefonů (případně videotelefonů). Ostatní slaboproudá zařízení jsou ve správě cizích firem (Internet, pevné tf. linky, kabelová televize), které zároveň provádějí servisní práce a údržbu.

### Uvažuje se s rekonstrukcí rozvodů STA v bytech a připojení zesilovače z rozvaděče společné spotřeby.

### Nebyla požadována rekonstrukce ochrany objektu před bleskem, protože se do střešní konstrukce nezasahuje. .

### Stávající napojení domu na elektrickou energii - síť dodavatele ČEZ Distribuce, a.s. bude ponecháno, včetně smyčkové rozpojovací skříně SR5.

### Rozsah předpokládaných a navrhovaných elektromontážních prací je následující:

### nové hlavní přívody pro byty v 2. a3. nadzemním podlaží

### návrh nového elektroměrového rozvaděče ER2 pro byty,který bude umístěn v 1. nadzemním podlaží a zapojení na stávající elektroměrový rozvaděč ER1

### návrh nových přívodů do jednotlivých bytů, osazení a zapojení nových plastových bytových rozvodnic

### nová elektroinstalace v bytech, včetně 3 fázových přívodů pro elektrický sporák, nebo sklokeramickou desku.

- přívody pro napojení elektrických zásobníkových ohříváků vody pro každý byt

- předmětem projektu není řešení rozvodů a instalace pro cizí zařízení například: kabelové televize, internetu a pronajatých prostory vč.suterénu

### nové komunikační dorozumívací zařízení, včetně zvonkové instalace. Instalace kamerového systému CCTV do vstupní, společné části s kancelářskými prostory

### po přeměření uzemnění HDS bude při vyhovujícím stavu zachováno, jinak dojde k výměně, včetně zemniče pro společné uzemnění

-      rozsah  projektu byl projednán se zástupcem investora po schválení DSP.

### Byla předána periodická revize elektroinstalace z dubna r.2019, vypracována revizním technikem p. Jindřichem Gaszczykem. Tato zpráva se týká společných prostor, kanceláří v 1.,2.,3. podlaží a v podkroví, umělého  osvětlení a obsahuje dále popis elektroměrových rozvaděčů a rozvaděčů pro jištění okruhů. Původní projektová dokumentace elektroinstalace se nezachovala.

### Další potřebné údaje byly získány přímo na místě stavby, ostatní části budou řešeny až v dalším stupni projektové dokumentace.

### Současný stav elektroinstalace neodpovídá novým normám ČSN pro elektroinstalaci řady ČSN 33 2000 především ČSN 33 2130 ed.03 „Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody“  a energetickým nárokům jednotlivých bytů na vybavení elektrospotřebiči podle současných typizačních standardům a směrných údajů.

### Z hlediska dodavatele elektrické energie ČEZ Distribuce, a.s. se navrhované úpravy vnitřní elektrické instalace netýkají a proto není nutné jeho stanovisko k projektové dokumentaci vnitřních prostor. Pro bytové jednotky se upraví dimenze hlavních jističů před měřením na hodnotu 32A/400V (B32/3).

Pokud by si některý z nájemníků chtěl změnit sazbu, dimenzi nebo změnil zapojení na tři fáze, je nutné, aby tuto záležitost řešil jako odběratel elektrické energie přímo s dodavatelem, to je ČEZ Distribuce, a.s.

### Zásahy do silové instalace před měřením spotřeby může provádět firma, která je smluvním partnerem ČEZ Distribuce, a.s.

Nové normy ČSN jsou rozdílné od původních jak v určení materiálu, tak i v systému a počtu vodičů. Rovněž se radikálně změnily energetické požadavky instalovaných elektrospotřebičů. V době výstavby obytného domu byl požadavek na instalovaný příkon bytu dle typizačních směrnic kategorie A = 2 kW. V současné době je to hodnota 5,5-7 kW a v plně elektrifikovaných bytech o 11 kW.

### Projektant upozorňuje na nutnost dodržení požadavků současných norem ČSN a energetických zásad provozu. Jedná se především o ČSN 33 2000-4-41 ed2, 33 2000-4-43, 33 2000-5-51, 33 2000-3, 33 2000-7-701. Návrh vyhovuje nové ČSN 33 2130 ed.3 „Elektrotechnické předpisy – vnitřní elektrické rozvody“.

### Instalaci smí provádět odborný podnik s oprávněním provádět elektroinstalaci dodavatelským způsobem dle § 8 vyhlášky 50/78 Sb.

Dále návrh odpovídá bezpečnostním předpisům pro práci na elektrickém zařízení.

### Návrh odpovídá platným elektrotechnickým předpisů, novým normám ČSN a standardům na současné vybavení obytných budov.

2. Technické údaje:

Proudová soustava:				3+PEN, 50Hz TN–C-S

Provozní napětí:				               400/230V (ČSN 33 0120)

Ochrana před úrazem elektrického proudu:	                základní:  automatické odpojení vadné části

od zdroje ČSN 33 2000-4-41 ed.02 (čl.411.3.2.1)

zvýšená:   ochranným –doplňujícím pospojováním (čl.411.3.1.2)

a proudovým chráničem (čl.411.3.3)

Počet bytů v bytovém domě:                                           4

Instalovaný výkon:                                                            44 kW (ČSN 33 2130)+ stávající 30 kW

soudobost β:                                                                       0,6

Výpočtové zatížení objektu:                                            74 kW

Počet hlavního domovního vedení (HDO):                   1

Výpočtový proud pro jednu větev:                                 72 A

Dimenze pojistek v SP5:                                                    3x80 A

Stupeň elektrizace bytů:                                                   3 (ČSN 33 2130)

Nouzové osvětlení:                                                            svítidla s autonomními zdroji

Stupeň dodávky elektrické energie:                               3

Předpokládaná roční spotřeba el. energie:                 pro byt cca 3200 kWh

Určení vnějších vlivů:	prostory normální – byty a společné prostory

AA5, AB5,AC1,AD1,AE3,AF1,AG1,AH1,AM1,BA4,BC2,BE1,CA1,CB1

Pokud jsou prostory podle ČSN 33 2000-5-51 považovány za normální, není nutno vypracovávat protokol (čl.320.N3):

Vnější vlivy rovněž není nutno určovat v prostorech, pro které jsou tyto vlivy stanoveny jednoznačně technickou normou nebo jiným předpisem. V protokolu o určení vnějších vlivů se u těchto prostorů uvede pouze odkaz na normu nebo příslušný předpis, na jejichž základě byly vnější vlivy stanoveny.

3. Ochrana před přepětím dle ČSN 33 2000-1 a 33 04 20:

Požadavek ČSN 33 2000-1 čl. 131.6 na ochranu spotřebičů proti pulsnímu přepětí bude řešen instalací ochrany prvního stupně třídy B v elektroměrových rozvaděčích. Ochrany jsou zapojeny za elektroměry, osazené ve vývodové neplombované části rozvaděčů.

Další stupeň ochrany proti přepětí (společná třídy B a C) bude instalován v bytové rozvodnici. Na její instalaci je nutné upozornit uživatele bytů, případně seznámit s jejich funkcí. poslední (4) stupeň třídy D bude umístěn v jednotlivých zásuvkách určených pro připojení elektronických spotřebičů, citlivých na přepětí sítě (PC, TV apod.-záležitost uživatele bytu).

Projektant doporučuje projednat s dodavatelem elektrické energie ČEZ Distribuce, a.s. instalaci svodičů blesku do přípojkové skříně SR5, nebo její výměna.

4.1. Stávající stav popis:

Stávající napojení domu na ulici Karola Śliwky čp. 149 v Karviné Fryštátě na rozvodnou síť nn ČEZ Distribuce, a.s. je z místní kabelové sítěnky 3x240+120 a 3x120+70 do pojistkové rozpojovací skříně SR5.  Toto bude zachováno.

Ponechá se stávající hlavní domovní vedení (HDV) do stávajícího elektroměrového rozvaděče v 1. nadzemním podlaží. Toto je tvořeno kabelem AYKY 4x50, což vyhovuje požadovanému instalovanému výkonu.

V podzemním podlaží je osvětlení vesměs žárovkovými svítidly se zdroji 60W až 150W. Jsou zde sklepy a technické prostory ÚT, HUV.

Na chodbě v 1.NP po levé straně je elektroměrový rozvaděč ER1, v kterém jsou v plombované části hlavní jističe před měřením spotřeby pro současné prostory 1. nadzemního podlaží. Celkem je zde 5 odběrných míst. Vzhledem k požadavku 4  měření pro byty, včetně spínacích hodin HDO s pomocným jističem, není s rozměrových požadavků ČEZu jejich osazení do stávající elektroměrové skříně.

V každém podlaží jsou napojené na příslušné rozvaděče jističe pro osvětlení chodeb a schodiště (2x10A/1). Při rekonstrukci bude nutné jejich přepojení na stávající měření společných prostor.

Na chodbách jsou svítidla žárovková 60W a zářivková 36AW. Není zde nouzové osvětlení.

### Instalace pevných telefonních linek, internetu je majetkem a ve správě příslušných firem. Podle současných standardů musí být byty připraveny pro připojení na elektronické komunikace. Rovněž bude obsahem projektové dokumentace rekonstrukce STA.

Stávající elektroinstalace odpovídá době její realizace.

### 4.2. Silnoproudá instalace – funkční řešení:

Pro okruhy v jednotlivých bytech je určena rozvodnice RB u vstupu do bytu.

U elektroměrového rozvaděče ER (který bude zároveň hlavním rozvaděčem objektu) bude zřízena hlavní uzemňovací přípojnice objektu PE (nově MET) v typizované krabici. Dimenze a typ přívodního vedení - hlavního domovního vedení  je 2x (3x CYA 50+70 mm2 + CYA 70 (50) zž - uzemnění .

V okruzích společné spotřeby ROP jsou umístěné: síťové napáječe pro zvonkovou instalaci a pro domácí telefon, jištění osvětlení schodiště (samostatně s přepínáním na stálé, přes schodišťový automat nebo přes pohybová čidla), jištění osvětlení sklepních boxů, společných chodeb, jištění zesilovače STA.

Samostatné okruhy budou i pro nově navržené nouzové osvětlení. Svítidla pro tento účel mají vlastní bateriový zdroj, které při přerušení sítě automaticky přejdou do nouzového režimu.

Z požárního hlediska při provádění případných průrazů je nutné zajistit dostatečnou těsnost uložení (izolační pěnou). Dveře od všech rozvaděčů na společných prostorách budou v provedení se zvýšenou odolností proti ohni (EI15), mezi stropními konstrukcemi bude nutné utěsnění přepážkami (rozvaděče jsou v každém podlaží).

Podobně jsou řešeny hlavní kabelové trasy.

4.3. Elektroinstalace v bytech:

Silnoproudá instalace bytů začíná v nových plastových rozvodnicích v zádveří vstupu do bytových jednotek. Veškerá instalace v bytech bude uložena v drážkách pod omítkou. Protože se jedná o panelový bytový dům, budou zvýšené požadavky na sekací práce (průrazy zdí, osazení krabic a vyfrézování drážek). Trasy okruhů přednostně povedou po vnitřních příčkách při využití míst stávající instalace (po její demontáži) a případně stávajících elektroinstalačních trubkách. Instalace ve stropě se uloží do dutin stropních panelů. Zásuvkové okruhy povedou přednostně v drážkách u podlahy. V těchto místech je snadnější vyfrézování drážky do panelu. Zapojení zásuvek bude průběžné. Světelné okruhy se převážně zapojí přes přístrojové krabice jednotlivých vypínačů. V obou případech se použijí hluboké instalační krabice.

Elektroinstalace je navržena vodiči CYKYLo a kabely CYKY z měděnými jádry v provedení odpovídajícímu danému prostoru a prostředí dle ČSN 33 2310. Připojení elektrických přístrojů a spotřebičů se řídí ČSN 33 2180, pro připojení elektrických strojů platí ČSN 34 1025. Protože dochází v současné době k rušení některých starých elektrotechnických norem je nutné jejich platnost před zahájením montáže prověřit dodavatelem stavby. V době expedice projektu jsou všechny citované předpisy platné, nebo je jejich platnost souběžná s jinou evropskou normou.

Odvody jednotlivých okruhů povedou nahoru z rozvaděče RB s rozvodem k jednotlivým instalačním prvkům. Vypínače budou osazené ve výši 1,1 m od podlahy. Výška zásuvkových vývodů se přizpůsobí umístěním pracovních stolů. Předpokládaný parapet osazení je buďto 0,25 m nebo 1,1 m od úrovně podlahy. Přívod pro elektrický sporák bude ukončen sporákovou kombinací 25A/400V v.1,35 m. Odvod ke sporáku bude uložen v elektroinstalační trubce.

Veškeré zásuvkové okruhy budou chráněny proudovým chráničem s nadproudovou ochranou 16A/ 250V a vybavovacím proudem In =30 mA, jak to vyžaduje ČSN 33 200-4-41 ed2 (prostory s pohybem laiků). Výjimkou může být okruh pro chladničku v kuchyni. Proudovým chráničem bude navíc chráněn světelný okruh v koupelně.

V bytových jednotkách budou osazena svítidla v kuchyni, na chodbě, WC a koupelně. V pokojích se provede ukončení vývodů na svorkovnici a lustrovým hákem. Vypínače a přepínače v bytě budou instalovány ve výši 1,1 m.

Zásuvkové okruhy jsou rozděleny podle předpokládaného zatížení a podle umístění. Samostatné okruhy budou pro automatickou pračku, kuchyňskou linku (myčku), případně elektrickou troubu.

4.4. Slaboproudá instalace:

Tato část bude pro další stupeň dokumentace projednána s investorem.

U vchodu do obytného domu bude nově navrženo zvonkové tablo s videotelefonem sestavy s panelem jmenovek, součástí bude ve vstupních dveřích instalován elektrický zámek.

Bude zřízen domácí videotelefon do každé bytové jednotky a zvonkové tlačítka na podlaží pro byty. Typizované tablo s elektrickým vrátným bude pro 7 jmenovek. Dorozumívací zařízení bude provedení dvojdrát, umožňující komunikaci mezi bytem a venkovním tablem a ovládání elektrického zámku z bytu. Zvonková tabla budou s podsvícenými jmenovkami a domácí telefony v bytech budou z rozlišením vyzvánění.

Je navrženo typizované tablo, zapuštěného provedení s tlačítky a opatřené stříškou proti zatékání. Rozvody domácího telefonu jsou navrženy stíněnými kabely JYSTY (respektive UTP5 dle požadavku dodavatele)v elektroinstalačních trubkách PE ø 16 a ø 29 mm v elektroinstalačních jádrech a pod omítkou.

Nové rozvaděče spojů, pevných linek telefonu SPT Telefónica O2 (dříve státní telefon) jsou ve vstupní části. Jejich úpravy provádí správce zařízení vlastními prostředky, včetně přípojek pro byty.

Pokud se dohodne majitel objektu se správcem zařízení, je možno upravit i tuto instalaci v rámci společných sekacích pracích (uložení pod omítku).

5. Světelnětechnický projekt:

Z hlediska denního osvětlení, které je dáno stavebními konstrukcemi budovy se zmíněné prostory jeví jako vyhovující, není nutné řešit sdružené osvětlení. Nové nouzové osvětlení pro byty rovněž není dle platných norem řešit.

V tomto prováděcím projektu byl zpracován světelnětechnický návrh podle evropské normy ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů- Část 1: Vnitřní pracovní prostory, která je v současné době platná.

Hladina osvětlenosti byla navržena v souladu s ČSN 36 0450 „Umělé osvětlení vnitřních prostorů“, kde jsou v tabulce č.5 zařazeny pracoviště v domácnosti  do kategorie C1, hygienická zařízení a vnitřní komunikace do C2. Doporučené osvětlení je celkové, nebo odstupňované. Osvětlení v kuchyni na pracovní ploše je zářivkové na hladinu 300 luxů.

Údržba osvětlovací soustavy sestává kromě vyčištění světelněčinných ploch i s napružením a dotažením kontaktů.

6. Rozváděče:

Rozvodnice RB je určená pro každý byt. V nové bytové rozvodnici jsou osazené jističe pro světelné a zásuvkové okruhy, proudové chrániče s nadproudovou ochranou pro zásuvkové vývody u kuchyňské linky, myčku, pro automatickou pračku a zásobníkový ohřívač vody. V přívodní části bude rezervní místo pro přepěťovou ochranu stupně B a C.

Jistící prvky budou v typizované plastové krabici s průhlednými dveřmi a s krytím minimálně IP30. Jejich umístění v bytě bude ve vstupní části podle provedeného kabelového přívodu a stávající plastové rozvodnice.

Pro navrhovanou rekonstrukci je navržen elektroměrový rozvaděč ER2. Jedná se o typizovaný výrobek – skříň M2000 firmy SCHRACK s protipožární úpravou.

Nelze provést rekonstrukci pouhou výměnou jistících prvků ve stávajícím rozvaděči, bez zajištění odpovídajícího minimálního předepsaného krytí IP30/20 a požární ochranou!

Veškeré nové dveře pro elektroměrové rozvaděče ER1 a 2 budou v provedení se zvýšenou protipožární ochranou.

Vnitřní konstrukce RS1 pro okruhy společné spotřeby jsou stávající.

7. Hromosvodová instalace a uzemnění:

Investor nepožadoval projekt nové vnější ochrany objektu před bleskem (LPS).

Uzemnění na hlavní uzemňovací přípojnici objektu (HPO) je řešeno v souladu s ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-51. Zemní přechodový odpor nesmí přesáhnout 5 ohmů (Ω) a provedení uzemnění musí odpovídat ČSN 33 2000-5-54. Hlavní uzemňovací přípojnice bude připravena na připojení přívodů inženýrských sítí (teplovod, kabely spojů, plynovod, vodovod, ÚT a podobně) vodiči CYA 50 mm2 přes typizované svorky.

8. Nakládání s odpady:

S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činnosti, musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášek k jeho provádění:

č.381/2001 Sb.	katalog odpadů

č.382/2001 Sb.	o podrobnostech nakládání s odpady

Při montážích elektroinstalace a osvětlení dochází ke vzniku odpadů, které je nutno likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Dle Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. se jedná o odpady zatříděné dle kódu druhu odpadu (17 01 01 – beton z podkladové vrstvy, 17 05 04 zemina nebo kameny a 17 04 10 zbytky kabelů).

Je zakázáno opalovat izolaci demontovaných kabelů ve volné přírodě, vzhledem k uvolňování jedovatých a karcinogenních látek do ovzduší. Kabely budou před odevzdáním do sběru upraveny autorizovanou firmou.

9. Bezpečnost práce:

9.1. Ochrana zdraví a zajištění bezpečnosti při práci:

Při montáži, odzkoušení, revizích i provozu je nutno dbát základních požadavků k zajištění bezpečnosti práce – viz vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb., vyhlášky č. 207/1991 Sb., a vyhlášky č. 352/2000 Sb., včetně navazujících vyhlášek a nařízení.

9.2. Bezpečnost práce a technických zařízení:

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem živých a neživých částí elektrického zařízení je popsána v předchozí  části této zprávy. Jednotlivá uzemnění vodiče PEN v síti TN-C a PE v síti TN-S mají mít odpor nejvýše 15 ohmů, odpor uzemnění pracovního středu zdroje, nebo pracovního uzemnění místa zdroje nemá být větší než 5 ohmů.

- Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem na zařízení vyskytují prostory nebezpečné. Podle ČSN 33 2000-4-41 se na základě tohoto vyhodnocení stanovuje mez trvalého dotykového napětí Udl = 50 V.

- Ochrana před atmosférickými vlivy a bleskem je řešena stávajícím hromosvodem dle původní normy ČSN 34 1390.

- Bezpečnostní vypínání elektrického zařízení jako celku je v rozvaděči označeno bezpečnostní tabulkou „Hlavní vypínač – vypni v nebezpečí !“

- Ochrana elektrického vedení před mechanickým poškozením je provedeno polohou, zákryty, případně trubkami a chráničkami.

- Ochrana vedení proti nadproudům je provedena dle ČSN 33 2000-4-43 a ČSN 33 2000-4-473 pojistkami a jističi. Dohodnutá doba samočinného odpojení od zdroje je stanovena na dobu 5 sekund při respektování čl. 413.1.3.5 ČSN 33 2000-4-41.

- K danému elektrickému zařízení provede montážní organizace výchozí revizi elektrického zařízení podle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-1 a ČSN 33 2000-6-61 a vydá revizní zprávu.

- Obsluha a práce na elektrických zařízeních se bude provádět podle ČSN 34 3100-67.

- Pracovníci musí být proškolení a zkoušení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

- Při provádění montážních prací nutno dodržovat vyhlášku ČÚB a ČBU č. 324/90 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

- Tato stavba nenáleží do skupiny zvláštních staveb a vztahuje se na ni ustanovení ČSN 73 0802 o požární bezpečnosti staveb a stavebních objektů.

- Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., která upravuje požadavky na provádění staveb a příslušné normy.

- Elektrické zařízení bude opatřeno bezpečnostními tabulkami a nápisy dle ČSN ISO 3864/018010.

Pokyny pro poskytnutí první pomoci při úrazech elektrickou energií stanoví doporučení ČES 00.02.94.

10. Předpisy a normy :

Dokumentace je provedena podle platných zákonů a vyhlášek a podle předpisů ČSN vydaných v době zpracování PD. Zejména pak:

- ČSN 01 3390 IEC 617-11 Značky pro elektrotechnická schémata. Architektonická a topografická   schémata rozvodů

- ČSN 33 0010 Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy.

- ČSN 33 0120 Normalizovaná napětí IEC

- ČSN 33 0125 Jmenovité proudy

- ČSN 33 0165 IEC 446 Značení vodičů barvami nebo číslicemi

- ČSN 33 0330 EN 60529 Stupně ochrany krytí (krytí IP kód)

- ČSN 33 0340 Ochranné kryty elektrických zařízení a předmětů

- ČSN 33 0360 Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech

- ČSN 33 1310 Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

- ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení

- ČSN 33 1600 Revize a kontroly ručního nářadí

- ČSN 33 2000-3 Stanovení základních charakteristik

- ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před elektrickým úrazem

- ČSN 33 2000-4-42 Ochrana před účinky tepla

- ČSN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadproudům

- ČSN 33 2000-4-47 Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. oddíl 471: Opatření před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-473 Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

- ČSN 33 2000-5-523 Výběr soustav a stavba vedení. oddíl 523: Dovolené proudy

- ČSN 33 2000-5-51 Výběr a stavba elektrických zařízení. Všeobecná ustanovení

- ČSN 33 2000-6-61 Revize. oddíl 61: Postupy při výchozí revizi

- ČSN 33 2030 Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny

- ČSN 33 2180 Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

- ČSN 33 2190 Připojování elektrických strojů a pohonů s elektromotory

- ČSN 33 2200 Elektrická zařízení pracovních strojů

- ČSN 33 2312 Elektrické zařízení v hořlavých látkách a na nich

- ČSN 33 3210 Rozvodná zařízení

- ČSN 33 3320 Elektrické přípojky

- ČSN EN 62305-1 Předpisy pro ochranu před bleskem

- ČSN 34 1610 Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách

- ČSN 34 3085 Předpisy pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech a záplavách

- ČSN EN 50110-1 , ČSN EN 50110-2 Obsluhu a práci na elektrických zařízeních

- ČSN 34 3510 Bezpečnostní tabulky a nápisy pro elektrická zařízení

- ČSN 36 0020-1, 8/94 Sdružené osvětlení

- ČSN EN 12464-1  Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - veřejné budovy

- Obchodní zákoník, Oddíl 8

- Vyhláška 50/78Sb.

- Zákon 142/91Sb. o Československých státních normách - platnost a závaznost norem ve znění pozdějších předpisů

- Zákoník práce

11. Závěr:

Veškeré elektromontážní práce se provedou podle platných norem ČSN, ON, OEG a za dodržení platných bezpečnostních předpisů. Před uvedení do provozu musí projít elektrozařízení výchozí revizi ve smyslu platné ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61. Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí, není použito zařízení obsahující PCB.

Projektant upozorňuje na to, že každá elektrická instalace musí mít předepsanou dokumentaci, umožňující provoz, údržbu a revize elektrických zařízení podle ČSN 33 2000-1 čl.5.2 a čl.7.1 ČSN 33 3210 a danou vyhláškou č.48/82 Sb.§4.