Poznámka k uvedeným obchodním názvům navržených výrobků:

Navržené výrobky s uvedenými obchodními názvy představují požadovaný standard, který je projektem a investorem stavby požadován. Dodavatel stavby může ve své nabídce použít výrobky i jiného výrobce, ale při zachování shodných standardů (mechanických, fyzikálních a funkčních vlastností, tvaru a rozměru jednotlivých dílců, a požadované životnosti včetně ochranných a antikorozních vrstev, včetně zajištění vztlaku spodní vody).

V projektové dokumentaci pro stavební povolení a provedení stavby je popsán souhrn všech technických popisů, které vykazující požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky a služby související s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět veřejné zakázky jednoznačně popsán.

Obsah:

- - Průvodní zpráva                      str. 2 - 3

- - Souhrnná technická zpráva     str. 3 - 24

| Projektant |  | Vypracoval |  | Kreslil |  | MK plan s.r.o. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing.Krauz |  |  |  |  |  | Projekční a inženýrská kancelář IČ 285 83 574 |  |
| Místo stavby : Karviná - město, ul.Mickiewiczova |  |  |  |  |  | Komorní 15, 73701 Český Těšín |  |
| Investor : Statutární město Karviná, Fryštátská72/1, Karviná |  |  |  |  |  | tel: 608 736 605 e-mail: krauz@mkplan.cz |  |
| LOKALITA RD NAD VAGÓNKOU |  |  |  |  |  | Datum | 08 / 2021 |
| TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA |  |  |  |  |  | Stupeň | DUR + DSP |
| PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  | Měřítko - | Č.přílohy A + B |

A - P R Ů V O D N Í  Z P R Á V A

1 - Identifikační údaje

1.1 - Údaje o stavbě

a) 	Název stavby		:  Lokalita RD nad Vagónkou

- technická infrastruktura -

b)	Místo stavby	:  Karviná, ul.Mickiewiczova - lokalita nad Vagónkou

Katastrální území 		:  Karviná - město

c)	Předmět dokumentace	:  Infrastruktura pro stávající a budoucí zástavbu

Charakter stavby		:  Inženýrská stavba nevýrobní

Druh stavby		:  inženýrské sítě + obslužná komunikace

1.2 - Údaje o stavebníkovi

a)	Název stavebníka 	:  Statutární město Karviná

IČO 	:  00297534

Sídlo 	:  Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát

1.3 - Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a)	Projektant	:  MK plan s.r.o.,

Komorní 1617/15, Český Těšín, 737 01

IČ	:  28583574

b)	Autorizoval	:  ing. Miroslav Krauz

Registrační číslo 	:  11 00054

Obor autorizace	:  Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Pozemní stavitelství

A.2 - Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je členěna na 14 stavebních objektů :

SO 01	Gravitační splašková kanalizace - řad „1“

SO 01.1	Přípojky gravitačního řadu „1“

SO 02	Gravitační splašková kanalizace - řad „2“

SO 02.1	Přípojky gravitačního řadu „2“

SO 03	Vodovodní řad „1“

SO 03.1    Přípojky vodovodního řadu „1“

SO 04	Vodovodní řad „2“

SO 04.1    Přípojky vodovodního řadu „2“

SO 05       Vsakovací objekt - průleh (samostatné povolení – vedlejší stavba komunikací)

SO 06       Kabelové rozvody NN (není součástí této PD, samostatné povolení ČEZ)

SO 07	Veřejné osvětleni (samostatné povolení – vedlejší stavba komunikace)

SO 08       Přeložka sloupu VO + CETIN (samostatné povolení - vedlejší st. komunikace)

SO 100.1	Místní (samostatné povolení – dopravní stavba)

SO 100.2	Dopravní značení trvalé (samostatné povolení – dopravní stavba)

SO 800	Terénní a sadové úpravy (samostatné povolení – dopravní stavba)

A.3 - Seznam vstupních podkladů

- Zákon 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně někte-rých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon 274/2001 Sb, zákon o vodovodech a kanalizacích

- Vyhláška Mze 428/2001 Sb., ze dne 16.11..2001, kterou se provádí zákon 274/2001 Sb.

- Vyhláška MŽP č.93/2016 Sb., ze dne 23.3.2016 - Katalog odpadů

- Zákon č. 183/2006 Sb.v platném znění, o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon)

- Mapové podklady + informace z KN

- Smlouva objednatele na zpracování projektu SOD č. SML/1573/2020

- Investiční záměr města Karviná

- GIS podklady předané objednatelem

- Zaměření - polohopisu + výškopisu - GEODETICKÉ PRÁCE - ing.Marcel Vojta 06/2020

- Doměření - Třinecká geodetická společnost

- Inženýrsko geologický + hydrogeologický - G-Consult spol s r.o. 08/2020

- Vlastní průzkumy

- Vyjádření jednotlivých správců IS a vyjádření dotčených orgánů a organizací

- Projednání technického řešení stavby se zástupci Statutárního města Karviná

- Projednání způsobu napojení na inženýrské sítě s fyzickými osobami plánujícími výstavbu RD v této lokalitě.

B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 - Popis území stavby

- Charakteristika území, stavebního pozemku a průběhu liniové stavby, zastavěné a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Řešené území je vymezeno z vnějších stran ulicemi Mickiewiczovou a Rudé armády.  Nezastavěný obdélník zatravněných pozemků cca 160 x 230 m.

Území je mírně svažitého charakteru od ulice Mickiewiczova severovýchodním směrem k ulici Rudé armády.

Stavba je situována v zastavěném území.

- b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního plánování včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

- Stavba je v souladu se schváleným  územním plánem Statutárního města Karviná z 10/2017.

- Záměr se nachází v zóně SM - plochy smíšené obytné městské s přípustnou výstavbou technické infrastruktury, déle v ploše veřejného prostranství.

- Zároveň se nachází v zastavěném území, v zastavitelné ploše.

- c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území.

- Nebyly vydány.

- d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.

- Požadavky dotčených orgánů - viz.příloha E. Dokladová část - jsou splněny a zapracován-ny do dokumentace v textové části PD.

- e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

- Zaměření polohopisu a výškopisu v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv v měřítku 1:500 - předáno objednatelem + doměření zajištěno projektantem.

- Podzemní sítě byly převzaty dle podkladů jednotlivých správců. V rámci výstavby dojde k souběhu a křížení se sítěmi veřejných provozovatelů:

Jednotlivé sítě jsou zakresleny v příloze C.3 - Koordinační situační výkres:

- Vodovod + kanalizace - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

- Vzdušné vedení sdělovací kabel - Cetin a.s.

- Zemní + nadzemní vedení VN do 35 kV

- Zemním vedením NN do 1 kV

- Trasy jednotlivých správců byly převzaty z vyjádření a digitálních map. Byly zaměřeny povrchové znaky.

- Inženýrsko geologický + hydrogeologický - G-Consult spol s r.o. 08/2020

Jílovité zeminy – profily sond v příloze TZ.

Spodní voda naražená v hl. cca - 4,0 m s napjatou hladinou ustálenou cca 2,0 m pod terénem

- Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu:

  - Dopravní infrastruktura – místní komunikace bude napojena sjezdem z ul. Mickiewiczova a bude ukončena obratištěm.

  - Technické infrastruktura:

- Vodovod - napojení na veřejný řad GG - DN 300

- Kanalizace - splašková kanalizace bude zaústěna do stoky BBXVII – beton DN 1000.

- Elektro rozvody - přivedeny z nové trafostanice ČEZ - samostatné povolení ČEZ

- Plynovod není řešen

- Závěr z provedených průzkumů.

- Staveniště je dobře přístupné s dostupnými sítěmi.

- Vzhledem k jílovitému podloží je možnost vsakování dešťových vod pouze povrchově.

f) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Stavba neleží v území památkové rezervace ani památkové zóny.

Stavba neleží v záplavové zóně.

Stavba neleží v chráněném území CHKO. Stavba nesníží nebo nezmění krajinný ráz.

Stavba není realizována ve významném krajinném prvku.

Na stavbu se nevztahuje zákon 100/2001 Sb. v platném znění, ani §45h a 45i zákona č.114/1992 Sb. a z těchto důvodů stavba nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí.

- g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Záplavové území - stavba se nenachází v záplavovém území.

Poddolování - stavba se nachází v ploše „C2“, kde jsou veškeré stavby a zařízení nesou-visejícími s dobýváním realizovány bez zvláštních opatření proti účinkům poddolování.

- h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

- Kanalizace + vodovod jsou chráněny ochranným pásmem, které je 1,5 m od vnějšího obrysu potrubí na obě strany.

- Tam, kde nelze dodržet ochranná pásma bude splněna ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení ČSN 73 6005".

- Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území, stávající stav se nemění.

- i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

- Demolice - nedojde

- Kácení dřevin: - nedojde

- j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

K vynětí ze ZPF : v rámci komunikace 4.868 m2  - udělen souhlas s vynětím

K vynětí z LPF: nedojde

- k) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

- Napojení na technickou infrastrukturu:

- Vodovod - napojení na veřejný řad GG - DN 300

- Kanalizace - splašková kanalizace bude zaústěna do stoky BBXVII – beton DN 1000.

- Elektro rozvody - budou přivedeny z nové trafostanice ČEZ

- Plynovod není řešen

- Staveniště je dobře přístupné s dostupnými sítěmi.

- Vzhledem k jílovitému podloží je možnost vsakování dešťových vod pouze povrchově.

- l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Vybudování technické infrastruktury bude předcházet následující výstavbě 23 -ti RD.

- m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné pásmo   nebo bezpečnostní pásmo

Katastrální území : Karviná - město

| Poř.č. | Parc.č. | Vlastník | Využití | Výměra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2901 | Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Fryštát, 73301 Karviná | ostatní plocha | 2867 |
| 2. | 2904/16 | Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Fryštát, 73301 Karviná | orná půda | 9249 |
| 3. | 2904/7 | Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Fryštát, 73301 Karviná | orná půda | 6694 |
| 4. | 2904/6 | Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Fryštát, 73301 Karviná | orná půda | 1322 |
| 5. | 2904/1 | Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Fryštát, 73301 Karviná | orná půda | 19804 |
| 6. | 2904/13 | Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Fryštát, 73301 Karviná | orná půda | 1487 |
| 7. | 2904/12 | René Gruszkowski a Andrea Gruszkowská Závada č.p. 235, 735 72 Petrovice u Karviné | orná půda | 909 |
| 8. | 2895 | René Gruszkowski a Andrea Gruszkowská Závada č.p. 235, 73572 Petrovice u Karviné | zahrada | 689 |
| 9. | 2904/11 | Ing. Marian Hradil a Andrea Hradilová Divišova č.p. 2823/16, Hranice, 733 01 Karviná podíl 1/3 Zbigniew Macura a Dagmar Macurová Modřínová č.p. 1967/2, Hranice, 733 01 Karviná podíl 1/3 Ing. Tomáš Wawreczka a Ing. Margaréta Wawreczková Divišova č.p. 2823/16, Hranice, 733 01 Karviná podíl 1/3 | orná půda | 3481 |
| 10. | 2904/8 | Tomáš Trzaskalik, Lešetínská 437/2a, Staré Město, 733 01 Karviná | orná půda | 1616 |

- n) Meteorologické a klimatické údaje.

Vzhledem k charakteru stavby, na kterou nebudou mít vliv - není řešeno.

B.2 - Celkový popis stavby

- B.2.1 - Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby - nová stavba

- Účel užívání stavby - technická infrastruktura pro 23 RD

- Trvalá nebo dočasná stavba - trvalá stavba

- Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

- Výjimky nejsou, bezbariérové řešení není vyžadováno.

- e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.

- Požadavky dotčených orgánů - viz.příloha E. Dokladová část - jsou splněny a zapracován-ny do dokumentace v textové části PD.

f)  Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba neleží v území památkové rezervace ani památkové zóny.

Stavba neleží v záplavové zóně.

Stavba neleží v chráněném území CHKO. Stavba nesníží nebo nezmění krajinný ráz.

Stavba není realizována ve významném krajinném prvku.

- g) Navrhované parametry stavby

1. Gravitační kanalizace

- SO 01 Gravitační kanalizace řad „1“ - DN 300 PVC SN12………………...……167,00 m

- SO 02 Gravitační kanalizace řad „2“ - DN 300 PVC SN12………………...……124,50 m

- Celkem gravitační kanalizace……………………..……………………….….…..…291,50 m

2. Vodovodní řady

- SO 03 Vodovodní řad „1“ - HDPE - DN 80…………………..…………...……..171,10 m

- SO 04 Vodovodní řad „2“ - HDPE -DN80 ………………………………..…… 127,30 m

- Celkem vodovodní řady …………..………………………………….….………....…298,40 m

3. Přípojky gravitačních řadů kanalizace celkem…………………………………….20 ks

- SO 01.1 - Přípojky gravitačního řadu „1“ - PVC DN 150…….…………..…….……15 ks

- SO 02.1 - Přípojky gravitačního řadu „2“ - PVC DN 150………...……………………5 ks

4. Přípojky vodovodních řadů + VŠ…………………………………………………..20 ks

- SO 03.1 Přípojky vodovodu - HDPE d32……………….………………………..…..15 ks

- SO 04.1 Přípojky vodovodu - HDPE d32……………….………………………..……5 ks

5. Vsakovací objekt průleh

- SO 05 Vsakovací objekt - průleh – samostatné povolení

6. Kabelové rozvody NN

- SO 06 Kabelové rozvody NN – samostatné povoleni ČEZ včetně nové trafostanice

7. Veřejné osvětlení

- SO 07 Veřejné osvětlení – samostatné povolení

8. Přeložka sloupu VO + CETIN

- SO 08 Přeložka sloupu VO + CETIN - samostatné povolení

9. Místní komunikace

- SO 101 Komunikace se živičným povrchem – samostatné povolení

- h) Základní bilance stavby

Bilance spotřeby vody je stanovena podle přílohy č.12 k vyhlášce č.120/2011 Sb.

| Druh potřeby |  | RD | Početosob | Roční potřeba osoba/rok | Celková roční potřeba m3/rok | Qp m3/den | Qm m3/den | Qh l/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD - výhled |  | 23 | 80 | 36 m3/rok | 2.880 | 7,89 | 11,05 | 0,29 |
| Požární voda Q požární = 4,0 l/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qp | Průměrná denní potřeba vody |  |  |  |  |  |  |  |
| Qm | Max.denní potřeba Qm=Qp . kd |  |  |  |  |  |  |  |
| kd | Koeficient denní nerovnoměrnosti = 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Qh | Max.hodinová potřeba Qh = Qm / 86400 .kh |  |  |  |  |  |  |  |
| kh | Koeficient hodinové nerovnoměrnosti = 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Qr | Roční spotřeba Qr = 2.016 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Výpočet dle ČSN 75 5455 (charakter sídl. odběru) Qh =1,88 l/s |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Posouzení podle ČSN 75 5455

Jelikož se jedná o malé spotřebiště s počtem obyvatel nepřesahujícím 150 obyvatel, je vhodné provést stanovení potřeby vody rovněž podle ČSN Výpočet vnitřních vodovodů. Zde je stanovován návrhový průtok Q podle vztahu:

[l.s−1]

Kde

q … specifický výtok jednotlivými armaturami [l.s−1]

n … počet výtokových armatur [-]

Návrhový průtok je podle této metodiky pro spotřebiště stanoven ve výši:

- Qh = 1,88 l.s−1

Navržený profil HDPE D90 SDR 11 vyhovuje

Zásobování požární vodou

Budou osazeny 2 nové hydranty – na konci větve „1“ + konci větve „2“

Tyto hydranty budou současně plnit funkci vzdušníků

Umístění hydrantů a dimenze potrubí vyhovuje ČSN 73 0873.

Dle ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou :

Rodinné domy o ploše < 200 m2 a nevýrobní objekty o ploše S < 120 m2

Požadavek pro DN 80 - min 4,0 l/s, vzdálenost hydrantů 200 / 400 m.

Požární zajištění dle ČSN 73 0873 - splněno

Splašková kanalizace

Bilance splaškových vod

| Tabulka množství splaškových vod |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ukazatel | Jednotka | Celkem |
| Q24 | m3/den | 7,89 |
|  | m3/hod | 0,33 |
| Qh 6,7 | m3/hod | 2,21 |
|  | l/s | 0,61 |

Látkové znečištění - přítok:

| Ukazatel | Znečištění EO/den | Celkem kg/den | Celkem t/rok | Koncentrace mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BSK5 | 60 | 4,80 | 1,752 | 400 |
| CHSKcr | 120 | 9,60 | 3,504 | 800 |
| NL | 55 | 4,40 | 1,61 | 366 |
| Nc | 11 | 0,88 | 0,321 | 74 |
| Pc | 2,5 | 0,20 | 0,073 | 17 |

V rámci vlastní výstavby vznikne odpad z výkopových a bouracích prací.

Kód 170302 - asfaltové směsi neobsahující dehet

Kód 170504 - zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky

Kód 170904 - směsné stavební a demoliční materiály neobsahující nebezpečné látky

Elektrická energie

| Odběr | Počet | Hodnoty jističe | Celkový součet hodnot jističů |
| --- | --- | --- | --- |
| RD | 23 | 3 x 25 A | 575 A |

- i) Základní předpoklady výstavby

Délka výstavby smluvní je záležitosti investora a zhotovitele. S ohledem na rozsah stavby předpokládáme průběžnou lhůtu výstavby v délce cca 6 měsíců.

Předpokládaný termín zahájení stavby……………………………………………2022

Zkušební provoz

U této stavby se neuvažuje se zkušebním provozem

- j) Orientační náklady stavby

Orientační hodnota stavby stavy…………..……………….……………..…10.000,- tis. Kč

- B.2.2 - Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost při užívání bude řešena v provozních řádech, které mají jednotliví provozovatelé zpracované pro město Karviná.

B.2.3 - Základní charakteristika objektů

- Výstavba inženýrských sítí technické infrastruktury řeší zasíťování území pro výstavbu 23 RD.

- Vodovod - napojení na veřejný řad GG - DN 300

- Kanalizace - splašková kanalizace bude zaústěna do stoky BBXVII – beton DN 1000

- Dešťové vody - utráceny povrchovým vsakování

- Elektro rozvody - budou přivedeny z nové trafostanice ČEZ

- VO - z nového rozvaděče

- Plynovod není řešen

1) Zemní práce

Před zahájením prací se provede vytyčení podzemích sítí a ochranných pásem dle vyjádření jednotlivých správců sítí, současně se provedou kontrolní sondy v místě křížením s inženýrskými sítěmi.

Při blízkých soubězích a křížení se stávajícími podzemními sítěmi je nutno dodržet normu "Prostorová úprava vedení technického vybavení ČSN 73 6005".

- Stávající sítě vodovodu, kanalizace a VN vedou napříč staveništěm. V rámci stavby se tyto sítě nebudou překládat, dispozice zástavby je uzpůsobena jejich poloze.

- Vodovod + kanalizace - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

- Vzdušné vedení sdělovací kabel - Cetin a.s.

- Zemní + nadzemní vedení VN do 35 kV

- Zemním vedením NN do 1 kV

- Dále se upozorňuje na možná vedení přípojek jednotlivých inženýrských sítí alt. nově položené přípojky - nejsou v majetku správců sítí. Trasy přípojek vytýčí jednotliví majitelé těchto přípojek.

- Trasa vodovodu byla převzata z GIS předaném provozovatelem a zaměření povrchových znaků. Dtto umístění přípojek a jejich profilů a materiálů předal provozovatel vodovodu.

- Inženýrsko geologický + hydrogeologický - G-Consult spol s r.o. 08/2020

Jílovité zeminy – profily sond v příloze TZ.

Spodní voda naražená v hl. cca - 4,0 m s napjatou hladinou ustálenou cca 2,0 m pod terénem.

Geologické složení (jíly) umožňují pouze povrchové vsakování.

Křížení a souběhy s inženýrskými sítěmi provést dle podmínek vyjádření jednotlivých správců - zhotovitel musí zabezpečit odkrytá vedení a zařízení proti poškození.

Možná vedení přípojek jednotlivých inženýrských sítí alt. nově položené přípojky - nejsou v majetku správců sítí. Trasy přípojek vytýčí jednotliví majitelé těchto přípojek.

Místa křížení a souběhů v ochranném pásmu s podzemními sítěmi budou uvedena do požadovaného stavu s důrazem na provedení obsypů a zásypů, umístění výstražných folii, kabelů pro vyhledávání PE potrubí, opravu případně poškozené izolace (u plynovodu s provedením elektrojiskrové zkoušky kvality izolace). Tato místa nesmí být zahrnuta dříve, než budou prokazatelně (např.zápis do SD) zkontrolována pracovníkem správce sítě.

Zemní práce - jsou prováděny při výkopu rýh pro uložení potrubí, kabelů a kufru komunikkace. Výkopy se provedou v zatravněných pozemcích po skrývce ornice. Třída těžitelnosti zeminy se předpokládá - tř.2 - 3

Otevřené výkopy vodovodu + kanalizace - šířka výkopové rýhy je navržená 1,0 m. Pažení výkopu oboustranným mechanizovaným boxovým pažením a je součástí dodavatelské dokumentace zhotovitele.

Obsyp potrubí a sítí - dle výkresů uložení:

Zásyp rýhy - v budoucí obslužné komunikaci bude zásyp proveden drceným kamenivem fr 16-32, (32-64) hutněn na ID 0,9 i nad trubkou (aktivní zóna Edef2 80 MPa). Únosnost podloží pod koberec komunikace 45 MPa.

Zásyp rýhy v zelených plochách se provede zeminou z výkopku.

Kontrola hutnění zásypu rýhy - místa určí TDI - min 2 na 100 m.

Kontrola hutnění zásypu - dynamická zkouška ve výkopu a statická zkouška deskou na pláni.

2) Množství  a kvalita odpadů

V rámci vlastní výstavby vznikne odpad z výkopových. Přebytečná zemina se odveze na městskou skládku podornice ve vzdálenosti do 10-ti km - s upřesněním skládkování dle momentální situace v době realizace.

Ornice se rozhrne na sousední parcele 2904/1.

Odpady vzniklé při stavbě - budou předány pouze právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu ve smyslu ustanovení par.14 uvedeného zákona.

O vzniku a způsobu nakládání s odpady povede dodavatel evidenci podle zákona č. 541/2020 Sb. a předloží ji u kolaudace.

Při realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zařazeny dle vyhlášky MŽP č.8/2021 Sb:

| Název a druh odpadu | Kód odpadu | Kategorie odpadu | Množství odpadu | Likvidace odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Směsné stavební a demoliční materiály neobsahující nebezpečné látky | 17 09 04 | O | 5 t | Řízená skládka |
| Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky | 17 05 04 | O | 2.000 m3 | Skládka podornice |

Během stavby bude dodržena ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, dále  ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání a ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou, zejména bod 7.4 Snímání a ukládání půdy.

Dotčené povrchy a konstrukce mimo staveniště budou udržovány po celou dobu výstavby.

Případné poruchy vyvolané stavbou budou uvedeny do původního stavu zdokumentova-ném před zahájením prací na fotografiích.

3) Popis technického řešení jednotlivých objektů

SO 01     Gravitační kanalizace řad „1“

SO 01.1  Přípojky gravitačního řadu „1“

SO 02     Gravitační kanalizace řad „2“

SO 02.1  Přípojky gravitačního řadu „2“

1. Gravitační kanalizace

- SO 01 Gravitační kanalizace řad „1“ - DN 300 PVC SN12………………...……167,00 m

- SO 02 Gravitační kanalizace řad „2“ - DN 300 PVC SN12………………...……124,50 m

- Celkem gravitační kanalizace……………………..……………………….….…..…291,50 m

2. Přípojky gravitačních řadů kanalizace celkem…………………………………….20 ks

- SO 01.1 - Přípojky gravitačního řadu „1“ - PVC DN 150…….…………..…….……15 ks

- SO 02.1 - Přípojky gravitačního řadu „2“ - PVC DN 150………...……………………5 ks

Trubní vedení kanalizace - potrubí z vysokopevnostního PVC potrubí SN 12 v profilu DN 300 -  profil dle DIN 16 961.

Revizní šachty - z prefa dílců DN 1000, tl.stěn 120 mm s pryžovým těsněním zaručujícím vodotěsnost do přetlaku 0,5 bar. Stupadla s ocelovým jádrem a antikorozním Pe povlakem - Kasi stupadla, poklopy šachet v komunikaci D 400.

Výkopy - šířka výkopové rýhy se pro potrubí navrhuje 1,00 m. Úložný úhel potrubí v pískovém loži je dle statického posouzení  135°.

Křížení a souběhy s inženýrskými sítěmi provést dle podmínek vyjádření jednotlivých správců - zhotovitel musí zabezpečit odkrytá vedení a zařízení proti poškození.

Místa křížení a souběhů v ochranném pásmu s podzemními sítěmi budou uvedena do požadovaného stavu s důrazem na provedení obsypů a zásypů, umístění výstražných folii, kabelů pro vyhledávání PE potrubí, opravu případně poškozené izolace (u plynovodu s provedením elektrojiskrové zkoušky kvality izolace). Před zahájením prací se provede vytyčení podzemích sítí a ochranných pásem dle vyjádření jednotlivých správců sítí, současně se provedenou kontrolní sondy v místě křížením s inženýrskými sítěmi.

Při blízkých soubězích a křížení se stávajícími podzemními sítěmi je nutno dodržet normu "Prostorová úprava vedení technického vybavení ČSN 73 6005".

Přípojky gravitačních řadů

Přípojky gravitační kanalizace - jsou tvořeny propojením plastové parcelní šachty DN 600, do které jsou svedeny splaškové vody s hlavním řadem DN 250. Parcelní šachty DN 600 jsou umístěny na parcelách jednotlivých RD. Napojení na hlavní stoku je buď do dna revizní šachty nebo na odbočku - viz.vzorové řešení přípojek kanalizace.

- Napojení potrubí přípojky na kanalizační stoku DN 300 je navrženo pomocí vsazené      odbočky DN 300 / 150 - 45° s vložením kolene 45°.

- Napojení potrubí do šachtového dna - do šachtové vložky.

Materiál kanalizačních přípojek PVC KG - DN 150 - min.spád 2 %.

SO 03     Vodovodní řad „1“

SO 03.1  Přípojky vodovodu

SO 04     Vodovodní řad „2“

SO 04.1  Přípojky vodovodních řadů

1. Vodovodní řady

- SO 03 Vodovodní řad „1“ - HDPE - DN 80…………………..…………...……..171,10 m

- SO 04 Vodovodní řad „2“ - HDPE -DN80 ………………………………..…… 127,30 m

- Celkem vodovodní řady …………..………………………………….….………....…298,40 m

2. Přípojky vodovodních řadů + VŠ…………………………………………………..20 ks

- SO 03.1 Přípojky vodovodu - HDPE d32……………….………………………..…..15 ks

- SO 04.1 Přípojky vodovodu - HDPE d32……………….………………………..……5 ks

Trubní vedení a armatury

- Veškerý trubní materiál včetně tvarovek a armatur, které budou v přímém kontaktu s pitnou vodou, musí vyhovovat hygienickým požadavkům daných zákonem 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění zákona 274/2003 Sb. a vyhláškou 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejí do přímého styku s vodou a na úpravu vody ve smyslu pozdějších změn a doplňků a právních předpisů je nahrazujících.

Křížení a souběhy s inženýrskými sítěmi provést dle podmínek vyjádření jednotlivých správců.

Místa křížení a souběhů v ochranném pásmu s podzemními sítěmi budou uvedena do požadovaného stavu s důrazem na provedení obsypů a zásypů, umístění výstražných folii, kabelů pro vyhledávání PE potrubí, opravu případně poškozené izolace (u plynovodu s provedením elektrojiskrové zkoušky kvality izolace). Tato místa nesmí být zahrnuta dříve, než budou prokazatelně (např.zápis do SD) zkontrolována pracovníkem správce sítě.

Před zahájením prací se provede vytyčení podzemích sítí a ochranných pásem dle vyjádření jednotlivých správců sítí, současně se provedenou kontrolní sondy v místě křížením s inženýrskými sítěmi.

Při blízkých soubězích a křížení se stávajícími podzemními sítěmi je nutno dodržet normu "Prostorová úprava vedení technického vybavení ČSN 73 6005".

Trubní vedení

HDPE d90

Třívrstvé potrubí PE 100 RC + DOQ, certifikované dle PAS 1075 , s vnější 10% barevně odlišenou vrstvou pro snadnou vizuální kontrolu poškození a vnitřní ochranou.

- Koextrudované dvouvrstvé potrubí PE 100 RC certifikované dle technického předpisu PAS 1075 (typ 2). Vnější vrstva potrubí o tloušťce 10% je barevně odlišená a umožňuje vizuální kontrolu poškození. Změny směru trasy budou řešeny univerzálními oblouky z materiálu PE 100 RC, které nejsou segmentově svařované. Svařování bude provedeno svářečským personálem s platným osvědčením odborné způsobilosti dle ČSN EN nebo TPG, TNV. Pravidla svařování neuvedená v národních normách budou v souladu s DVS 2207.

Spojování potrubí je navrženo svařováním pomocí elektrotvarovek Pe 100 SDR 11. Při svařování potrubí bude postupováno v souladu s normami TNV 75 5516, TNV 75 5517, TNV 75 5518 a TNV 75 5520. Elektrotvarovky jsou z materiálu Pe 100 SDR 11 (s výjimkou patkových kolen, FF + T kusů z GGG). Montáž potrubí se nesmí provádět při teplotách pod 5° C.

Elektrotvarovky - z materiálu PE 100 černé barvy vyrobené vstřikováním jsou v souladu s ČSN EN 1555 a 12201. Elektrotvarovky mají krytý odporový drát a limitované indikátory pro bezpečné provedení svaru. Jsou vybaveny čárovým kódem pro načítání dat do automatické svářečky. Svařování bude provedeno svářečským personálem s platným osvědčením odborné způsobilosti dle ČSN EN nebo TPG, TNV. Pravidla svařování neuvedená v národních normách budou v souladu s DVS 2207.

Armatury - šoupátka stavební délky F4, PN 16 - GGG s těžkou protikorozní ochrannou. Šrouby a matky z nerez oceli, šrouby z nerez typu A2, matky z nerez typu A4 (kyselinovzdorné). Spoje budou ošetřeny vhodným montážním mazivem odolným proti vodě (např. Molyka G).

Těsnění -ploché, vyrobené tzv. litou technologií (nevysekávané) - apř. NBR Duo.

Uliční poklopy -  pod poklopy osadit podkladové desky ( beton alt. plast ).

| Poklopy | komunikace | Zeleň + chodník |
| --- | --- | --- |
| Šoupátka + ventily | teleskopický litinový Hawle Kasi | tuhý litina |
| Hydranty | teleskopický litinový Hawle Kasi | tuhý litina |

Hydranty - 2 ks zemních hydrantů na konci řadů, které zároveň plní funkci vzdušníku.

Zemní hydranty jsou osazeny přímo na potrubí - hydrant s s dvojitým jištěním, tělo a hydrantový nádstavec z tvárné litiny, těžká antikorozní ochrana, připojovací příruba dle EN 545. Patkové koleno hydrantu (kalníku) bude uloženo na betonovou podložku.  Dodavatel stavby doloží protokol zkoušky hydrantu.

Identifikační značení potrubí bude izolovaným měděným vodičem profilu 4 mm2, který se vyvede smyčkou bez přerušení izolace do poklopu šoupátek a PVC folii bílé barvy (ČSN 73 6003) uložené na obsypu 300 mm nad vrch potrubí.

Označování polohy armatur na vodovodní síti orientačními tabulkami bude v souladu s ČSN 75 5025. Výjimkou bude označování kolmé a boční vzdálenosti armatury od tabulky, která bude na rozdíl od ČSN uváděna v dm, tj.bez desetinné čárky

Chráničky:

    - Napojení komunikace z ul.Mickiewiczova - stávající potrubí PVC 100 se vymění za HDPE DN 100 ve stávající trase a niveletě pod novým sjezdem. Toto potrubí dl.16,00 m se uloží   do chráničky PE DN 150 - dl.14 m.

Tuto přeložku potrubí provede SmVaK Ostrava na základě objednávky stavebníka. Přeložka se provede dle par 15.vodního zákona.

    - Křížení vodovodního řadu DN 500 GGG - nové potrubí HDPE D90 se uloží do PE chráničky DN 125 - dl.6,0 m. Vlastní zásobovací řad se pod cestou ochrání uložením silničních panelů pod kufr komunikace.

Nové přípojky budou odbočovat ke stavebním parcelám – potrubí přípojky HDPE DN 25 .

Přípojky budou ukončeny vodoměrnou tubusovou šachtou typ MODULO - vodoměr MN Qn 2,5 XN.

Zemní zákopové soupravy šoupátek jsou ukončeny v uličních poklopech, které se uloží na betonovou (plastovou) podložku. Zákopové soupravy ve zpevněných plochách jsou navrženy teleskopické, uliční plastové poklopy ventilů budou v komunikaci v provedení teleskopickém,  v zelených plochách tuhé.

Trubní materiál musí splňovat technické požadavky stanovené normou EN 12201 - Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Polyetylen (Pe). Navrhuje se potrubí Wavin TS (total security) SDR11. Jedná se třívrstvé potrubí s vnější a vnitřní ochrannou vrstvou z extrémně trvanlivého materiálu XSC 50 a se středovou vrstvou z materiálu Pe100. Všechny tři vrstvy jsou vzájemně molekulárně spojeny a nedají se mechanicky oddělit.

- Veškerý trubní materiál včetně tvarovek a armatur, které budou v přímém kontaktu s pitnou vodou, musí vyhovovat hygienickým požadavkům daných zákonem 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění zákona 274/2003 Sb. a vyhláškou 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejí do přímého styku s vodou a na úpravu vody ve smyslu pozdějších změn a doplňků, právní předpis je nahrazující.

Specifikace přidružených prací, které jsou součástí dodávky vodovodu:

- Tlakové zkouška potrubí.

- Bakteriologický rozbor vody dle ČSN ISO 5667-5 z koncových částí vodovodního řadu. Vyšetření musí být provedeno v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č.5 k vyhlášce 252/2004 Sb, výsledek nesmí být starší 1 měsíce před dnem kolaudace.

- Prověrka funkčnosti identifikačního kabelu.

- Kontrola hutnění zásypu - 2 vzorky dle určení investora.

- Zaměření stávajícího stavu v JTSK a BPV a zanesení do katastrální mapy s doměrkami k pevným bodům okolních konstrukcí. Zaměření bude provedeno dle směrnice SmVaK Ostrava a.s.

- Náklady na hrazení poplatků na zábor veřejného prostranství a poplatky za skládku.

- Osazení identifikačních tabulek přípojek v souladu s ČSN 75 5025 - Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě. Výjimkou bude kolmá a boční vzdálenost armatur, která bude na rozdíl od ČSN uváděna v dm, tj. bez desetinné čárky.

- Oznámení o postupu prací a přerušení dodávky vody jednotlivým majitelům nemovitostí.

- Manipulační práce vodovodu - odstavení, zprovoznění, odvzdušnění, odkalení apod. + uvedení do provozu.

B.2.4 - Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- Technologické zařízení nejsou řešeny.

- B.2.5 - Zásady požárně bezpečnostního řešení

Zásobování požární vodou

Budou osazeny 2 nové hydranty – na konci větve „1“ + konci větve „2“

Tyto hydranty budou současně plnit funkci vzdušníků

Umístění hydrantů a dimenze potrubí vyhovuje ČSN 73 0873.

Dle ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou :

Rodinné domy o ploše < 200 m2 a nevýrobní objekty o ploše S < 120 m2

Požadavek pro DN 80 - min 4,0 l/s, vzdálenost hydrantů 200 / 400 m.

Požární zajištění dle ČSN 73 0873 - splněno

- B.2.6 - Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Při realizaci je všeobecně nutné dbát na důsledné dodržování technologických postupů a provozně-bezpečnostních předpisů. Veškeré užívané zařízení bude provozováno a montováno dle pokynů výrobce resp. příslušné dokumentace. Pracovníci musí používat předepsané OOPP.

Zařízení, technologie, pracovní postupy na stavbě a bezpečnost a ochrana pracovníků se musí řídit ustanovením zákona č. 309/2006 „Zákon o BOZP“ (který navazuje na dřívější vyhlášky a předpisy, č.324/1990 Sb., č.207/1991 Sb.), nařízení vlády č.361/2007, 378/2001 Sb. Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí se řídí vyhláškou ČÚBP č. 48/1982 Sb. novelizované vyhláškou č. 192/2005 Sb..

Pracovníci budou zaškoleni a seznámeni s bezpečnostními předpisy, vybaveni příslušnými osobními ochrannými pracovními pomůckami. Pracovníci stavby budou rovněž předem prokazatelně seznámeni s riziky plynoucími z probíhajících provozních procesů v okolí staveniště. Pracovnici musí být provozovatelem rovněž seznámení s předpisy pro obsluhu a se souvisejícími bezpečnostními předpisy, s požárním řádem, poplachovými směrnicemi.

Při provádění stavebních prací nutno dodržovat na stavbě následující obecně platné  bezpečnostních předpisy:

- zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce,

- zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23.května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpeč-nosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a  používání strojů a technických zařízení,

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování  osobních ochranných pracovních prostředků,

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště  a pracovní    prostředí,

- vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti a technických zařízení.

- B.2.7 - Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Potrubí kanalizace a vodovodu je uloženo v nezamrzne hloubce. Potrubí je chráněno ochranným pásmem  - DN < 500 mm  - ochranné pásmo 1,5 m od vnějšího obrysu potrubí na obě strany

Vzhledem k hustotě již položených sítí různých správců a medii se ochranná pásma těchto sítí překrývají. Současně jednotlivé sítě ostatních správců zasahují do ochranného pásma kanalizace + vodovodu  a naopak.

Při blízkých soubězích a křížení se stávajícími podzemními sítěmi je nutno dodržet normu

"Prostorová úprava vedení technického vybavení ČSN 73 6005".

a) Protipovodňová opatření - stavba se nenachází v záplavovém území.

b) Poddolování - stavba se nachází v ploše „C2“, kde jsou veškeré stavby a zařízení nesou-visejícími s dobýváním realizovány bez zvláštních opatření proti účinkům poddolování.

B.3 - Připojení na technickou infrastrukturu

- Napojovací místa technické infrastruktury

  - Dopravní infrastruktura – obslužná komunikace bude napojena sjezdem z ul. Mickiewiczova a bude ukončena obratištěm.

  - Technické infrastruktura:

- Vodovod - napojení na veřejný řad GG - DN 300

- Kanalizace - splašková kanalizace bude zaústěna do stoky BBXVII – beton DN 1000.

- Elektro rozvody - budou přivedeny z nové trafostanice ČEZ

- Plynovod není řešen

- Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

- viz odstavec B.2 g)

B.4 - Dopravní řešení

Stavba nevyžaduje nové dopravní napojení.

Jako dopravní trasy pro příjezd na staveniště, přesun hmot a materiálu budou využity místní stávající komunikace - příjezd z ulice Mickiewiczova.

B.5 - Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Obnova dotčených povrchů :

Před zahájení stavebních prací bude pořízena fotodokumentace požívaného prostranství, na kterém bude stavba prováděna. Dokumentace bude předána Odboru správy majetku MÚ Karviná.

Živičné místní komunikace :

- ACO 11 tl. 40 mm

- spojovací postřik

- podklad obalované kamenivo ACL 16 (ABVH) tl.60 mm

- podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl.150 mm fr. 16/32

- podklad ze štěrkodrti po zhutnění 150 mm fr. 4/16

- Hutnění pláně na Edef min.100 MPa

Poznámka :

živičné plochy budou zařezány do pravidelných geometrických tvarů, obdélník, čtverec

Zelené plochy :

- Ohumusování + osetí travní směsí bez příměsí jetele

Porušené oplocení, zahradní úpravy jednotlivých RD, vjezdy, dlážděné vstupy k domům, zídky atd. se uvedou do  původního stavu

B.6 - Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nemá negativní vlivy na životní prostředí.

Odpady vzniklé při stavbě - budou předány pouze právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu ve smyslu ustanovení par.14 uvedeného zákona.

O vzniku a způsobu nakládání s odpady povede dodavatel evidenci podle vyhlášky č. 541/2020 Sb. a předloží ji u kolaudace.

Při realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zařazeny dle vyhlášky MŽP č.8/2021 Sb:

Kód 170504 - zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky

Kód 170904 - směsné stavební a demoliční materiály neobsahující nebezpečné látky

V rámci vlastní výstavby vznikne odpad z výkopových a bouracích prací. Přebytečná zemina se odveze do zařízení pro recyklaci a druhotné využití ve vzdálenosti do 10-ti km - s upřesněním skládkování dle momentální situace v době realizace. Stavební materiál se uloží na speciální skládce odvoz do 20-ti km  - dle možnosti bude nekontaminovaný odpad tříděn k dalšímu využití v zásypech rýhy alt nabízen k recyklaci. Skládkovány budou pouze takové materiály, jejichž využití nebude možné.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Na stavební pozemky nezasahují žádná ochranná pásma přírody, krajiny, vodních zdrojů nebo léčebných pramenů.

Stávající dřeviny v okolí stavby budou během výstavby chráněny v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.  Zejména jako ochrana před mechanickým poškozením je nutno stromy chránit plotem asi 2 m vysokým, s bočním odstupem 1,5 m.  Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m.  Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu.  Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru.  Místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat.

Během stavby bude dodržena ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, dále  ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání a ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou, zejména bod 7.4 Snímání a ukládání půdy.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

V blízkosti stavby se nenachází chráněné území natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA.

e) Zákon o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení bylo-li vydáno

Stavba nespadá o režimu zákona.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Velikost ochranných pásem se řídí platnými zákony, případně požadavky správců sítí.

Kanalizace / ochranné pásmo 1,5 m na obě strany od vnějšího obrysu potrubí

Nejsou navrhována žádná bezpečnostní pásma.

B.7 - Ochrana obyvatelstva

Charakter stavby nevyžaduje řešení z hlediska ochrany obyvatel.

B.8 - Zásady organizace výstavby

- Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

- Přípojky vody ani elektřiny nebudou řešeny.

- Odvodnění staveniště

- Není řešeno, předpokládají se práce nad hladinou spodní vody.

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Jako dopravní trasy pro příjezd na staveniště, přesun hmot a materiálu budou využity místní stávající komunikace - příjezd ul.Mickiewiczova. Stavba proto nevyžaduje nové napojení na technickou infrastrukturu.

Pro danou stavbu se nebudou budovat objekty zařízení staveniště, dodavatel si případně zajistí pronájem plochy na umístění mobilního sociálního zařízení. K mobilnímu zařízení nebudou přiváděny zdroje energie a vody.

- Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

- Během výstavby bude v zelených plochách v pracovním pruhu š.5,0 m sejmuta ornice.

- Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

- Demolice - nedojde

- Kácení dřevin: - nedojde

Stávající dřeviny v okolí stavby budou během výstavby chráněny v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.  Zejména jako ochrana před mechanickým poškozením je nutno stromy chránit plotem asi 2 m vysokým, s bočním odstupem 1,5 m. Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m.  Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu.  Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru.  Místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat.

- Maximální zábory staveniště (dočasné/trvalé)

- Dočasný zábor staveniště bude na šířku pracovního pruhu š.6,0 m.

Staveniště bude vyznačeno páskou ve výši 1,0 m nad terénem. Zákaz vstupu třetích osob na staveniště bude vyznačen cedulí u místní komunikace.

Vlastní výkopové jámy budou oploceny mobilním plotem v = 1,80 m.

V rámci staveniště bude využita veřejná plocha, na kterou dodavatel stavby uzavře nájemní smlouvu o pronájmu veřejných ploch.

- g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

- Nejsou řešeny

- h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Odpady vzniklé při stavbě budou předány pouze právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu ve smyslu ustanovení uvedeného zákona.

O vzniku a způsobu nakládání s odpady povede dodavatel evidenci podle zákona  541/2020 Sb. a předloží ji u kolaudace.

Při realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zařazeny dle vyhlášky MŽP č.8/2021 Sb:

| Název a druh odpadu | Kód odpadu | Kategorie odpadu | Množství odpadu | Likvidace Odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Směsné stavební a demoliční materiály neobsahující nebezpečné látky | 17 09 04 | O | 5 t | Řízená skládka |
| Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky | 17 05 04 | O | 2000 m3 | Skládka Podornice |

V rámci vlastní výstavby vznikne odpad z výkopových. Přebytečná zemina se odveze na městskou skládku podornice ve vzdálenosti do 10-ti km - s upřesněním skládkování dle momentální situace v době realizace.

Ornice se rozhrne na sousední parcele 2904/1 - 1.050 m3.

- i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zeminy

- Přebytečná zemina z výkopu bude uložena na deponii zeminy ve vzdálenosti do 10-ti km.

- j) Ochrana životního prostředí při výstavbě

- Stávající dřeviny v okolí stavby budou během výstavby chráněny v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.  Zejména jako ochrana před mechanickým poškozením je nutno stromy chránit plotem asi 2 m vysokým, s bočním odstupem 1,5 m. Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m.  Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu.  Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru.  Místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat.

Přebytečná zemina se odveze do zařízení pro recyklaci a druhotné využití ve vzdálenosti do 10-ti km - s upřesněním skládkování dle momentální situace v době realizace. Stavební materiál se uloží na speciální skládce odvoz do 10-ti km - dle možnosti bude nekontaminovaný odpad tříděn k dalšímu využití v zásypech rýhy alt nabízen k recyklaci. Skládkovány budou pouze takové materiály, jejichž využití nebude možné.

Odpady vzniklé při stavbě budou předány pouze právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu ve smyslu ustanovení uvedeného zákona.

O vzniku a způsobu nakládání s odpady povede dodavatel evidenci podle zákona  541/2020 Sb. a předloží ji u kolaudace.

Při realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zařazeny dle vyhlášky MŽP č.8/2021 Sb:

- k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při realizaci je všeobecně nutné dbát na důsledné dodržování technologických postupů a provozně-bezpečnostních předpisů. Veškeré užívané zařízení bude provozováno a montováno dle pokynů výrobce resp. příslušné dokumentace. Pracovníci musí používat předepsané OOPP.

Zařízení, technologie, pracovní postupy na stavbě a bezpečnost a ochrana pracovníků se musí řídit ustanovením zákona č. 309/2006 „Zákon o BOZP“ (který navazuje na dřívější vyhlášky a předpisy, č.324/1990 Sb., č.207/1991 Sb.), nařízení vlády č.367/2007, 378/2001 Sb. Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí se řídí vyhláškou ČÚBP č. 48/1982 Sb. novelizované vyhláškou č. 192/2005 Sb..

Pracovníci budou zaškoleni a seznámeni s bezpečnostními předpisy, vybaveni příslušnými osobními ochrannými pracovními pomůckami. Pracovníci stavby budou rovněž předem prokazatelně seznámeni s riziky plynoucími z probíhajících provozních procesů v okolí staveniště. Pracovnici musí být provozovatelem rovněž seznámení s předpisy pro obsluhu a se souvisejícími bezpečnostními předpisy, s požárním řádem, poplachovými směrnicemi.

Při provádění stavebních prací nutno dodržovat na stavbě následující obecně platné  bezpečnostních předpisy:

- zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce,

- zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23.května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a  používání strojů a technických zařízení,

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování  osobních ochranných pracovních prostředků,

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště  a pracovní    prostředí,

- vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti a technických zařízení,

Bezpečnostní pokyny pro provádění výkopových prací:

- Před zahájením zemních prací musí být určeno

  - rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich rozměry,

  - způsob těžení zeminy,

  - zajištění stěn výkopů proti sesutí,

  - druh pažení,

  - sklony svahů výkopů

  - zabezpečení okolních staveb,

  - zabránění přítoku vody na staveniště.

    - Pracoviště musí být ohrazeno nebo jinak zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob.

    - Nepoužívaná místa, kde hrozí nebezpečí pádu osob musí být musí být ohrazena nebo jinak zabezpečena.

    - Pracoviště musí být po dobu provozu udržováno ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob.

    - Provádí-li se výkopové práce s pomocí strojního zařízení, musí mít k němu obsluha snadný  přístup a dostatečný manipulační prostor  umožňující jeho bezpečné používání.

    - Strojní  zařízení může být používáno pouze k účelům a za podmínek pro které je určeno.

    - Obsluha zařízení se musí před jeho uvedením do chodu přesvědčit, že v nebezpečných prostorech se nenachází žádný zaměstnanec. Pokud nelze tento požadavek splnit, bezpečnostní systém musí vydávat takový zvukový nebo i viditelný výstražný signál, aby zaměstnanci zdržující se v nebezpečném prostoru měli dostatek času tento prostor opustit.

    - V místech s nebezpečím zasypání, pádu s výšky nebo do hloubky musí být osoby, které na takovémto pracovišti pracují osamoceně, seznámeny s pravidly pro dorozumívání a musí být nad nimi stanoven účinný dohled pro potřebu poskytnutí první pomoci.

    - Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 1,3 m prováděny osamoceně.

    - Osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

    - Práce musí být přerušena, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví osob na staveništi nebo v jeho okolí.

    - S druhy jednotlivých vedení, jejich trasami, hloubkou uložení, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny všechny osoby, které budou zemní práce provádět.

    - Před zahájením zemních prací musí být okolní stavby ohrožené výkopem spolehlivě zabezpečeny.

    - Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty nebo jejich okraje, kde hrozí nebezpečí pádu osob do výkopu, musí být zajištěny zábradlím.

    - Na veřejných prostranstvích a komunikacích musí být přes výkopy zřízeny přechody nebo přejezdy. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím včetně zarážky.

    - Pro osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp.

    - Před prvním vstupem osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin prohlédne pověřená osoba stav stěn výkopu, pažení a přístupů.

    - Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemního vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení musí zhotovitel projednat s provozovatelem nebo vlastníkem tohoto zařízení.

    - Při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení musí být tato náležitě zajištěna.

    - Obnažená potrubní vedení ve stěně výkopu musí být ihned zajištěna proti průhybu, vybočení nebo rozpojení.

    - Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb.

    - Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny nejsou zajištěny proti sesutí.

    - Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území.

    - Nejmenší šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují osoby, musí být 0,8 m.

    - Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného zasypávání odpaženého výkopu.

    - Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu.

    - Sklony svahů určuje zhotovitel.

    - Podkopávání svahu je nepřípustné.

    - Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná komunikace ve sklonu nejvýše 1 : 5, bez prudkých přechodů. Její povrch nesmí být kluzký.

    - Přepravuje-li se zemina pro zásyp výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem, musí být při okraji výkopu pevná zarážka zabraňující sjetí kolečka do výkopu.

    - Způsob těžby, dopravy a případného rozmrazování zmrzlé zeminy stanoví zhotovitel.

Výkopy v obydleném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde se součastně provádějí i jiné práce, musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu do výkopu, musí být zajištěny. Je-li zajištění ve větší vzdálenosti než 1,5 m od hrany výkopu, považuje se za vyhovující zábranu jednotyčové zábradlí vysoké 1,1 m, nápadná překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo materiál z výkopu uložený v kyprém stavu do výše nejméně 0,9 m.

Výkopy přilehající k veřejné komunikaci nebo zasahující do nich, musí být opatřeny výstražnou dopravní značkou. V noci a za snížené viditelnosti musí být označeny červeným výstražným světlem na začátku a na konci výkopu, případně v jiných nebezpečných místech podle místních podmínek. V mezilehlém prostoru mohou být výstražná světla od sebe vzdálená nejvýše 50 m.

Přes výkopy hlubší než 0,5 m se musí zřídit bezpečné přechody o šířce nejméně 0,75 m, na veřejných prostranstvích bez ohledu na hloubku výkopu, musí být přechody široké nejméně 1,5m. Přechody nad výkopem hlubokým do 1,5 m musí být vybaveny oboustranným jednotyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, na veřejných prostranstvích oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5 m musí být vybaveny oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou.

Pro zaměstnance pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup (výstup). Ve výkopech hlubších než 1,5 m musí být zřízeny sestupy (výstupy) od sebe vzdálené nejvýše 30 m.

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Hranice smykového klínu stanoví projektant. Prostor smykového klínu výkopu se nesmí na povrchu terénu zatěžovat stavebním provozem, objekty zařízení staveniště, stroji, materiálem apod. kromě případů, kdy způsob zabezpečení stability stěny výkopu je řešen projektem na základě výpočtu.

Při přerušení zemních prací nesmí být ohrožena bezpečnost  osob. Odpovědný zaměstnanec musí zajistit pravidelnou odbornou kontrolu údržby zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, výstražných a osvětlovacích těles apod.

Před započetím plánovaných zemních prací se musí okolní objekty ohrožené výkopem zabezpečit. Způsob zabezpečení objektů musí být stanoven v projektu stavby.

Provádět zemní práce v ochranném pásmu elektrických, plynových a jiných nebezpečných vedení, je možné pouze za předpokladu, že budou učiněna opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení zaměstnanců nebo strojů k těmto vedením. Odpovědný zaměstnanec tato opatření  projedná s jejich provozovatelem.

Při souběžném strojním a ručním provádění zemních prací je zakázáno se zdržovat v nebezpečném dosahu stroje.

Nemá-li obsluha stroje dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nesmí pokračovat v souběžném strojním a ručním těžení na jednom záběru.

Při ručním provádění výkopových prací musí být zaměstnanci při práci rozmístění tak, aby se vzájemně neohrožovali.

Při dopravě materiálu do výkopu nebo z výkopu se nesmí pracovníci zdržovat v ohroženém prostoru.

Zajištění stability stěn výkopů - zajištění stěn se navrhuje pažením příložným s rozepřením. Použije se pažení hliníkové vertikální popřípadě kombinované za pomoci hliníkového pažení a dřevěných hranolů a desek - pažení je součástí dodavatelské dokumentace.

Je zakázáno sestupovat nebo vystupovat z výkopů po konstrukci pažení, vstupovat do strojem vyhloubených výkopů, které nejsou zajištěny, bez vhodné ochrany zaměstnanců (ochranný rám, bezpečnostní klec, rozpěrné konstrukce apod.).

Zjistí-li se ve stěnách výkopů větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí a jiných nesoudržných materiálů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí se tyto zajistit proti uvolnění nebo odstranit. Obnažené potrubí vedení ve stěně výkopů musí být ihned zajištěno proti průhybu, vybočení a rozpojení.

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Funkci koordinátora BOZP je zadavatel stavby (stavebník) povinen určit v případě, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby.

V případě že:

- celková doba trvání prací bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, na nichž bude současně pracovat více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo

- celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, nejpozději do 8-mi dnů před předáním staveniště.

Současně v těchto případech  bude rovněž určen koordinátor BOZP.

- l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

- Není řešeno.

- m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření

- Není řešeno.

- n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

- Není řešeno.

- Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Délka výstavby smluvní je záležitosti investora a zhotovitele.

S ohledem na rozsah stavby předpokládáme rozdělení stavby do etap dle finančních možností investora.

Postup výstavby bude zpracován dodavatelem stavby formou časového harmonogramu stavby.

B.9 - Celkové vodohospodářské řešení

Jedná se o vybudování splaškové kanalizace + vodovodních řadů pro umožnění napojení budoucí výstavby RD.

V Českém Těšíně 08 / 2021                                                   ing. Miroslav Krauz