## Seznam dokladů projektové dokumentace D.1.4

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

- D.1.4.a)-01	Technická zpráva

- D.1.4.b)-01	PŮDORYS 1.NP

- D.1.4.b)-02	DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RA1.11

- D.1.4.b)-03	DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RA1.12

- D.1.4.b)-04	ROZVADĚČ RJ1

- D.1.4.b)-05	ROZVADĚČ RJ2

- D.1.4.b)-06	ROZVADĚČ RB

OBJEKT    :  ÚPRAVA VSTUPNÍHO PODLAŽÍ OBJEKTU POLIKLINIKY V KARVINÉ

- Zakázka : 00424
Datum   : XII.2023

Investor:  STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 23 KARVINÁ

Stupeň  :  DPS

- Zhotovitel:	Atris, s.r.o.

- Místo podnikání: 	Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Zodpovědný projektant:	 	Ing. Ladislav Zahradníček, ČKAIT - 1102650

Vypracoval:				Ing. Michael Kotas

TECHNICKÁ ZPRÁVA

části:elektrické zařízení

Úkolem projektu je elektroinstalace ve vstupní části objektu Polikliniky v Karviné.  Projekt je vypracován na základě stavebních podkladů, požadavků  technologů , investora a prohlídky na místě samém .

Základní technické údaje

Rozvodná soustava:		3PEN~50Hz, 400V / TN-C-přívod

1NPE~50Hz, 230V / TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41ed.3:

Prostředky základní ochrany

základní izolace

přepážky a kryty, zábrany

Prostředky ochrany při poruše:

automatické odpojením v případě poruchy

ochranné pospojování

ochranné uzemnění

doplňková ochrana-proudovým chráničem

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.3:	normální, nebezpečný  pož.AB7

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed.3:

neoznačené-odpovídající prostorám normálním

1 venkovní prostory-totéž, ale AB7,

INSTALOVANÝ VÝKON:MDO				Pi = 24.6kW

VÝPOČTOVÉ ZATÍŽENÍ  MDO       			Pp = 16.7 kW

INSTALOVANÝ VÝKON:GE				Pi = 0.7kW

VÝPOČTOVÉ ZATÍŽENÍ  GE       				Pp = 0.4kW

Zkratové poměry:

Sítě NN je v místě napojení Ik3  10kA.

Přípojka elektrické energie

Napojení zůstává původní.

Umělé osvětlení

Umělé osvětlení je navrženo ve smyslu EN12464-1(ČSN 36 0450, ČSN 36 0451), souvisejících  norem jako přímé  LED svítidly. Ovládání osvětlení bude místními spínači kolébkovými, umístěnými ve výši 1,3 m(horní okraj). Svítidla budou  upevněna do podhledu, nebo na strop,stěnu pomocí vrutů do hmoždinek. Teplota chromatičnosti světelných zdrojů je 4000K. Velikost udržované osvětlenosti Em je stanovena na základě prováděné činnosti. Ovládání svítidel na WC pro veřejnost je pohybovými čidly.

Ve vstupní hale bude celé podhled lemovat LED pásek. Ovládání je u informací a zdroje budou umístěné v místnosti 108  příp. nad podhledem.

Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení únikových cest je  zajištěno  pomocí LED svítidel  napojených na původní světelné okruhy v rozvaděči RA1.11 Rozvody k jednotlivým svítidlům je kabely CXKH-V3x1.5 viz výkres 02.

Souběhy a křižování

Souběhy slaboproudu se silnoproudem se provádějí dle ČSN 34 2300 a 33 2000-5-52. Pro souběh delší než 5 m je min. vzdálenost 10 cm, pro souběh menší než 5 m je min. vzdálenost 3 cm. Křižování sdělovacích vedení se silovými kabely provádět v min. vzdálenost 1 cm.

Přepěťová ochrana

Nové rozvodnice budou osazeny II stupněm přepěťové ochrany. Třetím stupněm budou ošetřeny vytipované zásuvky  . Pod zásuvky použít hlubší krabice.

Elektroinstalace

Elektroinstalace bude kabely 1-CXKH-R   a kabely CXKH-V(samostatné trasy) ve žlabu, nad podhledem , v sádrokartonu a pod omítkou. Zásuvky budou montovány do výšky 0.3m(horní okraj-nebude-li v projektu stanovena jiná montážní výška). V podhledu kabely povedou ve žlabech-drátěný program. Všechny zásuvky budou označeny čísly obvodu dle dokumentace. Vytipované zásuvky pro PC budou chráněny přepěťovou ochranou .

VZT

Pro VZT  zařízení budou připravené napájecí kabely.

Pro VZT jednotku v místnosti 111-1 je připravená napájecí zásuvka.

Ochrana před bleskem

neosahuje

Bezpečnost a hygiena práce

V průběhu montážních prací je nutno dodržovat ustanovení ČSN 33 2000-4-43 ed.3 A ČSN 33 2000-4-46.Pracovníci provádějící práce musí být prokazatelně proškoleni z vyhlášky ČÚBP č.48/1982 Sb. a přezkoušeni podle vyhlášky NV194/2022(ČÚBP ČBÚ č. 50/1978 Sb). Při provádění prací je nutné důsledně zajišťovat beznapěťový stav

Zařízení smí obsluhovat jen osoby řádně vyškolené a provozovatelem k obsluze určené. Opravy zařízení smí provádět pouze osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Výchozí revize

Před uvedením zařízení do provozu je nutno provést výchozí revizi podle ČSN 332000-6 ed2.

Výstražné tabulky a nápisy

El. zařízení musí být před uvedením do provozu vybaveno bezpečnostními nápisy a tabulkami předepsanými normami. Tabulky a nápisy musí být provedeny dle ČSN ISO 3864 (01 8010) v souladu s ČSN ISO 3864-1 (01 8011).

Hygiena práce

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými hygienickými předpisy a souvisejícími normami, zejména Zákon o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb. o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Elektrické zařízení je chráněno před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2000-5-54ed.3. K ochrannému vodiči se připojí ochranné svorky el. předmětů a nosné konstrukce el. zařízení.

Prostor  je třída I  skupina C a D - léčebné účely a shromažďovací prostor!

Vyhrazená elektrická technická zařízení lze uvést do provozu pouze na základě odborného a závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru – Technická inspekce ČR, Upozorňujeme na nutnost dodržení platné legislativy-např.vyhl.73/2010Sb., resp.

vyhl.508/2009 Z.z.

Technická specifikace materiálu

Elektroinstalace

- Kabel 1 CXKH-R 	5X10			na roštu pod omítkou			m 10

- Kabel 1 CXKH-R 	3X6			na roštu pod omítkou			m 25

- Kabel 1 CXKH-R 	5X4			na roštu pod omítkou			m 40

- Kabel 1 CXKH-R 	5X1.5			na roštu pod omítkou			m 10

- Kabel 1 CXKH- R J 3x2.5		na roštu ,pod omítkou				m 550

- Kabel 1 CXKH- R J 3x1.5		na roštu ,pod omítkou				m 780

- Kabel 1 CXKH-RO 3x1.5		na roštu ,pod omítkou				m 150

- Kabel JH ST H-R 3x2x0.8	 	na roštu , pod omítkou		m 50

- Kabel 1 CXKH-V J	3X1.5		na roštu pod omítkou			m 200

- Vodič 1 CXKH-R 10 zelenožlutý k ochraně pospojováním			m 10

- Krabicová rozvodka 	68 pod omítku		 				ks 35

- Krabicová přístrojová 	68			 				ks 70

- Krabice  	8135PO bezhalogen.	Požár.odolná 					ks 5

- Spínač kolébkový 10A/250V	typ , 01					ks 14

- „		„		typ , 05					ks 5

- „		„		typ , 06					ks 4

- Spínač kolébkový 10A/250V	žaluziový					ks 1

- Vačkový spínač ve skřáni IP65 VS25						ks 1

- Dvouzásuvka 16A/250V,, s ochr.clonkami 					ks 39

- Dvouzásuvka 16A/250V s přepěť. Ochr. a ochr.clon. 				ks 3

- Zásuvka 16A/250V  IP44				. 				ks 5

- Ukončení kabelů do 5x6								ks 5

- EL1 Svítidlo  LED  SPMN 22W/2000lm IP20 prům.310mm			ks 25

- EL2 Svítidlo  LED  SPMI 15W,1500lm IP40 prům.240mm			ks 32

- EL3 Svítidlo  LED stropní 600x600 ,35W,4400lm IP40			ks  10

- EL4 Svítidlo  LED Demmo závěsné  108W/18160lm IP40prům 1120mm vč lank.závěšů a stropního kalíšku									ks  5

- EL5.1 Svítidlo  LED nouzové stropní 230V					ks 6

- EL5 Svítidlo  LED nouzové nástěnné 230V					ks 9

- EL6 Svítidlo  LED  SPMN 34W/3800lm IP20 prům.390mm			ks 12

- EL7 LED pásek s lištou a difuzorem  vč zdrojů délky celkem 163m		ks 1

- EL7 LED pásek s lištou a difuzorem  vč zdroje délky celkem 12m		ks 1

- Drátěný žlab 100x50 vč závěsů(výložníků) a spojek				m 25

- Drátěný žlab 50x50 vč závěsů(výložníků) a spojek				m 15

- Doplnění rozvaděče RA1.11   vč.mont.a zapojení viz výkr.02			ks1

- Doplnění rozvaděče RA1.12   vč.mont.a zapojení viz výkr.03			ks1

- Rozváděč jednotky RJ1  vč.mont.a zapojení viz výkr.04				ks1

- Rozváděč jednotky RJ1  vč.mont.a zapojení viz výkr.05				ks1

- Rozváděč RB bufet vč.mont.a zapojení viz výkr.06					ks1

- Pohybové čidlo duální IP20 360°;							ks 9

- Závazné stanovisko TIČR								ks 1

- Lišta LHD 20x20 HF								m 80

- Optickoakust signalizace 24VFEH2001						ks 1

- Transformátor 230/24V FML1000							ks 1

- Reset.tlačítko FAP2001								ks 1

- Tlačítko signální tahové FAP3002							ks 2

- Vyhledání původních okruhů							hod 24

- Demontáž původní elektroinstalace							hod 48

- Demontáž a opětovná montáž rozvaděčů EZS vč prodloužení kabeláže a uvední do provozu

kterou provozuje pro město KYCIK ALARM					hod25

- Osušovač rukou nerezový bezdotykový tryskový 1800W/230V			ks 3

- Revize    										hod

Upozornění:

Při seskupení přístrojů použít vícenásobné rámečky(i se slaboproudem).

Stavební úpravy

- Drážka ve zdivu 4x4cm								m 250

- Drážka ve zdivu 14x4cm								m 100

- Kapsy ve zdivu  70 mm								ks 110

- Prostup ve zdivu tl. 30 cm								ks 1

- Prostup ve zdivu tl. 15 cm								ks 20

- Vrtání děr .8 do cihel stěny vč.hmoždinek					ks 250

UPOZORNĚNÍ: Pokud se v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr objeví obchodní názvy výrobků, dodavatel se v nabídkovém řízení tímto nemusí cítit vázán a může nabídnout výrobky jiné. Tyto výrobky musí mít min. stejné vlastnosti jako výrobky navržené v projektu. Pokud dodavatel použije jiný výrobek, musí převzít záruku, že nedojde ke zhoršení technických a užitných vlastností objektu proti projektovému řešení. Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., (ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.) musí mít zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem

Vzhled svítidel

EL1,EL2,EL6

EL3

EL5,EL5.1

EL4