ÚPRAVA VSTUPNÍHO PODLAŽÍ OBJEKTU

POLIKLINIKY V KARVINÉ

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

a). TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášek č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb.

Objednatel:	Statutární město Karviná

Se sídlem: 	Fryštátská 72/1, 733 23 Karviná

- Zhotovitel:	Atris s.r.o.

- Místo podnikání: 	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Místo stavby: 	parc.č. 1793/78, k.ú.: Karviná-město

Žižkova 2379, Karviná-Mizerov

1. Identifikační údaje stavby

Objednatel:				Statutární město Karviná

- Se sídlem: 		Fryštátská 72/1, 733 23 Karviná

- Zhotovitel:		Atris, s.r.o.

- Místo podnikání: 		Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

IČ: 					28608909
DIČ: 					CZ28608909

Zodpovědný projektant:	 		Barbora Kyšková

Vypracoval:				Ing. Markéta Ryšková

Název stavby:	Úprava vstupního podlaží objektu polikliniky v Karviné

Typ stavby:				Stavba občanské vybavenosti

Místo stavby:	parc.č. 1793/78, k.ú.: Karviná-město

Žižkova 2379, Karviná-Mizerov

Stupeň projektové přípravy	Dokumentace pro provádění stavby

2. Úvod

Projekt zdravotně technických instalací řeší nové odkanalizování, nové rozvody vody pro stávající objekt polikliniky v Karviné. Jedná se pouze o vstupní prostor pavilonu A1. Určené části objektu budou revitalizovány – pouze vnitřní prostory. Dojde k umístění nových zařizovacích předmětů.

3. Podklady pro zpracování projektové dokumentace

- 	projektová dokumentace pro provádění stavby

-	původní projektová dokumentace pavilonu A1 „Poliklinika s lékárnou Karviná-Hranice“ část zdravotechnika z roku 1990

4. Návrh řešení

4.1 Vnitřní splašková kanalizace

Svody kanalizace se provedou z trub plastových systému HT. Odpady a přípojná potrubí budou tvořeny systémem HT. Odpady a přípojná potrubí jsou vedeny v předstěrách nebo jsou vedeny pod stropem 1.PP pavilonu A1. Odpady budou řádně přichyceny objímkami ke stavební konstrukci a zajištěny proti posunutí. Zařizovací předměty se napojí na stávající kanalizaci pomocí připojovacího potrubí. U umyvadel a vpustí, bude napojení provedeno přes zápachové uzávěrky. Na určených stoupačkách budou osazeny čistící kusy ve výšce cca 1 m nad podlahou, zpřístupněné dvířky 150/300 mm. Připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům bude zasekáno ve zdech, min. sklon 3%.

Potrubní vnitřní splaškové kanalizace musí být dostatečně uchyceno ke stavební konstrukci. Uchycení potrubí bude provedeno podle technologického postupu daného výrobce. Bude provedeno pevné uchycení a volné uložení. Objímky pro uchycení budou vyloženy pryží nebo jinou vložkou, která nesmí být z měkčeného PVC. Vzdálenost obou druhu uchycení pro ležaté potrubí je cca desetinásobek vnějšího průměru trubku (10 x D), pro svislé potrubí maximálně 2 metry, vzdálenost je dána přímo výrobcem (viz tabulka č.1). Pro svislé úseky se používá pevné uchycení trubku, alespoň jedenkrát v patře měla by být uchycena tvarovka nebo skupina tvarovek). Ležaté přímé úseky se upevňují přednostně volným uložením. Vše dle technologického postupu výrobce.

Tabulka č.1 – Vzdálenost upevňovacích bodů pro ležaté a svislé odpady

Nové splaškové kanalizační potrubí bude napojeno na stávající splaškové kanalizační potrubí. Určené kanalizační svody budou v rámci stavebních úprav vyměněny v celém rozsahu pouze v 1.NP daného pavilonu. Žádné nové potrubí splaškové kanalizace a odvodu kondenzátu z VZT jednotek nesmí být napojeno na stávající dešťové potrubí kanalizace.

Vnitřní splašková kanalizace je napojena stávajícím způsobem na stávající splaškovou kanalizační přípojku. Dimenze stávající splaškové kanalizace je vyhovující. Nedojde k navýšení vypouštění splaškových vod. Nedojde k navýšení kapacity divadelních prostor.

4.2. Vypouštění kondenzátu

Vypouštění kondenzátu z vnitřních klimatizačních jednotek a vnitřní VZT jednotky, které jsou umístěny v rámci nového objektu, bude provedeno přes vnitřní splaškovou kanalizaci.

4.3. Vnitřní rozvody vody

Nové vnitřní rozvody vody budou napojeny na stávající stoupací potrubí vody. Nové vnitřní rozvody budou vedeny nad novým podhledem, pod stropem, případně v předstěnách. Přípojky k jednotlivým zařizovacím předmětům budou zasekány ve zdech, nebo vedeny v instalačních jádrech.

Nové vnitřní rozvody jsou navrženy z trubek plastových PPR PN 20 pro pitnou vodu. Celý rozvod bude uložen do izolačních pouzder. Celý rozvod bude uložen do izolačních pouzder. Vodovodní potrubí bude izolováno dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. Volně vedené potrubí s vnitřním průměrem do 20 mm bude opatřeno izolací s tloušťkou stěny minimálně 20 mm, u potrubí s vnitřním průměrem 20 mm a více bude tloušťka stěny min. 25 mm. Potrubí, vedené v konstrukci podlahy a ve zdech, s vnitřním průměrem do 20 mm bude opatřeno izolaci s tloušťkou stěny minimálně 10 mm, u potrubí s vnitřním průměrem 20 mm a více bude tloušťka stěny min. 15 mm. Veškeré potrubí studené vody bude opatřeno izolací s tloušťkou stěny min. 10 mm. Rozvod bude proveden dle montážně technologických podmínek výrobce potrubí.

Ohřev teplé vody je stávající, centrálním způsobem. Nebude do tohoto zařízení zasahováno. V předsíňkách záchodů pro veřejnost (místnosti č. 126-1, 127-1) budou umístěny na dvojumyvadlech infrasenzorové baterie s předmíchanou vodou. Voda se bude předmíchávat pomocí centrálního směšovacího ventilu (umístěn pod dvojumyvadlem v uzamykatelné skříňce, místnost č. 126-1).

Po dokončení montáže trubních rozvodů se provede proplach a desinfekce potrubí, dále tlaková zkouška. Montážní práce a demontáž je nutno provádět podle schválených technologických postupů, při dodržení zásad požární bezpečnosti, hygieny a bezpečnosti práce. Před zaizolováním potrubí provést tlakovou zkoušku dle ČSN 75 5911, proplach s dezinfekcí.

Uchycení potrubí bude provedeno podle technologického postupu daného výrobce. Max. vzdálenost podpor pro tlakovou řadu PN 20 je dána přímo výrobce (viz tabulka č.2). Rozteč podpor pro svislé potrubí podle uvedené tabulky mohou být násobeny koeficientem až 1,3, tj. rozteč větší než u vodorovného potrubí.

Pevné uložení bude použito v ohybu potrubí, v místě odbočky, ve spodní části stoupačky. Kluzné uložení bude provedeno volnou objímkou. Vše dle technologického postupu výrobce.

Taktéž nedojde k navýšení odběru pitné vody. Jedná se pouze o revitalizaci stávajících prostor polikliniky, pavilon A1.

Tabulka č.2 – Maximální vzdálenost podpor potrubí

5. Požadavky na ostatní profese

Stavební část:

- Drážky ve zdivu

- Zakrytí stoupacího a ležatého potrubí (např. sádrokartonem)

- Prostupy přes základové konstrukce, stropní konstrukcí

Elektroinstalace:

- Dopojení WC invalida pro radarové splachování

Požárně-bezpečtnostní řešení:

- Provedení ucpávek potrubí při průchodu požárními úseky

V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ MONTÁŽNÍCH PRACÍ JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÁ DŮSLEDNÁ KOORDINACE S ROZVODY VZT, TOPENÍ A ELEKTRA. ROZVODY VODY BUDOU ULOŽENY VEDLE SEBE NAD PODHLEDEM.

6. Popis zařizovacích předmětů zajišťujících užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Všechny zařizovací předměty určené pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace budou řešeny dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm. Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výši 460 mm nad podlahou. Ovládání splachovacího zařízení bude na zadní straně kabiny, přístupné z invalidního vozíku. V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy, a to nejvýše 150 mm nad podlahou, musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání. Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výšce 800 mm nad podlahou. U záchodu s přístupem jen z jedné strany musí být madlo na straně přístupné sklopné a záchodovou mísu musí přesahovat o 100 mm, madlo na opačné straně záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu musí přesahovat o 200 mm.

Umyvadlo bude opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm. Vedle umyvadla musí být alespoň jedno pevné madlo délky nejméně 500 mm. Vybavení u umyvadla, včetně umyvadlové baterie by mělo mít osazenou ovládací část nejdále 300 mm od přední hrany umyvadla.

7. Požárně bezpečnostní řešení

Prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi musí být provedeny v souladu s ČSN 73 0810 
čl. 6.2, tzn., že musí být utěsněny pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků, jejich požární odolnost je určena požadovanou odolností požárně dělící konstrukce. Nepožaduje se však vyšší odolnost než
 EI 45/PD1 (ve stropu nad suterénem EI 60/DP1).

Ve zděné konstrukci lze prostupy dotěsnit (dozděním nebo dobetonováním nebo izolací z materiálů třídy reakce na oheň A1 nebo A2) pokud se jedná o potrubí s trvalou náplní vody (nehořlavou kapalinou) a je vnějšího průměru potrubí max. 30 mm a smí být max. 3 potrubí vedle sebe, nebo se jedná o nehořlavé potrubí s trvalou náplní nehořlavé kapaliny.

Instalační šachty – místa kde se nachází stoupací potrubí vody a kanalizace (splaškové i dešťové) budou tvořit – tvoří samostatné požární úseky, tzn. v místě prostupů stropem, nemusí být utěsněny prostupy manžetou s požární odolností, prostupy musí být utěsněný v místech vstupu do instalační šachty.

8. Zemní práce a BOZP

Před prováděním výkopových prací bude provedeno vytýčení všech inženýrských sítí. Po vytýčení je nutno provést ručně kopané sondy s ověřením polohy sítí. Dotčené inženýrské sítě budou zajištěny tak, aby nedošlo k poškození těchto sítí v průběhu výstavby.

Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanovením ČSN. Při provádění stavby a užívání objektu je nutné dodržovat závazné předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví, a to zejména: zákona 309/2006 Sb., ve znění zákona 362/2007 Sb., a zákona 189/2008 Sb. Dodavatel je povinen trvale zajistit na pracovišti pověřeného pracovníka, který bude zodpovědný za výkon díla a bude v dostatečném rozsahu seznámen se situací na díle (na pracovišti).

9. Použité normy

ČSN ISO 6107	Jakost vod

ČSN EN 12056	Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy

ČSN 01 3450	Výkresy ve stavebnictví. Výkresy zdravotních instalací

ČSN 75 5409	Vnitřní vodovody

ČSN 75 5455	Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 75 6760	Vnitřní kanalizace

- Ing. Markéta Ryšková, v Ostravě 12/2023