Technické podmínky výrobků (fotografie jsou pouze ilustrační)

Úsporná spotřeba vody bude zajištěna instalací úsporných produktů, které budou mít dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label. Splachovací zařízení budou s omezovači průtoku. Umyvadlové bateire budou s maximálním průtokem 6 l/min, sprchové baterie s maximálním průtokem 8 l/min.

Zdravotechnická zařízení

WCv - závěsné WC pro invalidy

- záchodová závěsná mísa pro invalidy, oválná, bílá,

- výška sedátka 460 mm nad podlahou, rozměry mísy cca 700  x 360 mm

- hluboké splachování, záchod včetně záchodového prkénka s poklopem

WCz – zavěšené WC

- záchodová závěsná mísa, bílá, rozměry mísy cca 360 x 510 x 350 mm (š/h/v)

- místa montáže skryta, zadní odpad

- záchod včetně záchodového prkénka s poklopem

UMv - umyvadlo pro invalidy

- bílé, diturvitové, rozměry cca 640 x 550, s otvorem pro stojánkovou baterii, umyvadlo s vykrojeným předním okrajem, s podomítkovým sifonem

UM – umyvadlo

- bílé, diturvitové, rozměry cca 550 x 450 mm, s otvorem pro stojánkovou baterii, s přepadem, kryt na sifon polosloup, plastový sifon

DUM – nábytkové dvojumyvadlo

- bílé nábytkové dvojumyvadlo, rozměry cca 1210 x 460 x 175 mm (š x hl x v), s  otvory pro stojánkové baterie, nerezový sifon

- součástí stolařské zakrytí sifonu

- umístění v místnosti 126.1, 127-1

P- pisoár

- bílé, rozměry cca 310 x 335 x 570 mm, včetně upevňovací sady, přítok kolmý shora, průtok 0,3 – 0,7 l/s, odpad dozadu, včetně sifonu

- infračervený splachovač pisoáru, bateriový provoz s předuzávěrem, chrom

Vz- závěsná výlevka

- keramická závěsná úklidová výlevka, bílá, rozměry cca 510 x 435 mm

- včetně plastové mřížky pro postavení kbelíku

VP – podlahová vpust

- podlahová vpust, boční odtok, bez límce, nízká stavební výška, vyrobeno z PP a nerez oceli, zatížení 300 kg, odolnost do 90°C, mřížka o rozměrech 150x150 mm

Podomítkový klimatizační sifon

- 	podomítkový systém pro klimatizační jednotky

- 	pro klimatizační jednotky a odvod kondenzátu z potrubí

- 	se sifonem a mechanickým zápachovým uzávěrem (kuličkou) proti pronikání zápachu v případě vyschnutí

- 	transparentní čistící vložka vyjímatelná z podomítkového tělesa pro údržbu

Podomítkový kombinovaný pračkový sifon s připojením

- podomítkový kombinovaný pračkový sifon s připojením k rozvodu vody, krycí deska nerez, háčky na fixaci ke zdi, jednoduché čištění pomocí servisního otvoru, pochromovaný výtokový ventil se zpětnou klapkou a přivzdušněním

- zbývající části z PP, teplotně a chemicky odolné

Baterie umyvadlová pro invalidy

- stojánková páková baterie, s EKO kartuší, prodloužená kovová páka

- omezovač průtoku 5L/min při 3 barech, perlátor omezující růst bakterií

- včetně hadiček na přívod vody

Baterie umyvadlová

- stojánková páková baterie, kovová páka, s EKO kartuší

- výpustní rameno baterie opatřeno sítkem

- včetně hadiček na přívod vodu

Baterie pro výlevku

- nástěnná páková baterie, kovová páka, s EKO kartuší

- délka výtokového ramínka cca 250 mm

Baterie infrasenzorová (pouze pro místnosti 126-1, 127-1)

- infrasenzorová stojánková baterie na předmíchanou vodu, průtok 6 l/min, nastavitelný úhel výtoku perlátoru, antilegionelní program – automatický proplach 24 hodin po posledním použití

- součástí napájení trafo 230/9V IP68, součástí napojení na elektro rozvod

CSV – centrální směšovací ventil (pouze pro místnosti 126-1)

- centrální směšovací ventil s bezpečnostní pojistkou proti opaření při výpadku studené vody, ovládací hlavice se stupnicí teplot, integrovaná filtrační sítka, zpětné klapky, průtok 3-42 l/min, max. vstupní teplota 85°C, výstupní teplota 15-50°C, směšování +-1°C, min. tlak 1 bar, max. tlak 10 bar, materiál mosaz, provedení bílá barva

- umístění pod nábytkovým dvojumyvadlem, v zabezpečené skříňce

Revizní dvířka do SDK stěny

- rozměr dvířek 150 x 300 mm (pro čistící kusy kanalizace), bílá dvířka, Al rámeček, zámek, požární odolnost min. EW30/DP1

- dvířka pro montáž do podhledu a SDK stěny, dvířka do vlhkého prostředí

- plné, jednokřídlé dvířka

Vybavení pro tělesně postižené - zakreselno na výkrese č. D.1.4.b).05, D.1.4.c).02

- sklopné madlo k WC s držákem toaletního papíru, nerezové, délka 800 mm, s upevňovací deskou

- pevné madlo k WC, nerezové, délka 900 mm, s upevňovací deskou

- pevné nástěnné svislé madlo k umyvadlu, nerezové, délka 500 mm

- pevné vodorovné madlo k umyvadlu, možnost zavěšení ručníku, nerezové, délka 600 mm

- V01 - zásobník na tekuté mýdlo, bezdotykový, objem nádobky 1000 ml, zásobník na baterie, materiál plast ABS-odolný vůči mechanickému poškození, plast zdravotně nezávadný, povrchová úprava stříbrně metalická

- V03 - čistící sada skládající se z čistící záchodové štětky a držáku

- V07 - elektrický osoušeč rukou, automatické zapnutí při vložená rukou, odnímatelný zásobník na vodu, UV lampa pro hygienické osoušení, příkon 
1,450 W, IP31, ohřev vzduchu 350 W lze vypnout, průtok vzduchu 187 m3/h, materiál odolný ABS plast bílý, rozměry cca 296 x 566 x 177 mm (š x v x hl) – osoušeče budou umístěny v místnostech

- V10 - odpadkový koš otevřený

- V11 - zrcadlo sklopné s rámečkem nerez, rozměr 400 x 600 mm (š x v), (spodní hrana ve výši max. 900 mm nad podlahou)

V01		         V07			V11

Vybavení WC – zakreselno na výkrese č. D.1.4.b).05

- V01 - zásobník na tekuté mýdlo, bezdotykový, objem nádobky 1000 ml, zásobník na baterie, materiál plast ABS-odolný vůči mechanickému poškození, plast zdravotně nezávadný, povrchová úprava stříbrně metalická

- V02 - zásobník pro toaletní papír, materiál plast ABS-odolný vůči mechanickému poškození, plast zdravotně nezávadný, povrchová úprava stříbrně metalická

- V03 - čistící sada skládající se z čistící záchodové štětky a držáku

- V04 – zásobník hygienických sáčků, plastový, povrchová úprava chrom

- V05 - odpadkový koš nášlapný, hranatý, objem 5L, s vyjímatelnou nádobkou, tiché dovírání, materiál nerez ocel a plast, povrchová úprava broušená nerez

- V06 - háček na oděvy jednoduchý, materiál pochromovaná mosaz

- V07 - elektrický osoušeč rukou, automatické zapnutí při vložená rukou, odnímatelný zásobník na vodu, UV lampa pro hygienické osoušení, příkon 
1,450 W, IP31, ohřev vzduchu 350 W lze vypnout, průtok vzduchu 187 m3/h, materiál odolný ABS plast bílý, rozměry cca 296 x 566 x 177 mm (š x v x hl) – osoušeče budou umístěny v místnostech 120, 126-1, 127-1

- V08 - zásobník na papírové ručníky skládané, materiál plast ABS-odolný vůči mechanickému poškození, plast zdravotně nezávadný, povrchová úprava stříbrně metalická

- V09 - zrcadlo rozměry 400 x 600 mm (š x v), bez rámečku, instalace nad umyvadlo

V01			   V02			  V04			  V05

V06		  	  V07			     V08

Montážní prvky

Montážní prvek se splachovací nádržkou pro WC

- stavební výška 1120 mm

- pro konstrukce prováděny suchým procesem, montáž do předstěnových instalací

- kompletní sestava obsahuje: splachovací nádržku s ovládáním zepředu, samonosný montážní rám s nanesenou práškovou barvou, podpěry pozinkované, upevňovací materiál, montážní příslušenství

- splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosení, pro dvě možnosti splachování, nárazuvzdorný plast, nádržka o objemu 10L, napouštěcí ventil s nízkou hlučností

Montážní prvek se splachovací nádržkou pro WC invalida

- stavební výška 1120 mm

- pro konstrukce prováděny suchým procesem, montáž do předstěnových instalací, konstrukce s možností upevnění podpěr, konstrukce určená pro závěs WC s velkým vyložením

- kompletní sestava obsahuje: splachovací nádržku s ovládáním zepředu, samonosný montážní rám s nanesenou práškovou barvou, podpěry pozinkované, upevňovací materiál, montážní příslušenství

- splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosení, pro dvě možnosti splachování, nárazuvzdorný plast, nádržka o objemu 10L, napouštěcí ventil s nízkou hlučností

Montážní prvek pro výlevku

- stavební výška 1750 mm

- pro konstrukce prováděny suchým procesem, montáž do předstěnových instalací

- kompletní sestava obsahuje: splachovací nádržku s ovládáním zepředu, samonosný montážní rám s nanesenou práškovou barvou, podpěry pozinkované, upevňovací materiál, montážní příslušenství

- splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosení, pro dvě možnosti splachování, nárazuvzdorný plast, napouštěcí ventil s nízkou hlučností, výškově a hloubkově nastavitelná deska pro připojení armatur a připojovací koleno

Zdravotechnické rozvody

Vnitřní rozvod vody

- plastové systémy PPR (plastové potrubí z polypropylenu)

- tlaková řada PN 20

- požární klasifikace – třída C3

Izolace potrubí vody a kanalizace

- návlekové trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu

- pro rozvod vody návlekové trubice tl. dle DN

Vnitřní kanalizace

- plastové systémy – HT a KG systém

- materiál – polypropylén, tepelná roztažnost trubek 0,09 mm/mK