PD NA REKONSTRUKCI 2.NP PAVILONU A4

BUDOVY Č.P. 2379 NA UL. ŽIŽKOVA

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Dle vyhlášky č. 131/2024 Sb.

Objednatel:		Statutární město Karviná

Se sídlem:		Fryštátská 72/1, 733 23 Karviná

Zhotovitel:		ATRIS, s.r.o.

Místo podnikání: 		Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Stavební parcela:	parc. č. 1793/78, k.ú. Karviná-město

D.1.1.1	POŽADAVKY NA OBJEKT A JEHO STAVEBNÍ KONSTRUKCE

- Popis výchozích podkladů, popis nepodstatných odchylek proti předchozímu stupni dokumentace

- Původní dokumentace z roku 1990, název „Poliklinika s lékárnou Karviná-Hranice“, stavební část

- Pasport z roku 2022, název „Pasport budovy č.p. 2379 ul. Žižkova v Karviné-Mizerově“, stavební část

- Požadavky investora

- Seznam použitých podkladů pro zpracování, referenční materiály, výpis použitých právních předpisů a norem včetně data vydání

Byly použity původní dokumentace, seznam viz výše.

Použité právní předpisy:

Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, účinnost od 1.4.2012

Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posouzení vlastnosti odpadů, účinnost od 27.1.2021

Zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, účinnost od 1.1.2021

Použité normy:

ČSN 73 0525 Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Všeobecné zásady, účinnost od 1.3.1998

ČSN 73 0527 Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Prostory pro kulturní účely – Prostory ve školách – Prostory pro veřejné účely, účinnost od 1.9.2023

ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků – Požadavky, účinnost od 1.1.2021

- Členění objektů podle zatřídění, jejich základní skladby, propojení a značení

Projekt je řešen jako celek. Není členěn do jednotlivých stavebních objektů.

- Požadavky na stavbu nebo funkci zařízení – účel, funkční náplň, popis a základní parametry

Stávají stavba je určena jako zdravotnické zařízení – poliklinika. Skládá se z několika propojených pavilonů. Pavilony jsou skeletové, nosné obvodové zdivo sendvičové, zděné. Stropní konstrukce je z monolitické železobetonové desky.

- Požadavky na architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a konstrukční řešení

Stavba je stávající, nebude zasahováno do vnějšího vzhledu.

- Požadavky na výkon a výstup stavby, objektu nebo zařízení, parametry: kapacitní údaje, základní technické a výkonové parametry

Základní parametry zůstávají stejné. Nedochází k navyšování kapacitních údajů ani jiných parametrů.

- Klimatické podmínky pro staveniště a stavby – zejména výpočtové parametry venkovního vzduchu

Dočasné staveniště bude zřízeno uvnitř objektu, především v 2.NP pavilonu A4.

- Bilance stavby nebo zařízení

Bilance stavby zůstávají stávající.

- Požadavky na stavební fyziku

# Tepelná technika

Není předmětem PD.

# Osvětlení, oslunění

# Viz samostatná část PD – silnoproud.

Akustika, hluk, vibrace

Akustika: V rámci projektu bude provedena instalace nových podhledových a SDK konstrukcí zvyšující zvukovou neprůzvučnost a zajištění správné doby dozvuku v místnosti.

Hluk: v průběhu výstavby lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze stavebních strojů. Tyto činnosti jsou prováděny výhradně v denní době (od 06,00 hod do 22,00 hodin). Významnější zatížení území stavební činností, neovlivní téměř vůbec hlučnost v chráněných zónách obce, kromě dopravy stavebního materiálu vedoucí přes obec. Vzhledem ke krátkým termínům výstavby nebude tento zdroj hluku pro posuzované území významným negativním jevem.

Vibrace: stavební stroje jsou velmi často zdrojem vibrací, kterým je vystavena především obsluha stroje a nejbližší okolí stroje, případně okolí dopravních tras. Vibrace z těchto zdrojů jsou utlumeny v podloží do vzdálenosti nejvýše několika metrů od místa jejich působení. V žádném případě nemůže dojít k ohrožení nejbližšího okolí staveniště.

- Požadavky na efektivní hospodaření s energiemi

Není předmětem této PD.

- Provozní režim stavby nebo zařízení – trvalý, občasný, nepřerušovaný

Stavba polikliniky je v režimu občasný. Jednotlivé ambulance (ordinace) mají různé ordinační hodiny.

- Návrhová životnost stavby, rozhodujících konstrukcí a technologií, požadavky na kontroly a údržbu stavby ovlivňující její životnost, údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení

Nové konstrukce jsou navrženy tak, aby nebyla ovlivněna životnost stávajících konstrukcí.

- Požadavky na netradiční technologické postupy a zvláštní požadavky na provedení a jakost navržených konstrukcí

V projektu nejsou navrženy netradiční technologie. Nejsou zvláštní požadavky na provádění stavby. Při výstavbě bude použito běžných výrobků a materiálů, které budou doloženy atesty o nezávadnosti pro zdraví i pro životní prostředí.

- Požadavky ochrany životního prostředí

Není dotčeno ochranné území Natura 2000. Vlastní realizace stavby neklade žádné mimořádné nároky na ochranu životního prostředí.

- Požadavky závazných stanovisek dotčených orgánů, limity stanovené pro místo a provoz

Navržené stavební úpravy nevyžadují vydání závazných stanovisek dotčených orgánů.

- Požadavky na řešení přístupnosti objektu, se specifikací části objektu, které podléhají požadavkům přístupnosti, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu objektu na okolí

Stavba je veřejně přístupná s přilehlé zpevněné plochy. Vstup do pavilonu A4 je přes vstupní pavilon A1. Je možné vystoupat schodištěm nebo výtahem, který se nachází v pavilonu A1. Stavba je přizpůsobena hendikepovaným osobám.

- Stanovení hodnot geometrických a kvalitativních vlastností stavebních prvků a konstrukcí a stavebních výrobků

Při výstavbě bude použito běžných výrobků a materiálů, které budou doloženy atesty o nezávadnosti pro zdraví i pro životní prostředí.

- Změny a úpravy stavby, bourání, dekonstrukce, demontáž: dopady na okolí, preventivní a ochranná opatření při nakládání s azbestem a dalšími nebezpečnými odpady a látkami, odhad využitelných materiálů apod.

Bourací práce jsou zakresleny ve výkresové části dokumentace.

Odvoz odpadů ze stavební činnosti bude zajišťovat dodavatel stavby v rámci vlastní stavební činnosti v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech. Stavební a demoliční odpady neklasifikované jako nebezpečný odpad (s výjimkou v přírodě se vyskytující materiál) vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, v souladu s hierarchií nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Na stavbě je omezen vznik odpadů v souvislosti s EU Construction and Demolition Waste Management Protocol a berou se do úvahy nejlepší dostupné techniky sloužící odstranění nebezpečného odpadu a znovu využití materiálů. Dříve zmíněné je v souladu s odpadovou legislativou zejména zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a navazujícími právními předpisy. Vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 8/2021 Sb., katalogem odpadů.

Kategorizace odpadů: během stavby budou vznikat odpady, které lze zařadit dle katalogu odpadů vyhlášky č. 8/2021 Sb. do následujících kategorií:

Katal. číslo	druh odpadu								množství

17 01 07	směsi nebo frakce bet., cihel, ker. výr.neuved pod č. 17 01 06		4,0 t		17 02 01	dřevo									0,1 t		17 02 03	plasty									0,1t		17 04 05	železo anebo ocel							0,5 t		17 06 04	izolační materiály neuvedené 						0,1 t		17 09 04	směsné stavební a demoliční odpady 					2,0 t		15 01 01	papírové a lepenkové obaly						0,5t		15 01 02	plastové obaly								0,1t		08 01 11	odp. barvy a laky obsahující org. rozpouštědla				0,1t

- Vnější prostředí a zdroje (vstupy) pro objekt

Stavba neleží v záplavovém území, není v území chráněném podle jiných právních předpisů.

- Požadavky na ochranu proti hluku a vibracím z provozu stavby nebo zařízení

Hluk: v průběhu výstavby lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze stavebních strojů. Tyto činnosti jsou prováděny výhradně v denní době (od 06,00 hod do 22,00 hodin). Významnější zatížení území stavební činností, neovlivní téměř vůbec hlučnost v chráněných zónách obce, kromě dopravy stavebního materiálu vedoucí přes obec. Vzhledem ke krátkým termínům výstavby nebude tento zdroj hluku pro posuzované území významným negativním jevem.

Vibrace: stavební stroje jsou velmi často zdrojem vibrací, kterým je vystavena především obsluha stroje a nejbližší okolí stroje, případně okolí dopravních tras. Vibrace z těchto zdrojů jsou utlumeny v podloží do vzdálenosti nejvýše několika metrů od místa jejich působení. V žádném případě nemůže dojít k ohrožení nejbližšího okolí staveniště.

- Požadavky požárně bezpečnostního řešení

Řešeno v samostatné části PD.

- Požadavky na výrobky

Při výstavbě bude použito běžných výrobků a materiálů, které budou doloženy atesty o nezávadnosti pro zdraví i pro životní prostředí.

D.1.1.2	ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ NA OBJEKT A JEHO STAVEBNÍ KONSTRUKCE

- Objekt stavby – objektová soustava, značení, návaznost a propojení

Projekt je řešen jako celek. Není členěn do jednotlivých stavebních objektů.

- Celková provozní řešení stavby, technologie provozy nebo výroby: dispoziční řešení, technické a bezpečnostní parametry – popis a výpočet

Vstup do pavilonu A4 je přes vstupní pavilon A1. Je možné vystoupat schodištěm nebo výtahem, který se nachází v pavilonu A1. Stavba je přizpůsobena hendikepovaným osobám. Jednotlivé ordinace v 2.NP pavilonu A4 jsou přístupné z jednotlivých čekáren.

- Popis architektonického, výtvarného, materiálového, stavebně technického, konstrukčního a technologického řešení a příslušné parametry stavby nebo objektu

Projekt řeší úpravu určených místnosti ve stávajícím objektu polikliniky v Karviné, pavilon A4, 2.NP. Nové využití místností je stejného charakteru jako předcházejí, tedy ambulance (ordinace).

- Provozně bezpečnostní řešení stavby nebo zařízení včetně řešení ochrany obyvatelstva

Provozně bezpečnostní řešení stavby je stávající.

- Řešení požadavků přístupnosti stavby: popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, vstup do objektu, vertikální a horizontální pohyb, hygienická zařízení a šatny, informační, orientační, komunikační a přístupové systémy, únikové cesty a popřípadě popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závazných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů

Vstup do pavilonu A4 je přes vstupní pavilon A1. Je možné vystoupat schodištěm nebo výtahem, který se nachází v pavilonu A1. Stavba je přizpůsobena hendikepovaným osobám. Jednotlivé ordinace v 2.NP pavilonu A4 jsou přístupné z jednotlivých čekáren. Hygienické zařízení pro pacienty i pro zaměstnance, 
se nachází v pavilonu A1, hned vedle vstupu do pavilonu A4, vždy na každém podlaží. Na tomto podlaží pavilonu A4 je nově umístěno jedno WC pro pacienty a jedno WC určeno pro zaměstnance ordinací. Pro všechny ordinace v tomto podlaží je navržena společná šatna (kterou mohou i nemusí jednotlivé ordinace využívat), dále je zde navržena denní místnost pro zaměstnance.

- Zemní práce – výkopy jam a rýh, popis a řešení

Zemní práce nebudou prováděny.

- Zajištění výkopů

Výkopy nebudou prováděny.

- Založení stavby – návrh, výpočet a popis, se zapracováním výsledků průzkumu základových poměrů

Založení stavby je stávající, nové nebude prováděno.

- Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby – popis stavby po konstrukčních částech stavby, včetně požadavků na kvalitu a provedení, svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, schodiště, střecha, příčky, výplně otvorů, obvodový plášť, střešní plášť, podlahy, izolace, povrchové úpravy apod.

V novém stavu vznikne pět samostatných ambulancí lékařů se sestrou.

Svislé konstrukce

### Nové příčky jednotlivých místností budou provedeny jako zděné z pórobetonového zdiva tl. 150 nebo 100mm. Instalační předstěny budou provedeny z SDK konstrukce. Veškeré tyto konstrukce budou prováděny na systémový rošt pro SDK konstrukce. V místech, kde dojde k instalaci umyvadel, bude systémový rošt posílen (zhuštěn).

Vodorovné konstrukce

Nebude zasahováno do stávajících stropních konstrukcí.

### Úpravy povrchů vnitřních

Místnosti budou oškrábány. Bude provedeno celkové oklepání omítek stávajících stěn, následně bude provedena v celém rozsahu penetrace, přetmelovací vrstva s výztužnou tkaninou a bude provedena finální vrstva omítky. Po dokončení veškerých stavebních prací bude provedena výmalba dotčených místností v určitém rozsahu – barva bílá.

U umyvadel a v hygienických místnostech bude proveden keramický obklad do výšky dveří 2,02 m nad podlahu, velikosti dlaždice 600 x 600 mm. Obklad bude proveden na SDK předstěnu nebo podkladní omítku. V mokrých prostorách doplněnou o hydroizolační stěrku včetně systémových koutových pásek.

### Podhledy

V rámci stavebních úprav bude ve všech místnostech proveden nový podhled. V rámci podhledové konstrukce bude provedeno osazení nových svítidel.

V ordinacích bude instalován minerální kazetový podhled, omyvatelný (označení POD01). V hygienických místnostech jsou navrženy klasické plné podhledy tl. 12,5 mm (označení POD03). Veškeré umístění jednotlivých druhu podhledů a světlá výška umístění podhledů je popsána na výkrese. Stropní podhledové systémy budou namontovány dle instalačních manuálů a doporučení výrobce.

### Podlahy

V určených místnostech 2.NP pavilonu A4 bude provedeno nové souvrství podlahy, celková tl. max. 100 mm. Nové souvrství podlah bude provedeno v nezbytně nutném rozsahu, předpoklad 40%. V ordinacích, chodbách a čekárnách bude provedena nová nášlapná vrstva – vinyl. V hygienických prostorách, technické místnosti bude provedena nová nášlapná vrstva – keramická dlažba.

Výplně otvorů

Jednotlivé dveře z chodby do místností budou provedeny jako plné s polodrážkou, bez prahu s ocelovou zárubní, barva světle šedá. Do místností, které nejsou předmětem stavebních úprav budou pouze vyměněny dveřní křídla za nová stejného vzhledu s požární odolností, viz PBŘ, stávající ocelová zárubeň bude obroušena a natřena barvou světle šedá RAL 7035. Dojde k výměně dveří na únikové schodiště s požární odolností, viz PBŘ.

Dveře z čekáren a chodeb do jednotlivých ordinací, sesteren musí splňovat požadavky na neprůzvučnost dveří vyplývající z normy ČSN 73 0532. Tedy budou splněny zvukově izolační požadavky vyjádřené váženou neprůzvučností Rw = 27 dB.

U stávajících oken jsou instalovány nové parapetní desky, které nesmí být poškozeny stavebními pracemi, tudíž musí být dostatečně zabezpečeny proti poškození v průběhu stavebních prací.

Zámečnické konstrukce

Budou provedeny práce spojené se zpětným osazením otopných těles, vč. odvzdušnění systému a bude proveden dvojnásobný nátěr tělesa – odstín bílá. U otopných těles se nachází IRC regulace, které nesmí být poškozeny stavebními pracemi, tudíž dojde k jejich demontáži, uschování a následně ke zpětné montáži. Nově dojde k obroušení a nátěru dvířek elektro skříní v barvě světle šedá. Je nutné tyto dvířka nově označit potřebnými cedulkami.

Malby a nátěry

Malíř provede práce spočívající ve vymalování dotčených místností bílou barvou.

- Řešení netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí

V projektu nejsou navrženy netradiční technologie. Nejsou zvláštní požadavky na provádění stavby. Při výstavbě bude použito běžných výrobků a materiálů, které budou doloženy atesty o nezávadnosti pro zdraví i pro životní prostředí.

- V případě bouracích prací – návrh bourání a zajištění stavby – statické posouzení a posouzení stability, postup prací, případně technické podmínky bourání, opatření při nakládání s azbestem, nebezpečnými odpady a látkami, dekonstrukce, demontáž, selektivní třídění odpadů k dalšímu využití apod.

V rámci bouracích prací bude odstraněno souvrství podlah v určených místnostech pavilonu A4, 2.NP, pouze v nezbytně nutném rozsahu, předpoklad 40%.

Jedná se o tuto skladbu podlahy (celková tl. 100 mm) – označení PVC:

PVC podlahová krytina tl. 2 mm

Lepidlo tl.3 mm

Cementová malta 25 mm

Betonová mazanina 49 mm

Lepenka A400SH tl. 1 mm

2XFibrex tl. 20 mm

Jedná se o tuto skladbu podlahy (celková tl. 100 mm) – označení KER.DLAŽBA:

Keramická dlaždice tl. 8 mm

Cementová malta 15 mm

Betonová mazanina 56 mm

Lepenka A400SH tl. 1 mm

2XFibrex tl. 20 mm

Jednotlivé skladby byly převzaty z původní projektové dokumentace „Poliklinika s lékárnou 
Karviná-Hranice“ z roku 1990. Skladby podlah se mohou od skutečného stavu drobně lišit.

Dále budou odstraněny veškeré obklady stěn v určených místnostech, taktéž podhledy a určené VZT potrubí (viz část vzduchotechnika). Všechny bourací práce jsou zaznačeny ve výkresech bouracích prací.

- Při změnách stavby – popis stávajícího stavu stavby, dopady změn na stavební konstrukce, prostředí

Dotčené místnosti stavebními pracemi byly určeny k užívání zdravotnického zaměření (ordinace, vyšetřovna). V novém stavu zůstává užívání stejné. Bude se zde nacházet pět ambulancí jednotlivých lékařů.

- Konstrukční systém stavby nebo konstrukce – popis, aplikace průzkumu stávajícího nosného systému stavby při návrhu změny stavby

Průzkumy nebyly prováděny. Stávající konstrukční systém stavby je skeletový, obvodové stěny jsou sendvičové zděné. Stropní konstrukce je provedena jako monolitická ŽB deska.

- Popis řešení stavební fyziky

Osvětlení a oslunění jednotlivých místností je řešeno samostatně v části D.1.2.5. TPS-Silnoproud.

Stropní podhledové systémy byly zvoleny v souladu s předpisem normy ČSN 73 0525 a ČSN 73 0527. Návrh byl proveden tak, aby byly zajištěny dobré akustické parametry a prostory co nejlépe vyhovovaly z hlediska prostorové akustiky.

- Průkaz splnění limitů ve vztahu k technické infrastruktuře – popis a technické podmínky

Technická infrastruktura je stávající.

- Popis řešení hygienických požadavků a ochrany proti hluku a vibracím během provozu

Během provozu ambulancí nebude vznikat hluk ani vibrace. Ambulance jsou navrženy tak, aby vyhovovaly určeným hygienickým požadavkům.

- Popis řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, zejména před povodněmi, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky – vliv poddolování, plyny

Ochrana stavba před jednotlivými účinky vnějšího prostředí je řešena stávajícím způsobem.

- Popis řešení požadavků požární ochrany ve vztahu k dokumentaci požárně bezpečnostního řešení

Řešeno v samostatné části PD.

- Řešení koordinace souběhu profesí

Jednotlivé profese budou probíhat současně.

- Ostatní výpočty

Jednotlivé výpočty profesí jsou součástí jejich dokumentace.

- Kontroly při realizaci a kontroly zakrývaných konstrukcí, kontrolní měření a zkoušky nad rámec povinných kontrol podle technologických předpisů a norem

Nejsou navrženy speciální kontroly, měření a zkoušky.

- Stanovení návrhové životnosti stavby, konstrukcí, zařízení, požadavky na kontroly a údržbu stavby ovlivňující její životnost, řešení požadavků na jakost výrobků a zpracování

Nové konstrukce jsou navrženy tak, aby nebyla ovlivněna životnost stávajících konstrukcí.

- Specifikace výrobků a jejich požadovaných charakteristik včetně výrobků zajišťujících přístupnost a bezbariérové užívání

Vnitřní malba

Vysoce paropropustný, jednosložkový, minerální nátěr pro povrchovou úpravu stěn a stropů v interiéru. Se sníženým obsahem emisních látek, bez obsahu konzervačních činidel.

-Hustota                                                                                     1,4kg/dm3

-Klasifikace podle lesku                                                           matný

-Kontrastní poměr (kryvost)                                              	třída 1 při 4 m2/l

-Odolnost proti oděru za mokra                                            třída 3

-Max. zrnitost                                                                            jemný

-Ekvivalentní difúzní tloušťka vzduchové vrstvy sd                    0,01m

Keramický obklad

-Tl. obkladu	8 – 10,0 mm

-Povrch	barva světle šedá

-Jakost	1. jakost

-Nasákavost	E>10%

-Rozměr rektifikovaný	600x600 mm

Keramická dlažba

-Tl. dlažby	min.  10,0 mm

-Povrch	barva betonově šedá

-Jakost	1. jakost

-Nasákavost	E<0,5% GLA

-Protiskluznost		R10

-Otěruvzdornost	4

-Rozměr rektifikovaný	600x600 mm

Samonivelační stěrka, potěr

-Na bázi cementů, jemnozrnných plniv a speciálních přísad

-Vysoká roztékavost a samonivelační schopnost

-Použití v interiéru

-Pevnost v tlaku	min. 30 MPa

-Pevnost v tahu a ohybu	min. 7 MPa

-Tloušťka 	2-30 mm

-Reakce na oheň		A1

Hydroizolační stěrka

-Jednosložková izolační hmota pro bezespáré hydroizolace proti netlakové vodě v interiéru na bázi vodní polyakrylátové dizperze

-Počáteční tahová přídržnou			min. 0,5 MPa

-Tahová přídržnou po kontaktu s vodou			min. 0,5 MPa

-Tahová přídržnou po tepelném stárnutí			min. 0,5 MPa

-Vodotěsnost 			žádný průnik

-Schopnost přemístění trhliny			min. 0,75 mm

-Tahová přídržnou po cyklickém zmrazování – rozmrazování	min. 0,5 N/mm2

Flexibilní lepící tmel

Technické parametry flexibilní rychletuhnoucí malty.

-Třída	C2 FT S1 dle ČSN EN 12004

-Doba zpracovatelnosti	cca 30 minut

-Otevřený čas	20 minut

-Možnost korekce	cca 5 minut

-Pochozí (spárování)	cca za 3 hodiny

-Maximální tloušťka vrstvy		10 mm

-Přídržnost	min. 1 N/mm2

-Potřeba vody		cca 0,2 l/kg

Spárovací hmota

Práškovitá, voděodolná, mrazuvzdorná spárovací hmota pro keramické obklady, mozaiky a dlažby s tloušťkou spáry 1-8 mm, vhodná pro použití v exteriéru i interiéru.

Technické údaje flexibilní spárovací hmoty.

-Třída dle EN 13888	CG 2 W A

-Šířka spáry bez trhlin	1-8 mm

-Spotřeba materiálu	0,5 – 0,9 kg/m2 (podle formátu)

-Doba zpracovatelnosti	cca 2 hodiny

-Potřeba vody	0,3 l/kg suché směsi

-Doba odležení		cca 5 minut

-Pochůznost	po cca 24 hod

Stropní podhledy – označení POD01

Podhledová konstrukce s viditelnými nosnými 24 mm širokými profily v barvě bílé, provedení v souladu s ČSN EN 13964 a technickými předpisy výrobce. Každá deska je vyměnitelná, desky vkládané jednoduše do nosného rastru jsou opatřeny rovnou hranou. Navrženy jsou podhledové desky z minerální vlny, jílu a škrobu neobsahující formaldehyd ani podobné látky, použité pro vnitřní prostředí. Povrchová úprava opatřena nástřikem barvou s povrchem kašírovaným netkanou textilií s antibakteriální úpravou, omyvatelné.

-Formát podhledové desky (rozměry)                                  600x600x19 mm

-Světelná odrazivost                         	                              88%

-Součinitel zvukové pohltivosti podle EN ISO 11654          αw = 0,95, NRC = 0,95

-Podélná vzduchová neprůzvučnost			Dn,f,w = 28 dB

-Reakce na oheň                                             		A2s1, d0

-Odolnost vlhkosti do 95%, barva bílá podobná RAL 9010

Podlahová krytina vinyl – označení PODL01

Heterogenní zátěžový vinyl s akustickými vlastnostmi, povrchová úprava matný PUR dvojitě vytrvzený laserem a UV záření, konstrukce materiálu neobsahuje žádné látky ze skupiny ftalátů, chemická odolnost, antibakteriální aktivita zabraňuje růstu ≥ 99%, odolnost proti opotřebení třída T

-Celková tloušťka materiálu	                  2,6 mm

-Šířka role                         	                             	 2,0 m

-Třída zátěže						34/42

-Kročejový útlum dle EN ISO 717-2			15dB

-Rozměrová stálost (roztažnost) dle EN ISO 23999	≤ 0,1%

-Součinitel smykového tření dle ČSN 74 4507		µ≥0,6

-Protiskluznost dle DIN 51130				R10

-Reakce na oheň dle EN 13 501				Bft-S1

Ochranný obklad – označení OB3

Hygienický mrazuvzdorný obklad stěn, 100% recyklovatelného materiálu neobsahuje PVC, persistentní bioakumulativní toxiny (PBT), bisfenol A (BPA) ani halogenové nebo bromové zpomalovače hoření Bs1, d0. Odolný proti mrazům, poškrábání a oděru. Snadno se stříhá, tvaruje a nanáší na různé povrchy. K dispozici jsou dvě tloušťky, které vyhovují požadavkům na ochranu. Nepropustný a neporézní povrch, odolný vůči většině skvrn nebo chemikáliím, možnost barevného řešení (světle modrá).

- Položkový výkaz výměr

Řešeno samostatným položkovým rozpočtem.

Ing. Markéta Ryšková

V Ostravě 06/2025