__________________________

Stavba:		Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ U Studny v Karviné

Místo stavby:		parcela č. 1624/294, ul. Centrum 2290/14, Karviná

k.ú. Karviná - město

Investor:		Statutární město Karviná; IČ: 00297534

Fryštátská 72/1

733 24 Karviná

Stupeň PD:		pro provádění stavby

# POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

# STAVBY

t e ch n i c k á    z p r á v a

(zpracována v souladu s § 41 odstavec 2) vyhl. č.246/2001 Sb.)

Zpracovala: 		Ing. Judita Spasová

(odborná zp.č. Š – OZO – 46/2003)

Ostrava, únor 2017

- Seznam použitých podkladů pro zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby

[1] Vyhláška Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

[2] Vyhláška Ministerstva vnitra č.23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů

[3] ČSN 73 0834: Požární bezpečnost staveb – Změny užívání

[4] ČSN 73 0802: Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

[5] ČSN 73 0810: Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení (srpen 2016)

- ÚDAJE O STAVBĚ, POPIS ÚPRAV

Předmětem tohoto požárně bezpečnostního řešení (dále jen PBŘ) dle předložené projektové dokumentace jsou vnitřní úpravy objektu, spočívající v rekonstrukci odborných učeben. Řešené prostory se nacházejí v 1.NP objektu SO 01 a v části 1.NP objektu SO 02.

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy vnitřních dispozic objektu základní a mateřské školy U Studny v Karviné. Stavební úpravy se týkají části objektu 01 a 02. V objektu 02 budou provedeny vnitřní úpravy výukové kuchyňky, skladu pro potřebu kuchyňky, odborné učebny přírodopisu a kabinetu přírodopisu. V objektu 01 bude ze stávajícího skladu zřízeno bezbariérové wc a v prostoru schodiště bude instalována šikmá schodišťová zdvihací plošina.

V rámci stavebních úprav budou vyměněny nášlapné vrstvy podlah, dveře, zařizovací předměty. Budou instalovány nové SDK zavěšené podhledy s integrovaným osvětlením v prostoru učeben, wc i kabinetu.

Při rekonstrukčních pracích je také kladen důraz na bezbariérové řešení prostor. Vstup do budovy je v současné době již bezbariérově vyřešen a není součástí řešení projektové dokumentace. Všechny dveře do odborných učeben budou v min. šířce 900 mm, bez prahu a budou opatřeny vodorovným madlem. Součástí stavebních úprav je zřízení bezbariérového wc o rozměru min. 1800x2150 mm a jeho vybavení bude v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.

Na schodišti, mezi objekty 01 a 02 bude zřízená šikmá zdvižná plošina pro přepravu osob na vozíku o rozměru 800x1250 mm. Nosnost šikmé zdvihací plošiny bude min. 150 kg. Výškové úrovně jednotlivých navazujících podlah nepřesáhnou výškový rozdíl 20 mm.

Součástí stavebních úprav je návrh nového vnitřního vybavení odborných učeben a souvisejících místností.

V průběhu rekonstrukce nebude zasahováno do nosných stavebních konstrukcí a nedojde ke změně vnějšího vzhledu stavby. Jedná se o objekt nevýrobního charakteru.

Konstrukční systém objektu je i nadále hodnocen jako nehořlavý ve smyslu čl. 7.2.8 ČSN 73 0802. Objekt je požární výšky h = 0 m (jednopodlažní pavilon).

2.1 Stavební úpravy

Bourací práce

Stávající zařizovací předměty a otopná tělesa budou demontovány. Budou demontovány určené dveřní křídla, popřípadě odstraněny dveře včetně zárubní.

Stávající keramické obklady budou odstraněny. Budou odstraněny stávající nášlapné vrstvy podlah v určených místnostech. V místě bezbariérového wc bude vybourána podlaha až na stávající hydroizolaci. Budou vybourány určené příčky a nové dveřní otvory ve stávajících zdech. V objektu 01 bude na chodbě vybourána část podlahy do hloubky možného napojení nového potrubí kanalizace na kanalizaci stávající. Spodní část schodiště včetně podesty bude vybourána, bude ponechán stávající základ schodiště.

Ve stávající kuchyňce pro výuku – místnost č. 01 bude demontována kuchyňská sestava, budou odstraněny keramické obklady a vybourána příčka mezi jídelnou a kuchyní. Bude zde demontováno plynové potrubí vedoucí pod stropem.

Svislé konstrukce

V místnosti wc hadnicap je navržena SDK předstěna tl. 200 mm. SDK předstěna je s jednoduchým opláštěním tl. 12,5 mm s použitím SDK desky do vlhkého prostředí. Budou provedeny dozdívky otvorů ve stávajících stěnách z pórobetonového zdiva dle tloušťky stávajícího zdiva. Zdivo bude provedeno na systémovou maltu a bude prokotveno vodorovnými pásky do zdiva stávajícího.

Schodiště a rampy

Z důvodu napojení wc handicap novým ležatým potrubím na stávající kanalizaci dojde k odbourání části stávajícího schodiště včetně mezipodesty. Nové schodiště bude vylito na stávající základ a bude z monolitického železobetonu včetně části podesty, která bude kotvená pomocí chemické kotvy a ocelových trnů do části stávající. Bude provedena nová nášlapná vrstva z keramické dlažby. Nově bude osazena schodišťová zdvihací plošina pro bezbariérový přístup do druhé části budovy. Plošina bude systémového řešení vynášena na sloupcích kotvených do podlahy. Nášlapné vrstvy všech schodišť budou provedeny s protiskluzným povrchem. První a poslední schod bude barevně odlišen.

Na schodišti, mezi objekty 01 a 02 bude zřízená šikmá zdvižná plošina pro přepravu osob na vozíku o rozměru 800x1250 mm. Nosnost šikmé zdvihací plošiny bude min. 150 kg. Výškové úrovně jednotlivých navazujících podlah nepřesáhnou výškový rozdíl 20 mm.

Úpravy povrchů vnitřních

Provede se vyspravení a vyrovnání stávajících omítek. Nesoudržné části omítek budou oklepány a provede se jejich vyspravení (předpoklad 30%). V místnosti části stávající kuchyňky pro vaření a v místech nového bezbariérového wc bude omítka oklepána v celé ploše. Vnitřní omítky nových stěn budou vápenné štukové s povrchovou úpravou pomocí maleb v barvě bílé nebo dle výběru investora.

Za umyvadlem v odborné učebně bude proveden nový vnitřní obklad - keramický o rozměru 300x300 mm, barva bílá, povrch lesklý. Výška obkladu bude 1500 mm. Keramický obklad stěn bude proveden také na novém bezbariérovém WC. Obklad bude o rozměru 300x300 mm, barva bílá, povrch lesklý. V místech styku dvou různých materiálů (např. cihla-beton), bude provedeno přetmelení s výztužnou síťkou.

Na nové dozdívky bude provedena jádrová hrubá omítka v tl. 20 mm, po vyzrání se provede vrchní bílý štuk. Současně se vyspraví omítka porušená na přilehlých stěnách po výměně dveří včetně zárubní. Omítka se vyspraví v rozsahu cca 300 mm na každou stranu. Provede se výmalba v barvě dle stávající výmalby.

Podhledy

Nové podhledy budou zřízeny v odborných učebnách, kabinetu a na wc. SDK podhledy v prostorech učeben a kabinetu budou provedeny kazetové podhledy, vč. roštu. Podhledy budou tvořeny kazetami 600x600mm  tl. 12,5 mm. Podhledy nebudou provedeny níž než po hrany nadpraží okna (předpokládaná světlá výška je 3150mm). Na wc bude použit SDK podhled do vlhkého prostředí, vč. roštu tl. 12,5 mm.

Podlahy

V dotčených místnostech budou nahrazeny stávající nášlapné vrstvy podlahy. Nové skladby podlah budou uzpůsobeny stavu podkladních vrstev a výšce navazujících stávajících podlahových vrstev, které se nemění. Výškový rozdíl mezi jednotlivými místnostmi bude maximálně 10 mm.

Nové podlahy v bezbariérovém WC budou provedeny z keramické dlažby o rozměru 600 x 600 mm s protiskluzovým povrchem R10 – barva bílá.

V řešených učebnách budou provedeny nové nášlapné vrstvy z PVC alternativně z vinylu. V odborné učebně 1.02 bude stávající podlaha zachována. Bude provedeno její vyčištění, popřípadě lokální vyspravení. Před položením nové PVC nášlapné vrstvy bude provedeno očištění a vypravení podkladu.

V místě odbourání základové desky pro vedení ležatého potrubí kanalizace bude doplněna základová deska, která bude prokotvena ocelovými trny na chemické kotvy do stávající desky.

Výplně otvorů

Dojde k výměně určených dveří včetně zárubní a dveřních křídel dle PD. V případě výměny dveřních křídel do stávajících zárubní budou zárubně obroušeny a nově natřeny. Dveře do odborných učeben budou do stávajících zárubní pro bezbariérové užívání objektu. Šířka hlavního křídla bude 900 mm.

- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Z hlediska požární bezpečnosti staveb jsou stavební úpravy v části objektu základní školy dále řešeny a posuzovány dle norem ČSN 73 0834, ČSN 73 0802 a norem souvisejících. Změnou užívání – stavebními úpravami se nemění počet dětí v objektu.

  - Zařazení ve smyslu ČSN 73 0834, březen 2011

Ke zatřídění bylo přistoupeno pomocí stanovení pn dle ČSN 73 0802 s využitím tab. A.1.

Dle čl. 3.2 a) a čl. 3.3 a) a b)6) ČSN 73 0834 se jedná o změnu staveb skupiny I s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti, nedochází k záměně věcně příslušné ČSN, nedochází ke zvýšení požárního zatížení o více než 15 kg.m-2 ani navýšení počtu osob, dle čl. 3.2.b):

- nedochází ke zvýšení požárního zatížení o více než 15 kg.m-2, charakter užívání objektu se nemění, jedná se i nadále o prostory základní školy

- nedochází k navýšení počtu osob na únikových cestách o více než 20 %

- nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu či neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na únikové cestě

- nedochází k záměně věcně příslušné ČSN, jedná se i nadále o objekt základní školy, hodnoceno dle ČSN 73 0802

- nedochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou nebo přístavbou ani k jiným podstatným změnám objektu

- v objektu nově nevzniknou místnosti větší než 100 m2.

  - Technické požadavky na změny staveb skupiny I

Technické požadavky na změnu staveb skupiny I jsou hodnoceny dle čl. 4 ČSN 73 0834.

ad a)	nebudou měněny stavební konstrukce, resp. jejich prvky, odolnost stavebních konstrukcí nosných a konstrukcí ohraničujících únikové cesty nebude snížena pod původní hodnotu.

ad b) 	nové stavební konstrukce budou instalovány – příčky z pórobetonových tvárnic, SDK podhledy, podlahové krytiny. Třída reakce na oheň stavebních konstrukcí není zvýšena nad původní hodnotu, ani v nich není nově použito hmot třídy reakce na oheň E a F. Posuzovaný objekt je nehořlavého konstrukčního systému.

ad c)	zásah do fasády objektu nebude proveden, nezmění se – nezvýší se šířka ani výška kterékoliv požárně otevřené plochy o více než 10 %. Odstupové vzdálenosti jsou stávající.

ad d)	prostupy rozvodů stěnami – jsou stávající, nové nebudou zřizovány.

ad e)	vzduchotechnické potrubí není a nebude nově zřízeno (ve smyslu ČSN 73 08072).

ad f)	prostupy rozvodů stropy – jsou stávající, nové nebudou zřizovány.

ad g)	únikové cesty jsou stávající, nedochází k jejich prodloužení či zúžení a nevznikají žádné požadavky na jejich úpravu. Stavebními úpravami učeben a WC se nezvyšuje kapacita osob (dětí) v objektu školy. Měněné dveře z učeben nemusí být opatřeny kováním ve smyslu čl. 13.1.1 ČSN 73 0810 – nejedná se o dveře na únikové cestě. Úniková cesta je měřena až od dveří z učeben, v souladu s čl. 9.10.2 ČSN 73 0802.

ad h)	v posuzované části objektu nedojde k výměně, záměně ani k obnově systémů, které by svojí funkcí podmiňovaly provoz objektu, nevznikne žádný požární úsek.

ad i)	v řešené části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry umožňující protipožární zásah. K dispozici je stávající přístupová komunikace, která probíhá k předmětné stavbě. Požadavkům čl. 12.2 a 12.4 ČSN 73 0802 je vyhověno. Uvedenými úpravami nevzniká požadavek na zvýšení (nebo změnu) počtu přenosných hasicích přístrojů v objektu.

  - Elektroinstalace

El. instalace v řešené části objektu bude realizována dle požadavků příslušných platných norem.

Nouzové osvětlení únikových cest z učeben bude zajištěno pomocí bezúdržbových LED svítidel se zálohou chodu min.1 hod. Všechna nouzová svítidla budou vybavená nouzovým modulem.

Ke změně užívání posuzované části do provozu bude doložena příslušná revizní zpráva s vyhovujícím výsledkem.

  - Instalace schodišťové plošiny

Na vnitřním schodišti mezi 1SO 01 a SO 02 bude instalována zdvihací plošina. Minimální rozměry zdvihací plošiny jsou 800x1250 mm.

Jedná se o plošinu s dráhou z uzavřených nerezových trubek. Motorová i bateriová část bude umístěna v samotné plošině, což umožňuje funkci plošiny i při výpadku proudu (funkce záložního zdroje).

Instalace schodišťové sedačky – zdvižné plošiny nemá vliv na stávající únikové cesty, schodiště je šířky 2700 mm. V případě neužívání, je plošina „složena“ u stěny nebo u zábradlí. Vodící kolejnice bude zužovat únikovou cestu max. o 150 mm, schodiště bude nově šířky 2550 mm, což je 4,5 únikového pruhu.

Při případném požáru nebude zdvižná plošiny sloužit k evakuaci.

Plošinu požaduji označit výstražnou tabulkou: „Neslouží k evakuaci osob!“

- ZÁVĚR

Vnitřní úpravy - rekonstrukce odborných učeben a soc. zařízení v objektu základní školy U Studny v Karviné je z hlediska požární bezpečnosti staveb vyhovující.

========================================