__________________________

Stavba:		Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Prameny v Karviné

Místo stavby:		parcela č. 497/97, ul. Prameny 838, Karviná

k.ú. Ráj

Investor:		Statutární město Karviná; IČ: 00297534

Fryštátská 72/1

733 24 Karviná

Stupeň PD:		pro provádění stavby

# POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

# STAVBY

t e ch n i c k á    z p r á v a

(zpracována v souladu s § 41 odstavec 2) vyhl. č.246/2001 Sb.)

Zpracovala: 		Ing. Judita Spasová

(odborná zp.č. Š – OZO – 46/2003)

Ostrava, únor 2017

- Seznam použitých podkladů pro zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby

[1] Vyhláška Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

[2] Vyhláška Ministerstva vnitra č.23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů

[3] ČSN 73 0834: Požární bezpečnost staveb – Změny užívání

[4] ČSN 73 0802: Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

[5] ČSN 73 0810: Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení (srpen 2016)

- ÚDAJE O STAVBĚ, POPIS ÚPRAV

Předmětem tohoto požárně bezpečnostního řešení (dále jen PBŘ) dle předložené projektové dokumentace jsou vnitřní úpravy objektu, spočívající v rekonstrukci odborných učeben. Řešené prostory se nacházejí v 1.NP pavilonu SO 04.

Jedná se o vnitřní úpravy objektu spočívající v rekonstrukci odborné učebny, kabinetu a souvisejících prostor včetně vybudování bezbariérového WC.

V rámci dispozic dochází ke změně odborné učebny, ke které bude nově připojen místnost stávajícího skladu. Budou upraveny stávající sklady na šatny a ze stávajícího WC bude vybudováno nově WC bezbariérové. Provozní řešení zůstává stávající. V rámci úprav se budou měnit dveře na chodbě, oddělující dvě části budovy

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. v platném znění, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Dveře do odborné učebny budou v min. šířce 900 mm, bez prahu. V případě dveří dvoukřídlých bude hlavní průchozí křídlo splňovat min. šířku 900 mm. Všechny prosklené dveře a budou zaskleny od výšky 400 mm nebo budou chráněny proti poškození vozíkem (bezpečnostní sklo). Prosklené dveře budou navíc ve výšce 800 – 1000 a zároveň ve výšce 1400 – 1600 kontrastně označeny pruhem ze čtvercových značek o průměru nejméně 50 mm vzdálených od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí. Dveře do šaten budou v min. šířce 800 mm.

Součástí stavebních úprav je zřízení bezbariérového wc o rozměru 1975 x 2150 mm a jeho vybavení bude v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. Dveře WC kabiny budou otevíravé směrem ven, zámek dveří bude odjistitelný zvenku.

V průběhu rekonstrukce nebude zasahováno do nosných stavebních konstrukcí a nedojde ke změně vnějšího vzhledu stavby. Jedná se o objekt nevýrobního charakteru.

Konstrukční systém objektu je i nadále hodnocen jako nehořlavý ve smyslu čl. 7.2.8 ČSN 73 0802. Objekt je požární výšky h = 0 m (jednopodlažní pavilon).

2.1 Stavební úpravy

Bourací práce

Stávající zařizovací předměty budou odstraněny. Budou demontovány určené dveřní křídla, popřípadě odstraněny dveře včetně zárubní. Na chodbě bude odstraněna skleněná stěna s dveřmi až po úroveň stropu.

Stávající keramické obklady za umyvadlem v učebně, na wc a v úklidové komoře budou odstraněny. Budou odstraněny stávající nášlapné vrstvy podlah v určených místnostech a podklad bude vyčištěn a vyspraven. Budou vybourány určené příčky a nové dveřní otvory ve stávajících zdech. Před vybouráním případně zvětšením stávajícího dveřního otvoru bude osazen do kapsy stávajícího zdiva nový překlad z ocelových I profilů. Následně bude provedeno odbourání spodního zdiva.

Stávající otopná tělesa budou odborně demontována, obroušena a natřena základním a vrchním syntetickým nátěrem

Svislé konstrukce

Nové příčky v místech stávajících skladů, které budou nově oddělovat prostory šaten, budou vyzděny z pórobetonových tvárnic na systémovou maltu a budou tloušťky 100 mm. Dále bude provedeno dozdění otvorů ve stávajících zdech z pórobetonových tvárnic na systémovou maltu v tloušťce dle stávající zdi.

Nad novými prosklenými dveřmi na chodbě bude část dozděna pomocí SDK příček s jednovrstvým opláštěním tl. 50 mm.

Vodorovné konstrukce

Nedojde k zásahu do stávajících vodorovných konstrukcí.

V rámci zvětšení některých dveřních otvorů a nových příček budou osazeny nové vodorovné překlady do nenosného zdiva. Do příček stávajících bude osazen překlad z ocelového profilu I100, který bude uložen do kapes ve stávajícím zdivu min. 150 mm na každou stranu od dveřního otvoru. V nových příčkách z pórobetonového zdiva budou použity systémové překlady dle tloušťky stěny

Úpravy povrchů vnitřních

Provede se vyspravení a vyrovnání stávajících omítek. Nesoudržné části omítek budou oklepány a provede se jejich vyspravení (předpoklad 30%). V místnostech bezbariérového wc a úklidové komory bude omítky oklepány v celé ploše.

Vnitřní omítky nových stěn budou vápenné štukové s povrchovou úpravou pomocí maleb v barvě bílé nebo dle výběru investora.

Za umyvadlem v odborné učebně bude proveden nový vnitřní obklad - keramický o rozměru 300x300 mm, barva bílá, povrch lesklý. Výška obkladu bude 1500 mm. Keramický obklad stěn bude proveden také na novém bezbariérovém WC a v úklidové komoře. Obklad bude o rozměru 300x300 mm, barva bílá, povrch lesklý. V místech styku dvou různých materiálů (např. cihla-beton), bude provedeno přetmelení s výztužnou síťkou.

Na nové dozdívky bude provedena jádrová hrubá omítka v tl. 20 mm, po vyzrání se provede vrchní bílý štuk. Současně se vyspraví omítka porušená na přilehlých stěnách po výměně dveří včetně zárubní. Omítka se vyspraví v rozsahu cca 300 mm na každou stranu. Provede se výmalba v barvě dle stávající výmalby

Podhledy

Nové podhledy budou zřízeny v šatnách, na bezbariérovém wc a v úklidové komoře.

V šatnách budou provedeny SDK podhledy, vč. roštu a SDK desek tl. 12,5 mm s integrovaným osvětlením. V hygienickém zázemí a úklidové komoře bude použit SDK podhled do vlhkého prostředí, vč. roštu tl. 12,5 mm.

Podlahy

V dotčených místnostech budou nahrazeny stávající nášlapné vrstvy podlahy, popřípadě budou vybourány podlahy na úroveň stávající hydroizolace (dle. Výkresové dokumentace). Nové skladby podlah budou uzpůsobeny stavu podkladních vrstev a výšce navazujících stávajících podlahových vrstev, které se nemění. Výškový rozdíl mezi jednotlivými místnostmi bude maximálně 10 mm.

Nové podlahy v bezbariérovém WC a úklidové komoře budou provedeny z keramické dlažby o rozměru 300 x 300 mm s protiskluzovým povrchem R10 – barva bílá.

V řešených učebnách budou provedeny nové nášlapné vrstvy z PVC alternativně z vinylu. Před položením nové PVC nášlapné vrstvy bude provedeno očištění a vypravení podkladu.

Výplně otvorů

Dojde k výměně určených dveří včetně zárubní a dveřních křídel dle PD. V případě výměny dveřních křídel do stávajících zárubní budou zárubně obroušeny a nově natřeny. Nové prosklené dveře v chodbě budou provedeny jako hliníkové s bezpečnostním zasklením. Dveře do odborné učebny a skladu budou do stávajících zárubní s novým poměrem křídel pro bezbariérové užívání objektu. Šířka hlavního křídla bude 900 mm

- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Z hlediska požární bezpečnosti staveb jsou stavební úpravy v části objektu základní školy dále řešeny a posuzovány dle norem ČSN 73 0834, ČSN 73 0802 a norem souvisejících. Změnou užívání – stavebními úpravami se nemění počet dětí v objektu.

  - Zařazení ve smyslu ČSN 73 0834, březen 2011

Ke zatřídění bylo přistoupeno pomocí stanovení pn dle ČSN 73 0802 s využitím tab. A.1.

Dle čl. 3.2 a) a čl. 3.3 a) a b)6) ČSN 73 0834 se jedná o změnu staveb skupiny I s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti, nedochází k záměně věcně příslušné ČSN, nedochází ke zvýšení požárního zatížení o více než 15 kg.m-2 ani navýšení počtu osob, dle čl. 3.2.b):

- Pro sklad vybavení základní školy je součin

pn . an. c = 75 . 1,0 .1 = 75 kg.m-2, dle pol. 2.6 tabulky A.1 ČSN 73 0802

- Pro šatnu žáků školy dle tab. A.1 pol. 2.7 výše uvedené ČSN je součin

pn . an. c = 75 . 1,1 .1 = 82,5 kg.m-2

- nedochází ke zvýšení požárního zatížení o více než 15 kg.m-2, charakter užívání objektu se nemění, jedná se i nadále o prostory základní školy

- nedochází k navýšení počtu osob na únikových cestách o více než 20 %

- nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu či neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na únikové cestě

- nedochází k záměně věcně příslušné ČSN, jedná se i nadále o objekt základní školy, hodnoceno dle ČSN 73 0802

- nedochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou nebo přístavbou ani k jiným podstatným změnám objektu

- v objektu nově nevzniknou místnosti větší než 100 m2.

  - Technické požadavky na změny staveb skupiny I

Technické požadavky na změnu staveb skupiny I jsou hodnoceny dle čl. 4 ČSN 73 0834.

ad a)	nebudou měněny stavební konstrukce, resp. jejich prvky, odolnost stavebních konstrukcí nosných a konstrukcí ohraničujících únikové cesty nebude snížena pod původní hodnotu.

ad b) 	nové stavební konstrukce budou instalovány – příčky z pórobetonových tvárnic, SDK podhledy, podlahové krytiny. Třída reakce na oheň stavebních konstrukcí není zvýšena nad původní hodnotu, ani v nich není nově použito hmot třídy reakce na oheň E a F. Posuzovaný objekt je nehořlavého konstrukčního systému.

ad c)	zásah do fasády objektu nebude proveden, nezmění se – nezvýší se šířka ani výška kterékoliv požárně otevřené plochy o více než 10 %. Odstupové vzdálenosti jsou stávající.

ad d)	prostupy rozvodů stěnami – jsou stávající, nové nebudou zřizovány.

ad e)	vzduchotechnické potrubí není a nebude nově zřízeno (ve smyslu ČSN 73 08072).

ad f)	prostupy rozvodů stropy – jsou stávající, nové nebudou zřizovány.

ad g)	únikové cesty jsou stávající, nedochází k jejich prodloužení či zúžení a nevznikají žádné požadavky na jejich úpravu. Stavebními úpravami učeben a WC se nezvyšuje kapacita osob (dětí) v objektu školy. Měněné dveře z učeben (dílny) nemusí být opatřeny kováním ve smyslu čl. 13.1.1 ČSN 73 0810 – nejedná se o dveře na únikové cestě. Úniková cesta je měřena až od dveří z učeben, v souladu s čl. 9.10.2 ČSN 73 0802.

ad h)	v posuzované části objektu nedojde k výměně, záměně ani k obnově systémů, které by svojí funkcí podmiňovaly provoz objektu, nevznikne žádný požární úsek.

ad i)	v řešené části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry umožňující protipožární zásah. K dispozici je stávající přístupová komunikace, která probíhá k předmětné stavbě. Požadavkům čl. 12.2 a 12.4 ČSN 73 0802 je vyhověno. Uvedenými úpravami nevzniká požadavek na zvýšení (nebo změnu) počtu přenosných hasicích přístrojů v objektu.

  - Elektroinstalace

El. instalace v řešené části objektu bude realizována dle požadavků příslušných platných norem.

Nouzové osvětlení únikových cest z učeben bude zajištěno pomocí bezúdržbových LED svítidel se zálohou chodu min.1 hod. Všechna nouzová svítidla budou vybavená nouzovým modulem.

Ke změně užívání posuzované části do provozu bude doložena příslušná revizní zpráva s vyhovujícím výsledkem.

- ZÁVĚR

Vnitřní úpravy - rekonstrukce odborných učeben a soc. zařízení v objektu základní školy Prameny v Karviné je z hlediska požární bezpečnosti staveb vyhovující.

========================================