TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Identifikační údaje.

Místo:		Město Karviná

Stavba:		VÝSTAVBA PARKOVACÍ PLOCHY

NA UL. ČAJKOVSKÉHO V KARVINÉ - MIZEROVĚ (ZUŠ)

Investor:		Statutární Město Karviná, Fryštátská 72/1, 33 24 Karviná-Fryštát

Stupeň:              	DPS (dokumentace provedení stavby)

Projektant elektro:	Petr Kubala, autorizovaný technik ČKAIT 1101989

kancelář: ul. Ciolkovského 452/25, Karviná 4

Datum:		únor 2019

Počet A4:		7

Základní technické údaje

Napěťová soustava  3/PEN; 400/230V; 50 Hz;  síť TN-C-S

Instalovaný příkon Pi   =  340 W

Soudobost β  = 1

Stupeň dodávky elektrické energie:  3  (dle ČSN 34 1610)

Ochranná opatření před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

Základní ochrana :     	- základní izolace

- kryty a přepážky

Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí):

-  automatickým odpojením od zdroje

-  ochranné uzemnění

-  ochranným pospojováním

Prostředí určení vnějších vlivů z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem je ve smyslu ČSN 33 2000-5-51, ed.3 stanoveno jako nebezpečné. Protokol o určení prostředí je součástí dokumentace.

Podklady projektu:

- Koordinační situace návrhu řešení parkoviště.

- Konzultace s projektantem stavebního řešení parkoviště.

- Světelně technický výpočet osvětlovací soustavy (DSP).

Technické řešení

- Napájení osvětlovací soustavy

Navržená soustava veřejného osvětlení parkoviště nevyžaduje zřizování nových odběrných míst ani nových rozvaděčů. Nově navržené VO bude doplňovat stávající větev VO. Nebude nutné upravovat dimenzi hlavních kabelových tras, ani hlavního jističe před měřením spotřeby v příslušném rozvaděči veřejného osvětlení.

Nově navržená osvětlovací soustava parkoviště bude napájena ze stávajícího zemního kabelového vedení VO ulice Čajkovského. V místě napojení bude na stávající kabel VO napojena odbočná zemní kabelová svorka, prostřednictvím které bude nový přívod osvětlení parkoviště ke stávajícímu zemnímu kabelovému vedení VO připojen.

- Měření spotřeby elektrické energie

Spotřeba elektrické energie bude měřena společně se stávající osvětlovací soustavou, ke které bude v rámci realizace připojena. Stávající RVO zůstává beze změn.

- Osvětlovací soustava

Osvětlovací soustava je navržena ve smyslu ČSN EN 13201-2, třída osvětlenosti S4 (P4), kde vodorovná osvětlenost je stanovena na hodnotu E ≥ 5 lx a Emin. ≥ 1 lx.

Osvětlovací soustava parkoviště je situována po stranách nového parkoviště a je navržena stožárovými svítidly s technologií LED (230V/34W/IP65) osazenými na vetknutých stožárech s nadzemní výškou 6m. Osvětlovací soustava je navržena pomocí výpočtového programu BuildingDesign s charakteristikou požadavků pro výpočet osvětlení parkovišť.

Svítidla budou osazena na stožárech ve výšce 6m s roztečí mezi stožáry 21m (mezi stožáry EL9 a EL10 pak 18,7m). Výpočtový protokol je nedílnou součástí této dokumentace.

Každý stožár bude vybaven stožárovou rozvodnicí, které budou propojeny zemním napájecím kabelem CYKY-J 4x10 průběžným smyčkováním. Ze sekundární svorky pojistky svítidla osazené ve stožárové rozvodnici povede ke svítidlu přívod CYKY-J 3x1,5. Připojení svítidel (pojistky svítidla) je nezbytné připojit střídavě k fázím L1,2,3 tak, aby bylo dosaženo rovnoměrného zatížení napájecího zemního kabelu. Každá stožárová rozvodnice bude z důvodu napájení svítidla LED vybavena přepěťovou ochranou, která je součástí každé stožárové rozvodnice..

Osvětlovací stožáry budou osazeny v betonovém základě (viz. výkres).

- Kabelová vedení a trasy, zemní práce

Pro napájení navržené osvětlovací soustavy nového parkoviště bude zřízena odbočka tvořená kabelem AYKY-J 4x16 / k prvnímu osvětlovacímu stožáru parkoviště (EL1). Od stožárové svorkovnice svítidla EL1 k dalším svítidlům již povede zemní kabel CYKY-J 4x10. V trase mezi připojovacím místem a prvním stožárem EL1 povede kabel protlakem pod komunikací v hloubce min.1m. V hloubce 1m bude uložen rovněž kabel vedený pod parkovací plochou mezi stožáry EL1- EL2 a EL5-EL6. Kabel bude v zemi chráněn dvouplášťovou korugovanou chráničkou HDPE 50 uloženou v pískovém loži ve výkopu s hloubkou 80cm. Ve dně kabelového výkopu bude navíc vytvořena rýha s hloubkou asi10cm a šířce umožňující uložení zemnícího pásku FeZn 4x30 zajišťujícího uzemnění osvětlovacích stožárů. Pásek musí být zakryt zeminou o tloušťce vrstvy cca 10cm, která musí být před násypem spodní části pískového lože řádně udusána. Na takto upravené dno kabelového výkopu bude nasypána vrstva písku o tloušťce 10cm, na kterou bude uložen kabel v trubce a následně bude proveden zásyp horní části pískového lože o tloušťce 10cm. Po dokončení pískového lože bude kabelová rýha zasypávána výkopovým materiálem zbaveným velkých kamenů a ostrých předmětů. Kabelová trasa musí být v zemi označena výstražnou červenou fólií s bleskem vedenou 30cm nad kabelem, šířka fólie je 33cm. Při provádění záhozu musí být zemina průběžně udusávána. Po dokončení záhozových prací bude povrch srovnán s okolní plochou a zatravněn.

Opatření při realizaci zemních prací:

## Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Pracovní prostor výkopových prací bude vytýčen a ohraničen před vstupem nepovolaných osob.

- Ochranná pásma podzemního vedení:

- Ochranné pásmo horkovodu 2,5m od okraje kanálu, při křížení 0,15m

- Ochranné pásmo NN – správce ČEZ Distribuce a.s.

-  u napětí do 110 kV, vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky činí 1 m od krajního kabelu na každou stranu

Omezení nebo zákaz činnosti v ochranných pásmech elektrických zařízení jsou stanovena zákonem č.458/2000 Sb. v bodě (8), o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích „ a o změně některých zákonů ( energetický zákon ) , ve znění zákona č. 151 / 2002 Sb., zákona č. 262 / 2002 Sb. , zákona 309 / 2002  a zákona 278 / 2003 Sb  , dále bezpečnostními předpisy, zejména ČSN 34 3108.

Před zahájením stavebních prací je nutno požádat provozovatele všech souběžných a křižujících podzemních vedení o jejich přesné vytýčení, určení výškové polohy a stanovení podmínek při pracích.

Při křížení a souběhu nově navržených sítí a přeložek se stávajícími inženýrskými sítěmi budou dodržovány nejmenší dovolené vzdálenosti pro souběh a křížení podle ČSN 73 6005 v platném znění, event. podle požadavků správců sítí.

## Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba bude prováděna na venkovním volném prostranství. Z důvodu ochrany prostředí je nutno po dobu realizace stavby zajistit:

- vozidla musí být při výjezdu ze staveniště řádně očištěna. Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací, je dodavatel povinen toto neprodleně odstranit

- je požadováno ekologické provádění stavebních prací, zejména používat mechanismy ve výborném technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. V případě úkapů provozních kapalin z mechanismů je nutno přistoupit k jejich okamžitému zneškodnění

- při demontážních pracích nutno zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. nasycením prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, event. vytvořením vodní clony, apod.

- v rámci omezování tuhých odpadů ze stavební výroby je potřebné chránit materiály, které mohou byt znehodnoceny nebo poškozeny nevhodným skladováním nebo manipulaci (např. přístřešky, zpevněné plochy pro skladování apod.)

- pro přepravu sypkých materiálů nutno použít vhodných dopravních prostředků. Skládky sypkých materiálů zakrýt celtami nebo foliemi

- určí se místa pro soustředění odpadu roztříděného dle jednotlivých druhů a kategorií

- při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci dle nařízení vlády č.178/2001 a č.523/2002, zákon č.258/2000 o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 Sb., hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí a bude garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru (ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o nepříznivých účincích hluku a vibrací a s návrhem zákona o specifických zdravotních službách). Dodavatel zajistí pro provádění prací taková zařízení (převážně kompresory, rýpadla, apod.), která při provozu nebudou překračovat povolenou hladinu hluku.

- Veškeré stavební práce mohou probíhat pouze v pracovních dnech mimo víkendu a to v časovém rozsahu od 8 - 16h.

- Montáž nových osvětlovacích stožárů

Nově navržené stožáry budou kotveny do betonového základu s drenážním prostupem. Pro usnadnění vsazení stožáru se použije plastová trubka o průměru 250mm zabetonovaná do základu. Po vsazení musí být stožár orientován tak, aby dvířka stožárové rozvodnice byla orientována na straně odvrácené od parkoviště. Prostor mezi plastovou trubkou základu a stožárem bude po jeho vyrovnání do svislé osy vyplněn vhodným hutněným materiálem. Výkres řezu základem osvětlovacího stožáru je součástí této dokumentace.

Stožár musí být po montáži označen v souladu se Standardem pro veřejné osvětlení vydaným v dokumentu Metodika statutárního města Karviná.

- Uzemnění a ochrana před bleskem

Uzemnění osvětlovacích stožárů bude provedeno páskem FeZn 4x30 uloženým pod dnem kabelového výkopu (viz. odstavec D). Stožáry svítidel budou k pásku připojeny prostřednictvím uzemňovacího bodu stožáru. Pásek musí být při přechodu ze země na povrch opatřen antikorozní ochranou, a to 30cm v zemi a 20cm nad povrchem. V délce asi 10cm u připojovacího bodu stožáru bude pásek označen zelenožlutými pásky.

Ochranné pospojování

Kromě připojení stožáru k zemniči musí být propojen s uzemněním i vodič PEN napájecího kabelu. Přechodový odpor spoje ochranného vodiče nesmí být větší než 0,1Ω.

- Ukončení realizačních prací

V rámci ukončení realizačních prací bude provedeno připojení kabelového vedení nových svítidel VO ke stávajícímu VO, a proto bude prováděno vypínání elektrické energie na stávající větvi veřejného osvětlení. Požadavek na vypínání je nezbatné předat na Technické služby města Karviné, které provádějí údržbu veřejného osvětlení v městě Karviná. Požadavek je nutné podat s dostatečným časovým předstihem.

Související předpisy

Elektrická instalace musí být provedena a musí vyhovovat doporučeným a závazným normám ČSN, zejména dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN-EN 13201-2, ČSN 33 2000-5-52. Instalace je schopna provozu po provedené výchozí revizi dle ČSN 332000 - 6 .

Opravy a údržbu může provádět osoba s vyšší elektrotechnickou kvalifikací přezkoušena dle vyhlášky 50/78 sb. Obsluhu zařízení smí provádět osoby poučené. Na el. zařízení musí být prováděná pravidelná údržba a revize dle ČSN 33 1500.

Elektromontáže musí provádět odborná firma pracovníky, kteří splňují podmínky Vyhl. č.50/78sb a ČSN EN 50110-1ed.2, ČSN EN 50110-2, která provede i poučení zástupců investora.

Požadavky na bezpečnost práce dle zákonu 262/2006Sb. - zákoník práce, zákonu 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 592/2006Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti.

Elektroinstalace musí vyhovovat doporučeným a závazným normám EN ČSN, ČSN.

Zejména celé řadě norem ČSN, 33-2000- kapitoly 1 -7

ČSN 33 2000-1 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 1: Rozsah platnosti, účel

a základní hlediska

ČSN 33 2000-2-21 Elektronické předpisy -Elektrická zařízení -Část 2: Definice - Kapitola 21:

Pokyn k používání všeobecných termínů

ČSN 33 2000-4-41ed.3 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízeni -Část 4: Bezpečnost -

Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízeni -Část 4: Bezpečnost -

Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-46 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-471 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola

471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 473: Opatření proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-51ed.3 Elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-5-54ed.2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN EN 50 110-1 ed.2 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízení.

ČSN EN 13201-2  Osvětlení pozemních komunikací – část 2: Požadavky

Dále instalace musí vyhovovat normám požární bezpečnost staveb vyhlášky č.23/2008Sb. Elektrotechnické výrobky a materiály musí být dle platných ČSN, nebo vydaný certifikát pro daný účel.

Stanovené výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení, musí mít vydáno písemné prohlášení o shodě podle zákona 22/97Sb a výrobek označen označením CE. U výrobků dovážených z oblasti mimo EU vydává prohlášení o shodě zplnomocněný zástupce výrobce.

Technická specifikace v předpisech

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č.205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb. Vymezuje použití výrobků dle platných norem ČSN a EN pro danou stavbu.

Způsob likvidace odpadů ze stavební činnosti

Odpadový materiál vzniklý realizaci stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů a na něj navazující vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a Seznam odpadů.

V oblasti ochrany životního prostředí je zadavatel a zhotovitel stavby povinen:

- při realizaci všech činností na staveništi povinen postupovat s maximální šetrností k životnímu prostředí a dodržovat příslušné právní předpisy v platném znění, zejména:

- zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů

- zákon č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska použití tzv. regulovaných látek ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, – zejména §7 – 8 o ochraně a kácení dřevin ve znění pozdějších předpisů

- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku (vymezuje mj. max. požadavky na emise hluku stavebních strojů v příloze č. 3) ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích

- vyhláška o technických požadavcích na stavby - ve znění pozdějších předpisů:

- minimalizuje dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska hluku, vibrací, prašnosti (nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací)

- postupuje při likvidaci odpadu v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech, (zejména musí vést evidenci o nakládání s odpady podle §39, tato evidence je součástí dokumentace předkládané k přejímacímu řízení)

- speciální pozornost věnuje vzniku nebezpečného odpadu (nutné povolení k nakládání s nebezpečnými odpady pro danou lokalitu, všechny materiály, které obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona) a dalším jmenovitým typům odpadů jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest apod.

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Návrh vyhlášky o technických požadavcích na stavby stanoví povinnost dodržovat požadavky na zajištění bezpečnosti práce na staveništi v souladu s následujícími předpisy:

- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve

znění pozdějších předpisů

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na staveništích

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní

prostředí

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění

pozdějších předpisů

- nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu a evidenci úrazů, hlášení a zasílání záznamu o

úrazu

- nařízení vlády č. 272/2011Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

- vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby

…kabel s hliníkovými jádry je zvolen z důvodu snazší dostupnosti kabelové odbočné spojky připojení k hlavnímu vedení tvořenému hliníkovými vodiči