Protokol o určení vnějších vlivů

Únor 2019

Počet listů protokolu:	2

Vypracoval:	Kubala Petr		 	projektant elektrických zařízení

IČO 623 11 832

Místo:	Město Karviná

Stavba:	VÝSTAVBA PARKOVACÍ PLOCHY

NA UL.ČAJKOVSKÉHO V KARVINÉ - MIZEROVĚ (ZUŠ)

Investor:	Statutární Město Karviná, Fryštátská 72/1, 33 24 Karviná-Fryštát

Podklady použité pro stanovení druhu prostředí:

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3; TNI 33 2000-5-51

- Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení.

- Při určování prostředí bylo přihlédnuto i k ostatním okolnostem vlivu prostředí (resp.okolí) na elektrická zařízení nebo elektrické příslušenství

Charakteristika:

Veřejné osvětlení je tvořeno osvětlovacími tělesy instalovanými na sloupových podpěrách. Napájecí přívody jsou uloženy v zemi.

Venkovní prostory

|  | Název vnějšího vlivu |  |  |  | Označení |  |  | Výskyt: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | vnějšího vlivu |  |  | Třída vnějšího vlivu |
| Teplota okolí |  |  |  |  | AA |  |  | AA2 a AA4 teplotní rozsah -40oC až +40oC |
| Atmosférické podmínky v okolí |  |  |  |  | AB |  |  | AB2 a AB4 teplotní rozsah -40oC až +40oC; relativní vlhkost 10-100 % |
| Nadmořská výška |  |  |  |  | AC |  |  | normální |
| Výskyt vody |  |  |  |  | AD |  |  | AD4 – stříkající voda |
| Výskyt cizích pevných těles |  |  |  |  | AE |  |  | AE6 – silná prašnost |
| Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek |  |  |  |  | AF |  |  | AF1 - normální |
| Mechanické namáhání |  |  |  |  | AG |  |  | AG2 - střední |
| Vibrace |  |  |  |  | AH |  |  | AH2 - střední |
| Výskyt rostlin nebo plísní |  |  |  |  | AK |  |  | AK1 - normální |
| Výskyt živočichů |  |  |  |  | AL |  |  | AL2 – nebezpečný – nebezpečí výskytu živočichů (hmyzu, ptáků, hlodavců) |
| Elektromagn.,elektrostat.,nebo ioniz.působení |  |  |  |  | AM |  |  | AM1 - normální |
| Sluneční záření |  |  |  |  | AN |  |  | AN2 – střední úroveň |
| Seismické účinky |  |  |  |  | AP |  |  | AP1 - normální |
| Bouřková činnost, počet bouřkových dní v roce |  |  |  |  | AQ |  |  | AQ3 – přímé ohrožení |
| Pohyb vzduchu |  |  |  |  | AR |  |  | AR3, - silný pohyb vzduchu |
| Vítr |  |  |  |  | AS |  |  | AS3 – silný vítr |
| Schopnost osob |  |  |  |  | BA |  |  | BA1, BA4, BA5 |
| Dotyk osob s potenciálem země |  |  |  |  | BC |  |  | BC1 - normální |
| Podmínky úniku v případě nebezpečí |  |  |  |  | BD |  |  | BD1 - normální |
| Povaha zpracovávaných nebo skladov.látek |  |  |  |  | BE |  |  | BE1 - normální |
| Stavební materiály |  |  |  |  | CA |  |  | CA1 - normální |
| Konstrukce budovy |  |  |  |  | CB |  |  | CA1 - normální |

Rozhodnutí:

Vnější vlivy byly určeny v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a TNI 33 2000-5-51.

Opatření vyplývající z vlivů, které nejsou dle článku 512.2 ČSN 33 2000-5-51 ed.3 normální:

- AA2 a AA4 – zařízení musí odolávat tepelnému rozsahu minimálně -40oC až +40oC

- AB2 a AB4 – zařízení musí odolávat tepelnému rozsahu minimálně -40oC až +40oC při rozsahu relativní vlhkosti 10-100 %

- AD4 – zařízení musí odolávat stříkající vodě – minimální stupeň ochrany krytem IPX4

- AE6 – zařízení musí odolávat silné prašnosti – minimální stupeň ochrany krytem IP6X

- AG2 – průmyslové provedení zařízení odolné proti střednímu rázu.

- AH2 - průmyslové provedení zařízení odolné proti středním vibracím

- AL2 – elektrická zařízení musí odolávat pronikání hmyzu do zařízení. Elektrická zařízení musí mít stupeň ochrany krytem min. IP44. Doporučují se kabely s hladkým povrchem a jejich ochrana v ocelových trubkách z přechodu z/do země.

- AN2 – střední úroveň intenzity slunečního záření – je nutno volit elektrická zařízení vystavená přímému slunečnému záření s vhodnými kryty

- AQ3 – elektrické zařízení musí být chráněno před přímým ohrožením bleskem v souladu s ČSN EN 62305

- AR3 a AS3 – elektrická zařízení i jeho nosné konstrukce musí být odolné proti přímému ohrožení pohybem vzduchu (větrem) o rychlosti až 50m/s.

- BA1, BA4, BA5 – v prostorách se budou pohybovat lidé všech úrovní odbornosti i laici. Zařízení musí mít odpovídající krytí a doplňkovou ochranu proti nebezpečnému dotyku.

Závěr:     Protokol o určení prostředí neřeší katastrofické události, které nelze předvídat.